UTILISATION DES  DIFFERENTS  REGIMES  DE NEUTRE

la différence entre les régimes de neutre se situe dans les possibilités de liaisons :

 Au niveau du transformateur : neutre relié ou isolé de la terre.

 Au niveau de masses métalliques de l’utilisation : masses reliées au fil de terre ou au fil neutre.

Les régles concernant chaque régime de neutre sont conçues de manière à assurer le même niveau de sécurité.

L’usager n’est pas propriétaire du transformateur

Il  s’agit  du  cas  de  la  distribution  domestique  courante.  EDF,  qui  est

propriétaire du transformateur, impose le régime de neutre.

L’usager est propriétaire du transformateur

S’il souhaite obtenir des conditions d’utilisation plus adaptées à ses besoins, il aura le choix entre plusieurs schémas de liasion. C’est le cas des usines, des hôpitaux, des lycées, etc. Son choix est dicté par les conditions d’exploitation et les impératifs de sécurité.

Le courant de la défaut circule dans la boucle constituée par les résistances :

de la prise de terre du neutre Rn de la prise de terre des masses Ru et du sol.

Conditions d’exploitation

Un dispositif de coupure différentiel DDR doit couper l’alimentation dès que la tension de défaut est supérieure à UL. Cette condition implique une relation entre la résistance de la prise de terre des masses Ru l’intensité de déclenchement du dispositif différentiel de protection In et la tension limite UL.

Ru  x In  UL

Toutes les masses protégées par un même dispositif différentiel doivent être reliées à une même prise de terre. Le régime TT est imposé dans les installations alimentées par le réseau de distribution publique basse tension, seuls les usagers propriétaires  du  transformateur  (industriels,  lycées  techniques  hôpitaux  ...) peuvent utiliser d’autres régimes de neutre.

Avantages du régime TT

C’est le régime de neutre le plus simple à mettre en oeuvre, à contrôler et à exploiter, surtout si l’installation est appelée à être modifiée.

 Facilité de maintenance : ce type d’installation ne nécessaire pas un

personnel très spécialisé, la recherche des défauts est relativement simple.

 Elimination des risques d’incendie : les courants de défaut restent très faibles et son rapidement interrompus par la protection différentielle, on a constaté qu’un  courant  de  300  mA  était  susceptible,  dans  certaines  conditions,  de provoquer un incendie.

  Sentiment  de  sécurité  éprouvé  par  l’utilisateur  :  la  protection  des

personnes étant assurée par un disjoncteur différentiel.

 Coupure impérative au premier défaut d’isolement : ceci peut être un

inconvénient en milieu industriel.

 Protection des personnes contre les contacts indirects : l’installation nécessite l’emploi de dispositifs différentiels de protection (DDR).

 Protection des personnes contre les contacts directs : les disjoncteurs différentiels de branchement de sensibilité 500 mA ou 300 mA n’assurent pas la protection contre les contacts directs. Cette protection peut être assurée par des DDR de haute sensibilité (10 mA).

Les mêmes remarques sont applicables au schéma TNS avec protection différentielle.

Schémas TN

Ce régime comporte deux variantes différenciées par une troisième lettre (C

de commun ou S de séparé).

Le courant de défaut ne circule pas dans la sol mais dans le fil neutre d’impédance (Zd); tout se passe comme s’il y avait un court-circuit entre phase et neutre. Le dispositif de protection contre les courts-circuits peut assurer également la protection des personnes contre les contacts indirects.

Ce schéma TNS ne peut être employé que dans les installations alimentées à partir  d’un  poste  de  transformation  privé.  La  coupure  de  l’alimentation  est effectuée par l’appareil qui protège la ligne contre les courts-circuits : fusible ou disjoncteur magnétrique, cette coupure est effective au premier défaut d’isolement.

Zd  x If    UC

- (If) : Courant de fonctionnement provoquant la coupure du dispositif de protection dans le temps prescrit par la courbe de sécurité.

- (Uc) : Tension de contact. Si une personne touche une masse au moment de l’apparition du défaut, il faut que l’appareil de protection coupe rapidement afin qu’il n’y ait aucun danger.

- (Zd) : Impédance de la boucle de défaut. Celle-ci dépend essentiellement de la longueur et de la section du neutre.

Il faut absolument éviter toute rupture du conducteur de protection (PEN). Les charpentes métalliques, chemins de câbles et autres éléments conducteurs ne peuvent pas être utilisés comme conducteur de protection.

Schéma combiné (TNC) - (TNS)

Le schéma TNC doit toujours être en amont du schéma TNS.

Le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de protection, de commande ou de sectionnement, il ne doit pas être commun à plusieurs circuits.

Dans le câblage interne d’une machine (en schéma TNS), le conducteur

neutre ne peut pas être utilisé comme conducteur de protection.

Avantages du régime TN

  Economies  sur  la  réalisation  :  économie  d’un  conducteur  en  TNC,

passage de (PE) dans les mêmes canalisations que les conducteurs actifs.

 Facilité de maintenance : celle-ci peut être assurée par un personnel non qualifié.

 Facilité de localisation des défauts, grâce à une sélectivité correcte entre les protections.

 Facilité d’extension par la présence des tensions simples et composées

(230/400 V) sur les différents tableaux de l’installation.

Le schéma TN est de plus en plus  utilisé dans les installations industrielles, en particulier dans l’automobile et dans les installations présentant des courants de fuite importants : ordinateurs, électronique de puissance, grandes cuisines, etc.

Dans les installations nécessitent des circuits de sécurité (établissements recevant du public ou immeuble de grande hauteur), on peut associer le schéma IT au schéma TN. Les circuits de sécurité peuvent être alimentés à partir de l’installation générale TN par un transformateur dont le secondaire est couplé selon le schéma IT, en respectant les conditions imposées par ce régime.

Le schéma TN peut être également associé au schéma TT.

La préférence des professionnels va au schéma TN, mais le développement de ce régime est souvent freiné pour diverses raisons.

Exemple d’alimentation combinant TNC - TNS - TT

Le schéma de la page suivante propose trois niveaux d’alimentation :

 L’alimentation principale, assurée selon le schéma TNC, il n’y a que

quatre fils.

fils.

 La distribution, effectuée également en schéma TNC, toujours en quatre

 Des circuits divisionnaires et terminaux qui nécessitent un schéma TNS

avec protection différentielle : en monophasé trois fils (Ph + N + PE), en triphasé cinq fils (3 x Ph + N + PE). Dans ce dernier cas, on revient au schéma TT, avec nécessité d’en respecter les conditions d’exploitation.

Ce régime offre la possibilité de maintenir l’exploitation malgré l’apparition

d’un défaut.

La forte impédance de boucle, due à Z, limite le courant de premier défaut (une des trois phases en liaison accidentelle avec le sol) et évite l’apparition d’une tension de contact dangeureuse.

Conditions d’exploitation

Il ne peut être employé que dans les installations alimentées à partir d’un poste de transformation privé. Le courant de premier défaut ne provoque pas le fonctionnement du dispositif de protection, sous réserve qu’il soit suffisamment faible pour ne pas faire apparaître des tensions de défaut dangeureuses.

Id   Ud / Zn                       Zn  = Ru + Rn + Z              Ru + Rn  Z

Un  contrôleur  permanent  d’isolement  doit  signaler  l’apparition  de  ce premier  défaut.  En  cas  de  deuxième  défaut  (court-circuit  entre  phases),  la protection doit être assurée par le dispositif de protection contre les courts -circuits

:

 L’installation d’un limiteur de surtension est obligatoire.

 La surveillance de l’isolement nécessite un personnel d’entretien qualifié.

 L’équipotentialité des masses doit être parfaite.