Chapitre P

Table des matières

P.1.1	Conduites d’eau	14

P.1.1.1	Considérations generales	14

P.1.1.1.1	Préambule	14

P.1.1.1.2	Description	14

P.1.1.1.3	Composants d’une conduite d’eau	14

P.1.1.2	Pose des conduites d’eau en tranchées	15

P.1.1.2.1	Description	15

P.1.1.2.2	Exécution	15

P.1.1.2.2.1	Transport, livraison, manutention, stockage et mise à pied d’œuvre	15

P.1.1.2.2.1.1	Prescriptions spécifiques pour les composants en acier	16

P.1.1.2.2.1.2	Prescriptions spécifiques pour les composants en matières plastiques	16

P.1.1.2.2.2	Coupe des tuyaux	16

P.1.1.2.2.3	Pose des composants	17

P.1.1.2.2.3.1	Pose des tuyaux et raccord en tranchées	17

P.1.1.2.2.3.1.1	Influence des conditions atmosphériques sur la mise en œuvre des conduites	18

P.1.1.2.2.3.1.2	Prescriptions spéciales relatives à la pose des canalisations en fonte ductile ou en acier	19

P.1.1.2.2.3.1.3	Pose sous gaine	20

P.1.1.2.2.3.1.4	Butées, ancrages et verrouillage des conduites	20

P.1.1.2.2.3.1.5	Soudure à effectuer sur chantier	21

P.1.1.2.2.3.2	Pose des appareils de robinetterie	26

P.1.1.2.2.3.2.1	Pose des robinets vannes	26

P.1.1.2.2.3.3	Pose des bouches d’incendie	26

P.1.1.2.2.3.4	Pose des bornes d’incendie	27

P.1.1.2.2.3.5	Pose des autres appareils	27

P.1.1.2.2.3.6	Enrobage des canalisations	27

P.1.1.2.2.4	Plaques signalétiques, pavés et bornes (Repères)	30

P.1.1.2.2.4.1	Plaques signalétiques	30

P.1.1.2.2.4.2	Pavés repères	30

P.1.1.2.2.4.3	Bornes repères	30

P.1.1.2.3	Vérification	30

P.1.1.2.4	Paiement	30

P.1.1.2.4.1	Tranchées	30

P.1.1.2.4.2	Canalisations et raccords	31

P.1.1.2.4.3	Appareils, accessoires, éléments de repérage	31

P.1.1.3	Raccordements (branchements vers les immeubles)	31

P.1.1.3.1	Définition	31

P.1.1.3.2	Composants d’un raccordement	32

P.1.1.3.2.1	Raccordement ordinaire	32

P.1.1.3.2.2	Raccordement industriel	32

P.1.1.3.3	Pose de raccordement en tranchée	33

P.1.1.3.3.1	Description	33

P.1.1.3.3.2	Exécution	33

P.1.1.3.3.2.1	Transport, livraison, manutention, stockage et mise à pied d’œuvre	33

P.1.1.3.3.2.2	Coupe des tuyaux	33

P.1.1.3.3.2.3	Pose des composants	33

P.1.1.3.3.2.3.1	35

P.1.1.3.3.2.3.2	Pose des appareils de robinetterie	36

P.1.1.3.3.2.3.3	Pose des autres appareils et accessoires	37

P.1.1.3.3.2.3.4	Remplacement des raccordements	39

P.1.1.3.3.2.3.5	Nettoyage et rinçage des raccordements	42

P.1.1.3.3.3	Vérification	42

P.1.1.3.3.4	Paiement	42

P.1.1.3.3.4.1	Tranchées	42

P.1.1.3.3.4.2	Prises en charges	43

P.1.1.3.3.4.3	Branchement sur la conduite	43

P.1.1.3.3.4.4	Canalisations et raccords	43

P.1.1.3.3.4.5	Robinets de branchement	43

P.1.1.3.3.4.6	Appareils et accessoires	43

P.1.1.4	Techniques spéciales de mise en œuvre des tuyaux	43

P.1.1.4.1	Fonçage	43

P.1.1.4.2	Forage dirigé	44

P.1.1.5	Réhabilitation de canalisations sous pression	44

P.1.1.5.1	Travaux préparatoires	46

P.1.1.5.1.1	Inspection endoscopique	46

P.1.1.5.1.2	Nettoyage	47

P.1.1.5.1.2.1	Nettoyage mécanique par tringlage	47

P.1.1.5.1.2.2	Nettoyage mécanique par raclage	48

P.1.1.5.1.2.3	Nettoyage hydraulique haute pression	49

P.1.1.5.1.2.4	Nettoyage hydromécanique	50

P.1.1.5.2	Rénovation	51

P.1.1.5.2.1	Revêtement	51

P.1.1.5.2.1.1	Projection de résine époxy	51

P.1.1.5.2.1.2	Projection de mortier de ciment	52

P.1.1.5.2.2	52

P.1.1.5.2.2.1	Chemisage	52

P.1.1.5.2.2.2	Tubage sans espace annulaire	53

P.1.1.5.2.2.3	Tubage avec espace annuaire par tube continu	54

P.1.1.5.2.2.4	Tubage par tuyaux flexible	55

P.1.1.5.3	Remplacement de conduite existante	56

P.1.1.5.3.1	Pose en tranchée ouverte	56

P.1.1.5.3.2	Techniques sans ouverture continue de tranchée	56

P.1.1.5.3.2.1	Eclatement de la conduite existante dite « pipe Bursting »	56

P.1.1.5.3.2.2	Substitution de la conduite existante par extraction	57

P.1.1.6	Protection contre la corrosion, les courants vagabonds et l’action du sol, effectuée sur le chantier	58

P.1.1.6.1	Description	58

P.1.1.6.1.1	Action du sol	58

P.1.1.6.1.2	Appareils, raccords, pièces spéciales et accessoires métalliques posés en chambre	58

P.1.1.6.2	Clauses techniques	59

P.1.1.6.2.1	Protection des canalisations en acier: protection cathodique	59

P.1.1.6.2.1.1	Critères de protection	59

P.1.1.6.2.1.2	Conditions de pose	59

P.1.1.6.2.1.3	Exécution	60

P.1.1.6.2.1.3.1	Poste de soutirage	60

P.1.1.6.2.1.3.2	Obligation de l’entrepreneur	60

P.1.1.6.2.1.3.3	Protection par anodes réactives	60

P.1.1.6.2.1.3.4	Joint diélectrique	60

P.1.1.6.2.2	Protection externe de joints soudés et d’éléments de canalisation en acier non protégés en usine ou dégarnis de leur protection d’origine, ainsi que de joints automatiques entre éléments de canalisation en acier comportant ou non des raccords en fonte ductile	61

P.1.1.6.2.2.1	Bandes anticorrosives	61

P.1.1.6.2.2.1.1	Tuyaux droits (DN ≥ 150)	61

P.1.1.6.2.2.1.2	Pièces en forme, (brides, courbes,…) et tuyaux droits (DN < 150MM)	61

P.1.1.6.2.2.2	Bandes de protection mécanique	61

P.1.1.6.2.2.2.1	Tuyaux droits	61

P.1.1.6.2.2.2.2	Pièces en forme	62

P.1.1.6.2.2.3	Exécution	62

P.1.1.6.2.3	Protection des gaines	62

P.1.1.6.2.4	Protection dans les traversées spéciales	63

P.1.1.6.3	Vérification	63

P.1.1.6.4	Paiement	63

P.1.1.7	jonction sur le réseau existant	63

P.1.1.7.1	Description	63

P.1.1.7.2	Exécution	64

P.1.1.7.2.1	travaux préparatoires et de remise en état	64

P.1.1.7.2.2	Jonctions	64

P.1.1.7.2.2.1	Jonction par recoupe de la tuyauterie	64

P.1.1.7.2.2.2	Jonction par forage en charge	64

P.1.1.7.3	Vérification	65

P.1.1.7.4	Paiement	65

P.1.1.8	Epreuves en tranchée	65

P.1.1.8.1	Description et généralités	65

P.1.1.8.2	Exécution	65

P.1.1.8.3	Vérification	66

P.1.1.8.3.1	Tuyaux de toute nature à l’exception du polyéthylène	66

P.1.1.8.3.2	Tuyaux en polyéthylène	67

P.1.1.8.4	Paiement	67

P.1.1.9	Désinfection des installations	67

P.1.1.9.1	Description	67

P.1.1.9.2	Mode d’exécution	67

P.1.1.9.3	Analyses	67

P.1.1.9.4	Paiement	68

P.1.1.10	Hypothèses de calcul pour le dimensionnement des chambres pour appareils, construites sur site en maçonnerie et en beton armé	68

P.2.1	Groupe motopompe	71

P.2.1.1.1	Objet des spécifications	71

P.2.1.1.2	Domaine d'utilisation des groupes	71

P.2.1.1.3	Variantes de construction	71

P.2.1.1.4	Interchangeabilité des pièces	71

P.2.1.1.5	Niveau sonore pour groupe non immersible	71

P.2.1.1.6	Potabilité de l'eau	71

P.2.1.1.7	Rendement	71

P.2.1.2.1	Vitesse fixe	72

P.2.1.2.2	Vitesse variable	72

P.2.1.2.3	Faibles debits	72

P.2.1.7.1	Roues	74

P.2.1.7.2	Corps	74

P.2.1.7.3	Diffuseurs	75

P.2.1.7.4	Arbre	75

P.2.1.7.5	Crépine pour groupe motopompe immersible	75

P.2.1.7.6	Paliers pour groupes motopompes immersibles	75

P.2.1.7.6.1	Palier supérieur	75

P.2.1.7.6.2	Palier inférieur	75

P.2.1.7.6.3	Paliers intermédiaires	75

P.2.1.7.6.4	Bague d’étanchéité de palier inférieur ou de fond inférieur	75

P.2.1.7.7	Paliers pour groupes motopompes non immersibles	75

P.2.1.7.7.1	Généralités	75

P.2.1.7.7.2	Roulements	76

P.2.1.7.7.3	Lubrification	76

P.2.1.7.7.4	Conception du corps de palier	76

P.2.1.7.7.5	Dispositifs d'étanchéité	76

P.2.1.7.8	Chemises d'arbre	76

P.2.1.7.9	Douilles d'étage	76

P.2.1.7.10	Bagues d'usure / étanchéité d'étage (sur le corps)	77

P.2.1.7.11	Bagues d'usure d'arrière et d'ouïe de roue	77

P.2.1.7.12	Dispositifs d'étanchéité de l'arbre	77

P.2.1.7.12.1	Généralités	77

P.2.1.7.12.2	Boîte à garniture	77

P.2.1.7.12.3	Dispositif de balayage	77

P.2.1.7.13	Tubulures et raccords divers pour groupes motopompes immersibles	77

P.2.1.7.14	Tubulures et raccords divers pour groupes motopompes non immersibles	78

P.2.1.7.14.1	Brides des tubulures d'aspiration et de refoulement	78

P.2.1.7.14.2	Event	78

P.2.1.7.14.3	Tuyauteries auxiliaires	78

P.2.1.7.14.4	Identification des raccords	78

P.2.1.7.15	Vitesse continue maximale admissible (classe 1)	78

P.2.1.7.16	Première vitesse critique (classe 1)	78

P.2.1.7.17	Vitesse critique, équilibrage et vibrations (classes 1 et 2)	78

P.2.1.7.17.1	Vitesse critique (classes 1)	78

P.2.1.7.17.2	Equilibrage	79

P.2.1.7.17.3	Vibrations	79

P.2.1.7.18	Eléments signalétiques (classes 1et 2)	80

P.2.1.7.18.1	Plaque signalétique	80

P.2.1.7.18.2	Sens de rotation	80

P.2.1.7.19	Matériaux constitutifs des différentes pièces de la pompe - Protection contre la corrosion (classes 1 et 2)	80

P.2.1.7.19.1	Qualité de l'eau	80

P.2.1.7.19.2	Matériau des pièces	80

P.2.1.7.20	Visserie – Boulonnerie (classes 1 et 2)	81

P.2.1.7.21	Peinture extérieure (classes 1 et 2)	81

P.2.1.8.1	Type	81

P.2.1.8.2	Normes de référence	81

P.2.1.8.3	Mode de refroidissement	82

P.2.1.8.4	Degrés de protection minima	82

P.2.1.8.5	Bobinage	82

P.2.1.8.6	Paliers	82

P.2.1.8.6.1	Généralités	82

P.2.1.8.6.2	Roulements	82

P.2.1.8.6.3	Conception du corps de palier	82

P.2.1.8.6.4	Dispositifs d'étanchéité	82

P.2.1.8.7	Lubrification	82

P.2.1.8.8	Disposition	83

P.2.1.8.9	Tension d'alimentation	83

P.2.1.8.10	Couplage	83

P.2.1.8.11	Vitesse nominale	83

P.2.1.8.12	Température ambiante maximale	83

P.2.1.8.13	Démarrage	83

P.2.1.8.14	Puissance du moteur	83

P.2.1.8.14.1	Préliminaires	83

P.2.1.8.14.2	Réserve de puissance	83

P.2.1.8.14.3	Limite d'échauffement des bobinages	84

P.2.1.8.14.4	Service	84

P.2.1.8.14.5	Essai d'échauffement	85

P.2.1.8.15	Résistance d'isolement	85

P.2.1.8.16	Courants de phase	85

P.2.1.8.17	Sens de rotation - Marquage des bornes	85

P.2.1.8.18	Sondes de température	85

P.2.1.8.19	Indicateurs de vibrations dans les paliers	85

P.2.1.8.20	Vibrations	85

P.2.1.8.21	Peinture	86

P.2.1.9.1	Type	86

P.2.1.9.2	Tension d'alimentation	86

P.2.1.9.3	Démarrage	86

P.2.1.9.4	Puissance du moteur (classe I1)	86

P.2.1.9.5	Service	87

P.2.1.9.6	Essai d'échauffement	87

P.2.1.9.7	Résistance d'isolement	87

P.2.1.9.8	Courants de phase	87

P.2.1.9.9	Sens de rotation - Marquage des bornes	87

P.2.1.9.10	Sondes de température	87

P.2.1.9.11	Etanchéité d'arbre (classe I1)	87

P.2.1.9.12	Paliers	87

P.2.1.9.13	Butée	88

P.2.1.9.14	Liquide de remplissage	88

P.2.1.12.1	Vitesse de rotation	88

P.2.1.12.2	Accouplement (classe 1)	89

P.2.1.12.3	Accouplement (classes I1 et I2)	89

P.2.1.12.4	Protecteur d'accouplement (classes 1 et 2)	89

P.2.1.12.5	Vibrations (classe I1)	89

P.2.1.12.6	Coussinets de paliers (classe I1)	90

P.2.1.12.7	Matériau des pièces des groupes immersibles	90

a) Matériau des pièces du moteur et du clapet (classe I1)	90

b) Matériau des pièces de la pompe (classe I1)	91

P.2.1.12.8	Visserie - Boulonnerie	91

P.2.1.12.9	Peinture	91

P.2.1.12.10	Eléments signalétiques (classes I1 et I2)	91

P.2.1.12.11	Châssis pour groupe motopompe horizontal (classe 1)	92

P.2.1.12.11.1	Dimensions	92

P.2.1.12.11.2	Matériau	92

P.2.1.12.11.3	Peinture	92

P.2.1.12.11.4	Scellement	92

P.2.1.12.11.5	Conception du châssis	92

P.2.1.12.11.6	Montage de la pompe et du moteur d'entraînement sur le châssis	92

P.2.1.12.12	Châssis pour groupe motopompe vertical (classe 1)	92

P.2.1.12.12.1	Généralités	92

P.2.1.12.12.2	Matériau	92

P.2.1.12.12.3	Scellement	92

P.2.1.12.13	Lanterne (groupe motopompe vertical de classeS 1 et 2)	92

P.2.1.13.1	Généralités	93

P.2.1.13.2	Banc d'essai.	93

P.2.1.13.2.1	Vérifications	93

P.2.1.13.2.2	Liste des mesures à relever et/ou à calculer	93

P.2.1.13.3	Précision des mesures - Limites admissibles	94

P.2.1.13.4	Lieu des mesures et vérifications	94

P.2.1.13.5	Coût des mesures et vérifications	95

P.2.1.13.6	Etalonnage du banc d'essai de l'entrepreneur	95

P.2.1.17.1	Plans et documents à joindre à l'offre	95

P.2.1.17.2	Plans et documents à fournir à le fonctionnaire dirigeant au plus tard un mois après la commande	96

P.2.1.17.2.1	groupe	96

P.2.1.17.2.2	pompe	96

P.2.1.17.2.3	accouplement	96

P.2.1.17.2.4	Moteur	96

P.2.1.17.2.5	Sonde de température	96

P.2.1.17.3	Documents as-built	96

P.2.2	Groupe hydrophore autonome	97

P.2.3	Groupe motopompe immergé sous jupe	99

P.2.4	Cuve sous pression et accessoires	101

P.2.5	Tuyauteries en acier inoxydable et accessoires	103

P.2.5.2.1	Nuance de l’acier	103

L’acier inoxydable est de nuance 316 L selon la norme américaine ASTM A312/A 312M.	103

P.2.5.2.2	Type	103

P.2.5.2.3	Epaisseur	103

P.2.5.2.4	Longueur	103

P.2.5.2.5	Ovalité ,rectitude,Extrémité	103

P.2.5.3.1	Nuance de l’acier inoxydable	103

P.2.5.3.2	Type de brides	103

P.2.5.3.3	Brides à talon	104

P.2.5.3.3.1	Brides mobiles	104

P.2.5.3.4	Plateau plein	104

P.2.5.3.5	Collets	104

P.2.5.4.1	Prises de pression	104

P.2.5.4.2	Courbes et coudes	105

P.2.5.4.3	Tés égaux	105

P.2.5.4.4	Réductions excentriques et concentrique	105

P.2.5.4.5	Supportage	105

P.2.5.4.6	Extrémités	105

P.2.5.4.7	Epaisseur	105

P.2.5.12.1	Documents	107

P.2.5.12.2	Réception en atelier	108

P.2.5.12.2.1	Contrôle par le fonctionnaire dirigeant	108

P.2.5.12.2.2	Contrôle par un service externe de contrôle technique	108

P.2.5.12.2.3	Epreuve sous pression	108

P.2.6	Identification des tuyauteries et des appareils	109

P.2.6.1.1	Généralités	109

P.2.6.1.2	Caractéristiques	109

P.2.6.2.1	Généralités	110

P.2.6.2.2	Caractéristiques	110

P.2.7	Groupe motocompresseur d’air et accessoires	111

P.2.8	Servomoteur	114

P.2.8.1.1	Généralités	114

P.2.8.1.2	Moteur électrique:	114

P.2.8.1.3	Commande manuelle de secours.	114

P.2.8.3.1	Détection fin de course.	115

P.2.8.3.2	Transmetteur électrique de position.	115

P.2.8.3.3	Limitation de couple.	115

P.2.8.4.1	Montage	115

P.2.8.4.2	Double étanchéité	115

P.2.8.4.3	Raccordement électrique	115

P.2.8.6.1	Au stade de l'offre	116

P.2.8.6.2	Avec le dossier as-built	116

P.3.1	Généralités	118

P.3.2	Isolation des équipements	118

P.3.3	Type de mesures	118

P.3.3.1	Mesure de débits	118

P.3.3.2	Compteur d’eau froide	118

P.3.3.2.1.1	DN < 50 mm	118

P.3.3.2.1.2	DN ≥ 50 mm	118

P.3.3.3	Débitmètre électromagnétique	118

P.3.3.3.1.1	Généralités	118

P.3.3.3.1.2	Dispositions constructives	118

P.3.3.3.1.3	Caractéristiques	119

P.3.3.3.1.4	Performances	119

P.3.3.3.1.5	Etalonnage	119

P.3.3.4	Mesure niveau	119

P.3.3.4.1.1	Généralités	119

P.3.3.4.1.2	Mesure par ultrasons	120

P.3.3.4.1.2.1	Principe de mesure	120

P.3.3.4.1.2.2	Dispositions constructives	120

P.3.3.4.1.2.3	Caractéristiques	120

P.3.3.4.1.2.4	Montage	120

P.3.3.4.1.3	Mesure par sonde capacitive	120

P.3.3.4.1.3.1	Principe de mesure	120

P.3.3.4.1.3.2	Dispositions constructives	121

P.3.3.4.1.3.3	Caractéristiques	121

P.3.3.4.1.4	Mesure par jauge de pression	121

P.3.3.4.1.4.1	Principe de mesure	121

P.3.3.4.1.4.2	Dispositions constructives	121

P.3.3.4.1.4.3	Caractéristiques	122

P.3.3.4.1.4.4	Montage	122

P.3.3.4.1.5	Contacteur du type poire	122

P.3.3.4.1.5.1	Principe de fonctionnement	122

P.3.3.4.1.5.2	Dispositions constructives	122

P.3.3.4.1.5.3	Caractéristiques	122

P.3.3.4.1.6	Contacteur à électrodes	122

P.3.3.4.1.6.1	Principe de fonctionnement	122

P.3.3.4.1.6.2	Dispositions constructives	123

P.3.3.4.1.6.3	Caractéristiques	123

P.3.3.4.1.7	Contacteur magnétique	123

P.3.3.4.1.7.1	Principe de fonctionnement	123

P.3.3.4.1.7.2	Dispositions constructives	123

P.3.3.4.1.7.3	Caractéristiques	124

P.3.3.4.1.8	Contacteur magnétique à flotteur basculant	124

P.3.3.4.1.8.1	Principe de fonctionnement	124

P.3.3.4.1.8.2	Dispositions constructives	124

P.3.3.4.1.8.3	Caractéristiques	124

P.3.3.4.1.8.4	Montage	124

P.3.3.4.1.9	Contacteur à ultrasons	124

P.3.3.4.1.9.1	Principe de fonctionnement	124

P.3.3.4.1.9.2	Dispositions constructives	125

P.3.3.4.1.9.3	Caractéristiques	125

P.3.3.4.1.10	Contacteur à palette ou lames vibrantes	125

P.3.3.4.1.10.1	Principe de fonctionnement	125

P.3.3.4.1.10.2	Dispositions constructives	125

P.3.3.4.1.10.3	Caractéristiques	125

P.3.3.4.1.11	Détecteur d’inondation	125

P.3.3.5	Mesure pression	125

P.3.3.5.1.1	Généralités	125

P.3.3.5.1.2	Manomètre	126

P.3.3.5.1.3	Transmetteur de pression	126

P.3.3.5.1.3.1	Principe de mesure	126

P.3.3.5.1.3.2	Dispositions constructives	126

P.3.3.5.1.3.3	Caractéristiques	126

P.3.3.5.1.3.4	Montage	127

P.3.3.5.1.4	Pressostat	127

P.3.3.6	Mesure process	127

P.3.3.6.1.1	pH-mètre	127

P.3.3.6.1.1.1	Principe	128

P.3.3.6.1.1.2	Caractéristiques	128

P.3.3.6.1.1.3	Montage	128

P.3.3.6.1.1.4	Raccordement électrique	129

P.3.3.6.1.1.5	Etalonnage	129

P.3.3.6.1.2	Turbidimètre	129

P.3.3.6.1.2.1	Principe	129

P.3.3.6.1.2.2	Caractéristiques	129

P.3.3.6.1.2.3	Montage	129

P.3.3.6.1.2.4	Raccordement électrique	130

P.3.3.6.1.2.5	Etalonnage	130

P.3.3.6.1.3	Chloromètre	130

P.3.3.6.1.3.1	Principe	130

P.3.3.6.1.3.2	Caractéristiques	130

P.3.3.6.1.3.3	pH-mètre	131

P.3.3.6.1.3.4	Sonde pH	131

P.3.3.6.1.3.5	Montage	131

P.3.3.6.1.3.6	Raccordement électrique	131

P.3.3.6.1.3.7	Etalonnage	131

P.3.3.6.1.4	Oxymètre	131

P.3.3.6.1.4.1	Principe	132

P.3.3.6.1.4.2	Caractéristiques	132

P.3.3.6.1.4.3	Montage	132

P.3.3.6.1.4.4	Raccordement électrique	133

P.3.3.6.1.4.5	Etalonnage	133

P.3.3.6.1.5	Conductimètre	133

P.3.3.6.1.5.1	Principe	133

P.3.3.6.1.5.2	Caractéristiques	133

P.3.3.6.1.5.3	Montage	134

P.3.3.6.1.5.4	Raccordement électrique	134

P.3.3.6.1.5.5	Etalonnage	134

P.4.1	Généralités	135

P.4.2	Pompes doseuses	135

P.4.2.1	Généralités	135

P.4.2.2	Tuyauteries	136

P.4.2.3	Robinets - vannes	136

P.4.2.4	Dispositifs d’injection des réactifs	137

P.4.2.5	Fonctionnement	137

P.4.3	Régulation	137

P.4.4	Cuve de stockage des réactifs	137

P.4.4.1	Généralités	137

P.4.5	Cuvelage	138

P.4.5.1	Généralités	138

P.4.5.2	Cimentage anti-corrosion des bétons	138

P.4.6	Local de stockage	139

P.4.6.1	Généralités	139

P.4.6.2	Douche de secours	139

P.4.6.3	Unité de rinçage des yeux et du visage	139

P.5.1.	Prescriptions générales	141

P.5.1.1.	Abréviations	141

P.5.1.2.	Définitions	142

P.5.1.2.1.	Informatique industrielle	142

P.5.1.2.2.	SCADA (Supervisory, Control And Data Acquisition)	142

P.5.1.2.3.	DCS (Distributed Control System)	142

P.5.1.3.	Disponibilité – fiabilité – maintenance	143

P.5.1.4.	Brevets, licences, …	143

P.5.2.	Schéma de principe, architecture multi niveau	144

P.5.2.1.	Schéma type SCADA	144

P.5.2.2.	Schéma type DCS	146

P.5.3.	Protocoles de communication	147

P.5.3.1.	Protocoles standards	147

P.5.3.2.	Communication automate – supervision	147

P.5.3.3.	Communication automate – instrumentation	147

P.5.4.	Supports de communication	147

P.5.4.1.	Média de communication	147

P.5.4.2.	Câblage	147

P.5.5.	Supervision	147

P.5.5.1.	Tâches du poste de supervision et de conduite	147

P.5.5.2.	Matériel (hardware)	148

P.5.5.2.1.	Généralités	148

P.5.5.2.2.	Conditions de fonctionnement	148

P.5.5.2.3.	Serveurs d'acquisition, de répartition, de stockage et de traitement des données	148

P.5.5.2.4.	Postes de travail	149

P.5.5.2.5.	Mémoires annexes	151

P.5.5.2.6.	Copieur graphique couleur	151

P.5.5.3.	Logiciels (software)	152

P.5.5.3.1.	Généralités	152

P.5.5.3.2.	Module « acquisition »	152

P.5.5.3.3.	Module « visualisation des synoptiques »	153

P.5.5.3.4.	Module « gestion des alarmes »	153

P.5.5.3.5.	Module « configuration »	153

P.5.5.3.6.	Module « base de données »	154

P.5.5.3.7.	Module « rapports »	154

P.5.5.4.	Interfaces avec d’autres applications	154

P.5.6.	Automates programmables et appareils y associés	154

P.5.6.1.	Généralités	154

P.5.6.2.	Fonction: Dialogue	155

P.5.6.3.	Fonction traitement (automate programmable)	155

P.5.6.3.1.	Automate programmable	155

P.5.6.3.2.	Caractéristiques des entrés / sorties (E/S)	156

5.6.3.2.1.	Cartes d’entrées analogiques	157

5.6.3.2.2.	Cartes de sorties analogiques	157

5.6.3.2.3.	Cartes d’entrées digitales	157

5.6.3.2.4.	Cartes de sorties digitales	158

5.6.3.2.4.1.	Cartes de sorties digitales à transistors (24 VDC)	158

5.6.3.2.4.2.	Cartes de sorties digitales à relais (contacts libres de potentiel)	158

P.5.6.3.3.	Logiciels et langages de programmation	158

P.5.6.3.4.	Analyse fonctionnelle	159

P.5.6.3.5.	Règles de programmation	160

P.5.6.3.6.	Alarmes	160

P.5.6.3.7.	Protection parafoudre	160

P.5.6.4.	Fonction: Télégestion	160

P.5.7.	Documentation	160

P.5.7.1.	Documentation – dossier AS BUILT	160

P.5.7.2.	Forme du dossier AS BUILT	161

P.5.7.3.	Contenu du dossier AS BUILT	161

P.5.8.	Formations	162

P.5.8.1.	Généralités	162

P.5.8.2.	Formation de type opérateur	162

P.5.8.3.	Formation de type ingénieur	162

P.5.9.	Garantie	162

P.5.9.1.	Durée de la garantie, avaries et réparations	162

P.5.9.2.	Prolongation de la garantie pour défaut de fonctionnement des installations	163

P.5.9.3.	Disponibilité des installations	163

P.5.9.4.	Logiciel de calcul des CA et SA	163

P.5.9.5.	Exécution de la garantie	163

P.5.9.6.	Intervention pendant le délai de garantie	164

P.5.9.7.	Travaux et prestations n'incombant pas l'adjudicataire	164

P.5.9.8.	Obligations du Maître de l’Ouvrage	164

P.5.9.9.	Disponibilité des pièces de rechange	165

P.6.1	CABINES HAUTE TENSION, APPAREILLAGE MODULAIRE BLINDE	167

P.6.1.1	Généralités	167

P.6.1.1.1	Domaine d'application	167

P.6.1.1.2	Conditions de service	167

P.6.1.1.3	Normes	167

P.6.1.2	Caractéristiques électriques	169

P.6.1.2.1	Conception	170

P.6.1.2.1.1	Construction	170

P.6.1.2.1.2	Circuit de terre	170

P.6.1.2.1.3	Degré de protection	170

P.6.1.2.1.4	Traitement de surface	170

P.6.1.2.2	Interrupteur	171

P.6.1.2.3	Interrupteur-fusible	171

P.6.1.2.4	Sectionneur de terre	173

P.6.1.2.5	Disjoncteurs	173

P.6.1.2.6	Fonction Comptage	174

P.6.1.2.7	Fonction réenclencheur automatique	174

P.6.1.2.8	Exploitation et maintenance	174

P.6.1.2.8.1	Accès aux compartiments	174

P.6.1.2.8.2	Verrouillages	175

P.6.1.2.8.2.1	Verrouillage des appareils	175

P.6.1.2.8.2.2	Cadenas	175

P.6.1.2.8.2.3	Sécurité des exploitants	175

P.6.1.2.8.2.4	Manœuvres	175

P.6.1.2.8.2.5	Organes de manœuvre	175

P.6.1.2.8.2.6	Contrôle présence tension et comparateur de phases	176

P.6.1.2.8.2.7	Signalisation	176

P.6.1.2.9	Essais	177

P.6.1.2.9.1	Essais de type	177

P.6.1.2.9.2	Essais de routine	177

P.6.2	TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE	178

P.6.2.1	Généralités	178

P.6.2.2	Normes	178

P.6.2.3	Données de construction	179

P.6.2.3.1	Caractéristiques électriques	179

P.6.2.3.2	Résistances aux courts-circuits	179

P.6.2.3.3	Aptitude aux surcharges	179

P.6.2.3.4	Décharges partielles	179

P.6.2.3.5	Circuit magnétique	179

P.6.2.3.6	Enroulements BT	180

P.6.2.3.7	Enroulements HT	180

P.6.2.3.8	Raccordements BT	180

P.6.2.3.9	Raccordements HT	180

P.6.2.3.10	Prises de réglage HT	180

P.6.2.3.11	Accessoires et équipement de base	180

P.6.2.3.12	Cuve	180

P.6.2.3.13	Huile diélectrique et matériaux composants	180

P.6.2.3.14	Joints	181

P.6.2.3.15	Protection contre la corrosion	181

P.6.2.3.16	Essais électriques	181

P.6.2.3.16.1	Essais individuels ou essais de routine	181

P.6.2.3.16.2	Essais de type ou spéciaux	181

P.6.2.3.17	Accessoires en option	182

P.6.2.3.18	Caractéristiques techniques à spécifier pour les transformateurs	182

P.6.3	APPAREILLAGE BT	183

P.6.3.1	Tableau général basse tension	183

P.6.3.1.1	Documents de référence	183

P.6.3.1.2	Principes généraux de dimensionnement et de sélection	183

P.6.3.1.3	Armoires	183

P.6.3.1.3.1	Chauffage et ventilation des armoires	184

P.6.3.1.3.2	Prise et éclairage de l’armoire	184

P.6.3.1.3.3	Raccordement des appareils	184

P.6.3.1.3.4	Tensions utilisées	184

P.6.3.1.3.5	Arrivée TGBT	184

P.6.3.1.3.6	Départ TGBT	185

P.6.3.1.3.7	Départ moteur	185

P.6.3.1.3.8	Equipements complémentaires	185

P.6.3.1.4	Dossier technique	185

P.6.3.2	Tableau "alimentation 24 Vcc"	186

P.6.3.3	Disjoncteurs	186

P.6.3.4	Contacteurs	186

P.6.3.5	Télérupteurs - Relais - Relais temporisé	187

P.6.3.6	Voyants de signalisation	187

P.6.3.7	Ampèremètres, voltmètres	187

P.6.3.8	Repérage	187

P.6.3.8.1	Repérage des équipements	187

P.6.3.8.2	Repérage des câbles	187

P.6.3.8.3	Repérage de la filerie	187

P.6.3.9	Prises de terre, liaisons équipotentielles	188

P.6.3.10	Paratonnerre	189

P.6.3.11	Démarreur - ralentisseur progressif	190

P.6.3.12	Variateur de vitesse	190

P.6.3.12.1	Généralités	190

P.6.3.12.2	Dimensionnement	190

P.6.3.12.3	Degré de protection	191

P.6.3.12.4	Entrées/sorties	191

P.6.3.12.5	Harmoniques	191

P.6.3.12.6	Perturbations radioélectriques	191

P.6.3.12.7	Performances	192

P.6.3.12.8	Fonctionnalités	192

P.6.3.12.9	Dispositifs de protection	192

P.6.3.12.10	Température de fonctionnement et refroidissement	193

P.6.3.12.11	Configuration, paramètres et affichage des données	193

P.6.3.12.12	Raccordement du variateur et des équipements	194

P.6.3.12.13	Communication	194

P.6.3.12.14	Logiciel de sauvegarde et de changement des paramètres	194

P.6.3.12.15	Service après-vente	194

P.6.3.13	Alimentation sans interruption	195

P.6.3.13.1	Fonctionnement normal (réseau présent)	195

P.6.3.13.2	Fonctionnement en autonomie sur batterie (réseau absent)	195

P.6.3.13.3	Recharge de la batterie	195

P.6.3.13.4	Utilisation du by-pass statique (contacteur statique)	195

P.6.3.13.5	Utilisation du by-pass manuel de maintenance	195

P.6.3.13.6	Fonctionnement sans batterie	196

P.6.3.13.7	Démarrage cold-start	196

P.6.3.13.8	DIMENSIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES GENERALES	196

P.6.3.13.8.1	Technologie	196

P.6.3.13.8.2	Puissance	196

P.6.3.13.8.3	Autonomie de la batterie	196

P.6.3.13.8.4	Types de charges supportées	196

P.6.3.13.8.5	Contrôle des harmoniques en amont de l’A.S.I.	196

P.6.3.13.8.6	Rendement	197

P.6.3.13.8.7	Niveau de bruit	197

P.6.4	CALCUL DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	198

CABLAGES ELECTRIQUE	200

P.6.4.1	Câbles de puissance Moyenne Tension 8,7/15 kV	200

P.6.4.1.1	Câbles de puissance Moyenne Tension: mono-conducteur en cuivre	200

P.6.4.1.2	Câbles de puissance Moyenne Tension: mono-conducteur en aluminium	201

P.6.4.2	Câbles de puissance et de contrôle Basse Tension 0,6/1 kV	201

P.6.4.2.1	Câbles non-armés pour pose intérieure, extérieure et souterraine avec conducteurs en cuivre	201

P.6.4.2.2	Câbles non-armés pour pose extérieure et souterraine avec conducteurs en aluminium	202

P.6.4.2.3	Câbles armés pour pose intérieure, extérieure et souterraine avec conducteurs en cuivre	202

P.6.4.2.4	Câbles d’installation intérieure (avec halogène)	204

P.6.4.2.5	Câbles d’installation intérieure sans halogène	204

P.6.4.2.6	Câbles d’installation intérieure avec protection métallique (avec halogène)	205

P.6.4.2.7	Câbles d’installation intérieure avec protection métallique sans halogène	205

P.6.4.2.8	Câbles spéciaux pour application variateur de fréquence	206

P.6.4.3	Câbles de signalisation et de télécommande	207

P.6.4.3.1	Câbles de signalisation multi-conducteurs non-armés, tension de service 150 V	207

P.6.4.3.2	Câbles de signalisation multi-conducteurs armés, tension de service 1000 V	207

P.6.4.3.3	Câbles de télécommunication multi-paires armés, tension de service 500 V	208

P.6.4.4	Câbles de sécurité et résistant au feu	208

P.6.4.4.1	Généralités	208

P.6.4.4.2	Câbles de puissance et contrôle de tension assignée 0,6/1 kV	208

P.6.4.4.3	Câbles de puissance et contrôle de tension assignée 500 V	209

P.6.4.4.4	Câbles de commande de tension assignée 225 V	209

P.6.4.5	Câbles flexibles (et apte à être immergé dans l’eau)	209

P.6.4.6	Fils de câblage / Fils de terre	209

P.6.4.7	Chemins de câbles	210

P.6.4.8	Câbles à fibres optiques	211

P.6.4.8.1	Caractéristiques des fibres optiques	211

P.6.4.8.2	Câbles non-métalliques à tube central (jusqu’à max. 24 fibres)	212

P.6.4.8.3	Câbles non métalliques multitubes	212

P.6.4.8.4	Câbles avec armure métallique	212

P.6.4.8.5	Mise en oeuvre	213

P.6.4.8.6	Réception, essais et contrôles	213

P.6.4.8.7	5 Prescriptions techniques relatives aux gaines de soufflage	213

P.6.4.8.7.1	Définitions	213

P.6.4.8.7.2	Conditions d’utilisation	213

P.6.4.8.7.2.1	Utilisation normale	214

P.6.4.8.7.3	Spécification du type de gaine	214

P.6.4.8.7.3.1	Généralités	214

P.6.4.8.7.3.2	Descriptions des gaines	214

P.6.4.8.7.3.3	Capacité et conditionnement	214

P.6.4.8.7.3.4	Propriétés géométriques et mécaniques	214

P.6.4.8.7.3.4.1	Propriétés mécaniques des matières premières	215

P.6.4.8.7.3.4.2	Propriétés mécaniques du produit fini	215

P.6.4.8.7.3.4.3	Coefficient de frottement	215

P.6.4.8.7.4	Installation des câbles par voie de soufflage	215

P.6.4.8.7.5	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA POSE ET AUX TESTS DES GAINES POUR LE SOUFFLAGE DE CABLES A FIBRES OPTIQUES	215

P.6.4.8.7.5.1	Pose des gaines pour le soufflage de câbles à fibres optiques	215

P.6.4.8.7.5.1.1	Prescriptions générales	215

P.6.4.8.7.5.1.2	Protection contre la pénétration d'eau et de saletés	216

P.6.4.8.7.5.1.3	Essais et mesures effectués sur les gaines pour soufflage de câbles à fibres optiques.	216

P.6.4.8.8	SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX BOITES DE JOINTAGE POUR FIBRES OPTIQUES	217

P.6.4.8.8.1	Généralités	217

P.6.4.8.8.2	Manière de jointer les fibres optiques	217

P.6.4.8.8.3	Description fonctionnelle	217

P.6.4.8.8.4	Utilisation de joints mécaniques	218

P.6.4.8.9	CHAMBRE DE VISITE MODULAIRE EN POLYCARBONATE	218

P.6.4.8.9.1	Modèles	218

P.6.4.8.9.2	Hauteur et système de réglage en hauteur	219

P.6.4.8.9.3	Constitution	219

P.6.4.8.10	OBTURATION	219

P.6.5	PROTECTIONS CATHODIQUES	220

P.6.5.1	Spécifications techniques du matériel	220

P.6.5.1.1	Anodes	220

P.6.5.1.1.1	Déversoir horizontal	220

P.6.5.1.1.2	Déversoir vertical	220

P.6.5.1.1.3	Pose des câbles.	221

P.6.5.1.1.4	Emplacement du déversoir.	221

P.6.5.1.1.5	Câbles	221

P.6.5.1.1.6	Coffret électrique	221

P.6.5.2	Télégestion des postes de protection cathodique	222

P.6.6	Electricité solaire photovoltaïque	223

P.6.6.1	Généralités	223

P.6.6.2	Dimensionnement	223

P.6.6.3	Panneaux photovoltaïques	223

P.6.6.4	Supports en toiture	223

P.6.6.5	Poteau comme support	223

P.6.6.6	Stockage de l’energie	223

P.6.6.7	Regulation	224

P.6.6.8	Production avec raccordement au réseau	224

P.6.6.9	Plans et documentation	224

P.7.1	Spécificités des ouvrages de stockage	225

P.7.2	Stabilité des ouvrages de stockage	225

P.7.2.1	Matériaux	225

P.7.2.2	Calcul des ouvrages	225

P.7.2.3	Réception	226

P.7.2.4	Paiement	226

P.7.3	Etanchéité des ouvrages de stockage	226

P.7.3.1	Matériaux	226

P.7.3.2	Mortiers pour cuves de stockage	226

P.7.3.2.1	Préparation du support	226

P.7.3.2.2	Application du mortier d’étanchéité	228

P.7.3.2.3	Réception	228

P.7.3.3	Produits à base d’époxy pour cuves de stockage	228

P.7.3.3.1	Préparation du support	228

P.7.3.3.2	Application du produit à base d’époxy	228

P.7.3.3.3	Réception	229

P.7.3.4	Revêtements protecteurs de ouvrages de stockage	229

P.7.3.4.1	Préparation du support	229

P.7.3.4.2	Application du revêtement protecteur	229

P.7.3.4.3	Réception	229

P.7.3.5	Paiement	230

P.7.4	Durabilité des ouvrages de stockage	230

P.7.4.1	Généralités - durabilité	230

P.7.4.2	Durabilité du support (parois en béton armé)	230

a.	Préparation du béton et transport	230

b.	Incorporation d’un adjuvant	231

c.	Degré de plasticité du béton	231

d.	Enrobage des armatures	231

e.	Vibration du béton	231

f.	Décoffrage	231

P.7.4.3	Durabilité du liquide stocké	232

- Adduction et distribution d’eau

## . Conduites d’eau

### . Considérations generales

#### Préambule

En matière de terminologie et de définitions, les NBN EN 805 et NBN EN 1333 sont d'application.

Les documents d'adjudication précisent:

- l’implantation des conduites à poser;

- le profil en long des canalisations à poser (ou, à défaut, la profondeur de pose minimale);

- la nature du ou des matériau(x) autorisé(s) en cas de fourniture des composants par l’entrepreneur ou du ou des matériau(x) prévu(s) en cas de fourniture par le pouvoir adjudicateur;

- les diamètres nominaux;

- soit la série ou la classe de résistance des tuyaux, soit les valeurs de la pression maximale admissible (PMA) et de la pression de fonctionnement admissible (PFA);

- la pression nominale.

#### Description

Les conduites d’eau sont des canalisations sous pression assurant le transport d’eau (adductions) ou la distribution d’eau (conduites-mères et raccordements). Les raccordements font l’objet du

P. 1.3.

#### Composants d’une conduite d’eau

Les composants d'une conduite sont les tuyaux, raccords, appareils et accessoires ainsi que leurs systèmes d'assemblage comme défini au 3.3 de la NBN EN 805.

Les composants des raccordements répondent aux prescriptions du Chapitre C les concernant:

- Composants des réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable – Règles de base : C. 57.

- Tuyaux, raccords, appareils et accessoires pour l’adduction et la distribution d’eau potable: C. 58.

- Autres fournitures spécifiques à l’établissement des installations d’adduction et de distribution d’eau potable: C. 59.

### Pose des conduites d’eau en tranchées

#### DESCRIPTION

- Les tranchées sont réalisées conformément aux prescriptions du E. 5.1.2.2.4.

#### EXECUTION

##### TRANSPORT, LIVRAISON, MANUTENTION, STOCKAGE ET MISE A PIED D’ŒUVRE

- Les tuyaux, raccords, appareils et accessoires sont transportés, manutentionnés, stockés et mis à pied d'œuvre de façon à ne pas détériorer leurs caractéristiques en respectant pour ce faire les dispositions spécifiques prévues dans les différentes fiches techniques AQUAWAL auxquelles il est fait référence au C. 58.

- Sont notamment interdits:

- tout choc ou contact du revêtement avec des corps durs ou contondants;

- le frottement des tuyaux entre eux;

- l'emploi de chaînes ou d'élingues métalliques;

- le contact des emboîtures avec le corps des tuyaux;

- la flexion prolongée des tuyaux pendant le transport et le stockage;

- le déchargement des camions par basculement des tuyaux;

- le roulement des tuyaux sur le sol sans interposition de madriers ou de supports agréés par le fonctionnaire dirigeant;

- le traînement sur le sol des tuyaux, raccords, appareils et accessoires pour les déplacer;

- le transport des tuyaux en matière plastique en porte-à-faux;

- l’utilisation de dispositifs ou de méthodes de stockage comportant un risque de perforation des tuyaux et de détérioration des revêtements et protections.

Pour les livraisons et le stockage, les tuyaux sont obturés aux deux extrémités.

L'endroit retenu pour le stockage des tuyaux est consistant, aussi plat que possible et exempt de pierres, roches ou corps durs susceptibles de blesser les tuyaux et d'entailler leur revêtement.

- L'aire de stockage des tuyaux est stabilisée et à l'abri des inondations ainsi que de toute cause de contamination; elle est établie à une distance supérieure à 20 m de la projection au sol des lignes électriques aériennes à haute tension.

- La durée du stockage et la mise à pied d'œuvre des tuyaux le long du tracé sont fixées en fonction de la programmation des travaux pour éviter de soumettre inutilement les tuyaux aux intempéries et aux multiples causes de détérioration. Même pour un laps de temps très court, les tuyaux ne peuvent être déposés dans les filets d’eau ou dans les fossés.

- En attendant leur mise en œuvre, les raccords, appareils, accessoires, pièces spéciales, joints et autres éléments auxiliaires sont entreposés dans un local fermé, couvert et présentant en outre les mêmes caractéristiques que l'aire de stockage des tuyaux. Les appareils, raccords, etc. y sont rangés avec ordre, par catégorie, de manière à permettre un contrôle aisé par le fonctionnaire dirigeant. De plus, les joints et autres pièces en élastomère sont stockés à l'abri de la chaleur, de la lumière et de tout autre élément susceptible de les détériorer.

Le matériel à mettre en œuvre est soigneusement examiné avant la pose. L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires lors de la manutention des tuyaux, raccords, accessoires et appareils, afin qu'aucun corps étranger ne soit laissé dans la canalisation.

- Tout le matériel portant des traces de choc, sauf toutefois si celles-ci n'affectent que des revêtements réparables sur site, est immédiatement écarté du chantier. Son remplacement est soumis aux mêmes formalités, notamment en matière de réception technique préalable, que celles relatives au matériel neuf non encore approvisionné.

- Avec l’accord du fonctionnaire dirigeant, les légers dommages causés aux revêtements des tubes en acier, des tuyaux en fonte, des raccords et accessoires revêtus, peuvent être réparés sur chantier aux frais de l’entrepreneur, pour autant que le processus de réparation soit applicable et que les produits mis en œuvre soient compatibles avec ceux d’origine et de valeur protectrice équivalente.

- Le fonctionnaire dirigeant peut faire procéder par l’entrepreneur, sans supplément de prix, à tous les contrôles qu'il estime nécessaire pour s'assurer de la bonne exécution des réparations autorisées y compris au moyen d'un détecteur ou d'un balai électrique utilisé dans les conditions normalisées.

###### PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES POUR LES COMPOSANTS EN ACIER

- Les baguettes, électrodes et fils nécessaires aux soudures à exécuter sur chantier sont stockés comme spécifié au P. 1.2.2.3.1.5.1.3. Les produits de revêtement et de protection anticorrosive ainsi que les peintures sont stockés en un endroit sec et ventilé, dans leurs récipients d'origine; ceux-ci ne peuvent être ouverts qu'au moment de l'emploi et ils sont soigneusement refermés après usage.

###### PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES POUR LES COMPOSANTS EN MATIERES PLASTIQUES

- Pour les manutentions et le transport des tubes thermoplastiques, le point 4 de la

- NBN ENV 1046 est d’application.

##### COUPE DES TUYAUX

Les coupes sont aussi rares que possible. Elles sont particulièrement soignées et doivent se situer impérativement dans un plan orthogonal à l'axe du tuyau.

Seuls un des systèmes de coupe et/ou le mode opératoire préconisés par le fabricant du tuyau peuvent être utilisés.

Pour les tuyaux en acier, la coupe est réalisée à une distance suffisante d'un emboîtement rapporté, d'une bride soudée ou d’une soudure.

Avant d'effectuer la coupe de tuyaux revêtus, le revêtement est préparé conformément aux prescriptions du fabricant afin de préserver toutes ses qualités et permettre sa reconstitution ultérieure.

Les coupes sont nettes et ne perturbent pas l'état physique des matériaux. Les nouveaux bouts mâles obtenus par la coupe sont chanfreinés de manière à répondre aux mêmes prescriptions que celles des tuyaux livrés.

Le rétablissement de la protection sur les parties altérées par les opérations de coupe est obligatoire. Les fournitures utilisées font partie de la liste agréée par le fabricant et le fonctionnaire dirigeant.

Quand des raisons techniques ou certaines situations locales mises en évidence par des détails à grande échelle le nécessitent, le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de faire couper les tubes, quelle qu'en soit la longueur initiale, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une quelconque augmentation des prix unitaires ou à l'octroi d'une indemnité.

Dans les zones agglomérées, l'obligation de couper des tuyaux risque d'être assez fréquente compte tenu du tracé des canalisations ou par suite de l'encombrement du sous-sol. L'incidence de cet inconvénient peut être diminuée par la mise en œuvre de tuyaux de longueur réduite.

La mise en œuvre des "chutes" de tuyaux est soumise à l'autorisation du fonctionnaire dirigeant.

##### POSE DES COMPOSANTS

###### POSE DES TUYAUX ET RACCORD EN TRANCHEES

- Au moment de leur mise en place, les tuyaux et raccords sont examinés à l'intérieur et débarrassés de tout corps étranger. Leurs abouts sont soigneusement nettoyés et préparés conformément aux règles de pose du matériau mis en oeuvre. L'entrepreneur conserve l'entière responsabilité des conséquences directes ou indirectes de la présence de corps étrangers dans la canalisation.

- Dans la tranchée, les tuyaux sont présentés en pente régulière et coaxialement pour être assemblés.  Les tuyaux sont emboîtés de telle façon que l'épaisseur du joint placé soit bien régulière sur tout le pourtour de l'assemblage. Leur alignement peut être facilité au moyen de cales provisoires. Des cales provisoires sont également disposées aux changements de direction. Ces cales sont constituées à l'aide du matériau d'enrobage compacté ou de coins en bois. Le calage provisoire au moyen de tout autre matériau est soumis à l'accord préalable du fonctionnaire dirigeant.

- Dans les courbes à très grand rayon, les  canalisations peuvent être, avec l'accord du fonctionnaire dirigeant, constituées de tubes droits sans interposition de courbes. Dans ce cas, la déflexion angulaire des tuyaux droits est au maximum celle fixée par le fabricant sans cependant être supérieure à 1 cm/m.

- Pour les changements de direction, il est fait usage de composants courbes. La valeur angulaire de ces courbes est fonction du matériau utilisé. Toutefois, pour les canalisations en acier à joints soudés et moyennant l'accord du fonctionnaire dirigeant, l’entrepreneur peut placer des courbes dont l'angle non normalisé est déterminé par les circonstances locales.

Les flexions dans les limites de l'élasticité naturelle des tuyaux ne sont tolérées que dans le cas où le tracé présente une courbe continue à très grand rayon d'une valeur au moins égale à celle admise officiellement par le fabricant. Le rayon de courbure pour le cintrage des tubes en polyéthylène ne peut être inférieur aux prescriptions du C. 58.3.

Lorsque la canalisation en polyéthylène prend une courbure, les tuyaux sont calés de telle façon que l’effort de courbure ne s’applique en aucun cas à toute connexion et en prenant soin de ne pas abîmer les tuyaux.

Le cintrage à froid des tuyaux en acier est interdit.

Les tubes en chlorure de polyvinyle ne peuvent être soumis à aucune flexion pour créer des courbes à grand rayon.

- Aucune sollicitation latérale ne peut être tolérée sur les assemblages boulonnés.

- A chaque arrêt de travail, les extrémités libres des canalisations sont obturées par des couvercles ou bouchons parfaitement adaptés et fournis par l'entrepreneur à ses frais.

- Pour faciliter la localisation des conduites en PVC et PE, un fil VOB de 2,5 mm² est fixé à la partie inférieure du tuyau (entre 4 heures et 8 heures dans un système de repérage horaire), au moyen de colliers en polyéthylène à agrafage automatique espacés de 2 m. La continuité électrique est assurée tout le long de la conduite et au droit des appareils et des accessoires.

- Les appareils sont placés en même temps que les conduites. Les chambres pour appareils, les décharges et autres ouvrages sont exécutés sans désemparer dès qu'un tronçon de canalisation est entamé afin de ne pas laisser de travaux en souffrance.

Lors de la réalisation des assemblages par boulons, les trous des différentes pièces doivent être positionnés bien en regard. Le boulon doit entrer librement dans l'assemblage avec un jeu nettement perceptible à la main. Les écrous sont serrés graduellement par passes croisées sans atteindre le refus en une seule fois. Le couple de serrage doit être appliqué à l'aide d'une clé dynamométrique manuelle ou à l'aide d'une clé à choc pneumatique ou électrique avec limiteur de couple. A cette fin, le fournisseur des boulons précise par écrit (au bordereau de livraison par exemple) le moment à appliquer pour chaque type de boulons afin d'atteindre la contrainte théorique de 0,7 Re. Ces clés sont maintenues en permanence en bon état et tarées une fois par an avec production d'un certificat.

Les assemblages à brides nécessitent l’emploi de joints conformes au C. 57.3. Les brides et les boulons d’assemblage sont respectivement conformes aux C. 57.2. et C. 57.4.

- Sauf s’il s’agit de raccords à joints soudés, verrouillés ou autobutés, les courbes, tés et réductions sont soigneusement butés au moyen de massifs en béton. De même, les coudes, pièces à tubulures et appareils intercalés dans les conduites et soumis à des efforts tendant à déboîter les tuyaux ou à déformer la canalisation, sont contrebutés par des massifs capables de résister à ces efforts.

- Ces massifs ne figurent généralement pas aux plans mais, même si butées et supports apparaissent sur certains plans d'ouvrages spéciaux, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

- Le calcul des butées placées en pleine terre ou en chambre est effectué sur la base des hypothèses reprises au P. 1.2.2.3.1.4.1.

- Afin de maintenir le bon fonctionnement de la protection cathodique des canalisations existantes, l'entrepreneur est tenu de respecter les règles de l’art. Le coût des travaux nécessaires tels que connexions équipotentielles, rétablissement de la continuité électrique, etc. est compris dans les prix unitaires des composants auxquels ils se rapportent.

            - INFLUENCE DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONDUITES

- Cas de la pose des canalisations à joints automatiques ou mécaniques:

- Quel que soit le matériau, la pose est autorisée en dessous de 10 °C pour autant que les joints d’assemblage soient maintenus à cette température.

- Pour le PEHD et le PVC-U, la pose est interdite en dessous de 0 °C ou si la température est descendue en dessous de -2 °C la nuit précédente.

- Cas du soudage des canalisations en PEHD:

- La soudure doit toujours être effectuée au sec. Si nécessaire, des tentes de protection sont mises en place, pour garantir cette imposition. L’électrosoudage ne peut être réalisé par des températures inférieures à 0°C, sauf dispositions particulières agréées par le fonctionnaire dirigeant permettant d’autoriser l’électrosoudage jusqu’à -10 °C.

- Cas du soudage des tuyaux en acier:

- Toutes les dispositions nécessaires pour que la qualité des soudures ne soit pas affectée par les conditions atmosphériques font partie intégrante de l’entreprise.

- Si les conditions météorologiques sont mauvaises (vent, pluie, neige ou basse température), il est interdit de souder, à moins que l’opérateur et son travail ne soit convenablement protégés (tente).

Dès que la température est inférieure à 5 °C, le dégourdissement des extrémités des tubes préalablement au soudage est recommandé.

- Si aucun moyen de préchauffage des extrémités des tubes à assembler n'est utilisé, le soudage doit être interrompu par des températures en dessous de 0 °C.

- Si malgré les précautions prises, la qualité des soudures n'est pas satisfaisante, le fonctionnaire dirigeant (sur base d'un rapport de l'organisme de contrôle agréé) peut interdire le soudage jusqu'à ce que les conditions deviennent plus favorables.

- La technique et la procédure de préchauffage sont à soumettre à l'approbation du fonctionnaire dirigeant. Celui-ci peut imposer de préchauffer si les circonstances l'exigent. Le préchauffage ne donne pas lieu à un supplément de prix.

            - PRESCRIPTIONS SPECIALES RELATIVES A LA POSE DES CANALISATIONS EN FONTE DUCTILE OU EN ACIER

              - DISPOSITION GENERALE COMPLEMENTAIRE

Dans tous les cas, il convient d'éviter le contact entre l'extrémité du fût et le fond de l'emboîture des tuyaux.

              - POSE DE CONDUITE EN FONTE DUCTILE OU EN ACIER AU VOISINAGE DE POINTS SENSIBLES

- Dans les cas particuliers décrits ci-après, il y a lieu de prévoir la protection par manches en polyéthylène (en complément des dispositions standards prévues dans les documents d'adjudication), hormis s’il s’agit de conduites revêtues de polyéthylène, de polypropylène ou de polyuréthane et de prendre en outre des précautions spéciales telles que, par exemple, les cloisonnements diélectriques au niveau des brides ou le choix d’un autre type d’enrobage validé par le fonctionnaire dirigeant:

- dans les terrains agressifs, à savoir les sols tourbeux acides, les sols pollués (ordures, cendres, laitiers, déchets, effluents)

- dans les sols dont la résistivité est inférieure à 1.500  cm

- au voisinage des points sensibles énumérés ci-après:

- la présence d'anodes réactives;

- l'existence de postes de soutirage;

- la pose d'une conduite en fonte ductile ou en acier parallèlement à une canalisation protégée cathodiquement lorsque l'écartement entre les génératrices les plus rapprochées des deux conduites est inférieur à 0,50 m;

- les vingt mètres de part et d'autre du point de croisement d'une nouvelle conduite en fonte ductile ou en acier avec une canalisation protégée cathodiquement ou une ligne de chemin de fer;

- le décèlement de défauts ou de dégradations au revêtement externe des canalisations protégées cathodiquement;

- l'aplomb du croisement de lignes aériennes à haute tension;

- la présence dans le sol de courants vagabonds.

- Sauf autres dispositions spéciales prévues dans les documents d'adjudication, le long des lignes de chemin de fer, seules les conduites en fonte ductile ou acier revêtues extérieurement de polyéthylène, de polypropylène ou de polyuréthane peuvent être posées.

- En outre, à la jonction de pièces en acier d'une part et en fonte ductile d'autre part, cette dernière pièce et le tuyau adjacent en fonte ductile ainsi que le revêtement de la pièce en acier sont enrobés conformément aux dispositions prévues au P. 1.6.

            - POSE SOUS GAINE

- Pour tous les passages sous gaine dont la longueur est égale ou supérieure à 4 m, les conduites sont placées avec patins de centrage agréés par le fonctionnaire dirigeant.

- Sauf à leur pénétration dans les chambres, les gaines non visitables sont obligatoirement obturées aux deux extrémités, par des membranes spéciales (obturateurs) munies de colliers de serrage agréées par le fonctionnaire dirigeant.

            - BUTEES, AMARRAGES, ANCRAGES ET VERROUILLAGE DES CONDUITES

              - BUTEES, AMARRAGES ET ANCRAGES

- Hormis pour les canalisations à joints soudés, à brides, autobutées et verrouillées, des massifs en béton sont établis au droit des pièces coudées, des branchements latéraux, des pièces coniques, des tubulures d'attente et des extrémités des conduites. Ces massifs sont dimensionnés pour équilibrer la poussée qui tend au déboîtage des joints. De plus, des ancrages sont spécifiquement prévus aux endroits où, du fait de la pente du terrain, il y a risque de glissement de la conduite.

- Sauf dispositions contraires dans les documents d'adjudication, le dimensionnement des massifs incombe à l'entrepreneur. Les notes de calcul suivant les données du projet sont soumises à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

- La poussée à prendre en considération pour les calculs tient compte d'une pression dans la canalisation égale à la pression d'épreuve telle que définie au P. 1.8.2. Les calculs sont établis pour les deux sens d'écoulement de l'eau. La surface d'appui des butées est déterminée en fonction de la pression admissible sur le sol contrebutant le massif.

- Les calculs présentés ne constituent qu'une base théorique de travail. Etant entendu que chaque butée est en soi un cas d'espèce fonction de l'endroit et du terrain concernés, il peut s'avérer nécessaire d’adapter ces calculs au moment de l'ouverture des fouilles.

- En principe, les butées sont établies à partir du fond de la tranchée. Des affouillements plus importants peuvent s'avérer nécessaires pour donner aux butées la forme appropriée. En outre, compte tenu des circonstances locales et des indications du projet, l'entrepreneur est tenu d'établir dans certains cas, soit des massifs en béton armé, soit l'amarrage des conduites au moyen de carcans réalisés en fers plats travaillant en traction et scellés dans les massifs. Les carcans sont protégés contre la corrosion.

              - VERROUILLAGE

- Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, les calculs spécifiques à l’utilisation des joints verrouillés incombent à l’entrepreneur. Les principaux éléments à prendre en considération pour le calcul de la longueur des tronçons à verrouiller sont les suivants:

- les caractéristiques des tuyaux à mettre en œuvre;

- la pression d'épreuve telle que définie au P. 1.8.2;

- la nature du terrain;

GT20: Par qui est-elle déterminée?

N'est-elle pas nécessaire pour l'établissement du prix? Si oui, elle doit être indiquée aux documents d'adjudication (cf. document RW99-A-8)

- le coefficient de frottement sol/tuyau;

- la répartition des pressions du remblai autour des tuyaux;

- la hauteur de couverture;

- l'incidence de la nappe phréatique;

- un coefficient de sécurité suffisant;

GT20: Préciser "suffisant"

- pour les canalisations constituées de tuyaux en fonte ductile posés avec manche en polyéthylène, les longueurs calculées sont affectées d'un facteur multiplicatif de 1,9.

Les notes de calcul sont soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

            - SOUDURE A EFFECTUER SUR CHANTIER

              - SOUDURE SUR COMPOSANTS ET PIECES METALLIQUES

                - QUALIFICATIONS DES SOUDEURS ET DES MODES OPERATOIRES

GT20: N'est-il pas suffisant de demander une qualification des soudeurs sans la décrire complètement?

Cette procédure n'est-elle pas déjà décrite dans une réglementation les concernant?

Lorsque le tuyau est convenablement présenté et maintenu parfaitement immobile, la soudure est exécutée sur chantier, à l'arc électrique et manuellement, selon un mode opératoire préalablement qualifié selon la NBN EN ISO 15614-1 et homologué par l'organisme de contrôle agréé, avec des électrodes d'un type homologué et par des soudeurs qualifiés toutes positions selon la NBN EN 287-1 et homologués par l'organisme de contrôle agréé.

La tenue d'un registre des soudeurs est obligatoire et il est produit à chaque demande du fonctionnaire dirigeant. Celui-ci peut exiger la requalification des soudeurs conformément à la recommandation Synergrid /2000.22.02.

L'identification des soudeurs et des soudures est inscrite par l'entrepreneur le long des joints soudés, en utilisant un procédé de marquage indélébile ne gênant pas l'application ultérieure du revêtement et non susceptible, comme le poinçonnage à froid, d'affaiblir localement la résistance du tuyau.

Un carnet de soudage, défini dans les documents d'adjudication, est tenu à jour en permanence par l'entrepreneur et est remis au fonctionnaire dirigeant à la réception provisoire du chantier accompagné d’un plan après pose.

                - MATERIEL DE SOUDAGE

Tout l'équipement à souder jusque dans ses détails est approprié à la méthode de soudure utilisée; ce matériel est maintenu en bon état.

Pour la soudure à l'arc, la tension à vide des postes est suffisamment élevée pour éviter toute interruption de l'arc; elle ne peut cependant dépasser 80 V pour les travaux sur chantier. Il y a lieu de veiller à ce que la tension ne soit pas sujette à des variations fréquentes et imprévues de plus de 5 %.

                - METAL D’APPORT

Les baguettes, électrodes et fils utilisés correspondent en tous points aux matériaux homologués dans la procédure de soudage utilisée.

Conservés dans leur emballage d’origine, ils doivent être stockés et utilisés en fonction des recommandations du fournisseur.

Toute électrode dont l’enrobage est endommagé est écartée.

Le fonctionnaire dirigeant peut vérifier, à tout moment, l'identité du soudeur, le délai d'utilisation et les bonnes conditions de stockage des électrodes.

                - EXECUTION DES SOUDURES

En cas de soudure sur chantier à fond de fouille, des niches de soudage (conformes à la figure P. 1.2.2.3.1.5.1.4.) sont réalisées au droit des joints si la conduite est remblayée avant soudage ou dans le cas de pose en tranchée étroite.

Avant emboîtement, le métal devant recevoir la soudure est mis à vif.,Toutes les traces d’oxydation ainsi que les impuretés (huile, peinture, …) pouvant affecter la qualité de la soudure ou entraver la bonne marche du soudage sont éliminées des zones à souder, par brossage ou meulage.

A l’emboîtement, la pénétration est au minimum de 10 fois l’épaisseur de la paroi acier du tube.

Pour les tubes alignés, l’emboîtement se fait à fond de tube.

Au moment du soudage, le calage des composants est réalisé pour éviter toute détérioration du joint suite à des efforts importants sur le cordon de première passe consécutif à un déplacement des composants à assembler.

En cas de soudure extérieure de composants avec revêtement thermoplastique, de part et d’autre du joint, il est nécessaire de protéger en partie supérieure ledit revêtement contre les projections.

En cas d’assemblage par emboîtement et soudure à clin, de façon à éviter le matage des tulipes, l’extrémité mâle d’un composant est centrée dans la tulipe du composant suivant à l’aide de cales pentées ou coins pour conserver un entrefer régulier sur toute la périphérie lors du soudage.

Lorsque le mode de soudage utilisé entraîne un dépôt de laitier, celui-ci et les autres dépôts sont éliminés avant l'application de la passe suivante. Les surfaces des soudures sont propres, lisses et régulières, sans aspérités ni trous, ni projections tant sur les soudures que sur le métal de base adjacent. Les soudures se raccordent au métal de base sans transition brusque ni morsure.

Toutes les soudures transversales exécutées sur chantier sont du type à manchon intérieur.

Au droit des soudures, le revêtement extérieur du tuyau ainsi que du cordon de soudure sont protégés suivant les prescriptions du P. 1.6.2.2.

Figure P. 1.2.2.3.1.5.1.4.

                - CONTROLE DES SOUDURES

Le contrôle porte sur 10 % des soudures.

Si les résultats (voir chapitre EEM)…

GT20: ?

Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de faire surveiller l'exécution des soudures sur chantier et de les faire contrôler par ses délégués ou par un organisme agréé. Pour ces contrôles, il peut être fait appel à toutes les méthodes en usage pour les soudures, y compris les examens radiographiques.

Les frais résultant de ces contrôles sont à charge de l'entrepreneur s'il est constaté que la soudure est de mauvaise qualité. Dans le cas contraire, les frais sont supportés par le pouvoir adjudicateur.

GT20: Contraire aux dispositions du chap; A "Clauses administratives". Les contrôles en cours d'exécution sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Lorsque le contrôle a révélé qu'une soudure est de mauvaise qualité, l'entrepreneur est tenu de prendre à ses frais les mesures voulues pour réaliser une soudure convenable. Il fait en outre la preuve de la bonne qualité de la nouvelle soudure et supporte le coût des contrôles à effectuer à cet effet.

GT20: A supprimer (cf Art 43§1 et 20§9). Les soudures défectueuses sont refusées.

              - SOUDURE SUR COMPOSANTS EN POLYETHYLENE

L’assemblage par soudage de composants en polyéthylène est exécutée en conformité avec la NBN T 42-010 et aux prescriptions complémentaires reprises ci-après. La compatibilité de soudage est garantie par le(s) fabricant(s).

La technique la plus souvent appliquée sur chantier est l’électrosoudage.

Celle du soudage bout à bout n’est admise que dans certains cas particuliers précisés dans les documents d'adjudication.

                - QUALIFICATIONS DES SOUDEURS

Les soudures dans les systèmes de canalisation en PE construits par soudage sont réalisées par des soudeurs qualifiés comme soudeur PE, c’est-à-dire titulaire d’un passeport de soudage valide selon NBN T 42-011.

                - MATERIEL DE SOUDAGE

Le matériel de soudage est agréé par le fonctionnaire dirigeant.

Par matériel de soudage, il faut entendre:

- le(s) appareil(s) de soudage;

- le(s) coupe-tube;

- le(s) appareil(s) de mise au rond;

- le(s) grattoir(s);

- le(s) positionneur(s);

- les procédures de nettoyage.

Appareil de soudage

Les appareils de soudage utilisés répondent aux prescriptions soit du document SYNERGRID/2000.21.03 (appareils d’électrosoudage), soit du document SYNERGRID/2000.21.04 (appareils de soudage bout à bout).

Ils sont du type automatique avec gestion intégrée des données et comportent tous les dispositifs de contrôle permettant de juger de leur bon fonctionnement.

Un contrôle annuel de ces appareils est réalisé par le fournisseur avec communication du rapport et marquage conforme au document SYNERGRID spécifique au type d’appareil.

Le fonctionnaire dirigeant est le seul habilité à récupérer les données présentes sur la mémoire de ces appareils et l’entrepreneur veille à ne pas effacer d’enregistrements.

                - METHODOLOGIE POUR LA SOUDURE BOUT A BOUT OU SOUDURE AUX MIROIRS

Quand ce mode d’assemblage est autorisé, l’exécution de la soudure bout à bout est confome aux prescriptions reprises au 6.3. du document SYNERGRID/2000.50.02.

                - METHODOLOGIE POUR L’ELECTROSOUDAGE.

L’assemblage des tubes avec tout type de raccords et/ou d’accessoires s’effectue sans effort (flexion, torsion…).

Les opérations ci-dessous sont effectuées successivement sans interruption par le soudeur.

La découpe des tuyaux est réalisée à l’aide d’un coupe-tube agréé. L’utilisation de la scie égoïne est soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

Chaque tube est débité de 10 cm aux extrémités et l’ovalisation est vérifiée.

Les profondeurs d’emboîtements sont marquées, en vue de gratter la surface où le soudage est réalisé.

Les surfaces à souder doivent être grattées au moyen de grattoirs rotatifs mécaniques répondant aux spécifications du document SYNERGRID/2000.10.06 et agréés par le fonctionnaire dirigeant. Les documents d'adjudication indiquent leur classe minimale.

Le grattage de chaque composant à souder s’entend sur une longueur au moins égale à sa longueur d’insertion normale dans le raccord électrosoudable.

Il y a lieu d’enlever sur toute la zone de soudage, une épaisseur de 0,15 mm à 0,4 mm de matière. Un seul grattage est recommandé. Un second grattage est toléré pour permettre l’introduction du tube dans le raccord. Si cette introduction est impossible, le soudeur informe le fonctionnaire dirigeant avant toute décision. Les lames sont contrôlées régulièrement et les copeaux font l’objet d’une mesure par le soudeur au démarrage de chaque journée. Le grattage manuel ne peut être réalisé qu’après accord du fonctionnaire dirigeant, dans certaines conditions spécifiques.

Les bavures sont éliminées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des tuyaux.

L’intérieur du raccord est contrôlé visuellement au préalable (continuité de la résistance de soudage, absence de défaut ...)

Le tuyau est marqué en vue de s’assurer que la longueur d’emboîtement est respectée.

Le tuyau et le raccord sont nettoyés à l’aide des produits agréés et l’assemblage est monté dès que le tuyau et le raccord paraissent secs (attendre l’évaporation du produit, aucune tache ne doit subsister au moment de l’emboîtement...).

Le raccord est enfilé sur le tuyau préparé sans toucher les surfaces nettoyées.

Le positionneur agréé par le fonctionnaire dirigeant est placé avant de commencer le soudage; si le tuyau est ovalisé, la mise au rond est réalisée.

Le soudage ne peut être effectué que si l’ensemble tuyau(x)-accessoire(s) est libre de tension.

Les extrémités libres des tuyaux ou accessoires sont obturées afin de limiter le refroidissement de la zone de soudage.

Le soudeur inscrit au marqueur à l’argent son numéro de soudeur, l’heure du soudage et la durée de soudage.

Si un arrêt prématuré (A.P.) du cycle est constaté, le soudeur, après refroidissement complet (cooling time tc), peut relancer une seule fois la machine à souder et indique A.P. au marqueur à l’argent sur le raccord. Si les témoins de soudure ne sont pas sortis complètement, le soudeur l’indique sur le raccord en entourant ceux-ci à l’aide du marqueur à l’argent.

Le(s) positionneur(s) reste(nt) en place jusqu’à la fin du temps de refroidissement inscrit sur le raccord (cooling time tc).

Les extrémités de toute conduite abandonnée provisoirement à côté, au-dessus ou dans la tranchée doivent toujours être parfaitement protégées contre les infiltrations d’eau, de boue ou la pénétration de tout autre corps étranger.

La présence de corps étrangers, d’eau ou de boue dans la canalisation en attente est considérée comme une faute grave de l’entrepreneur. Dans cette éventualité, le fonctionnaire dirigeant fixe dans chaque cas la procédure à suivre pour le nettoyage et le séchage complet de la conduite. L’opération est réalisée par l’entrepreneur et entièrement à ses frais.

Toute conduite posée en attente est contrôlée notamment au niveau de l’ovalisation avant connexion.

La pose des tuyaux ou des ensembles soudés hors tranchées se réalise en prenant les dispositions nécessaires pour ne pas endommager la matière.

Avant de les déposer dans la tranchée, on doit s’assurer que le fond de la tranchée est toujours exempt d’objets durs ou tranchants. Pendant la pose, le tuyau ne peut être endommagé par un obstacle quelconque. Toute entaille doit être signalée au fonctionnaire dirigeant.

Faute grave en matière d’électrosoudage

GT20: Ce paragraphe est repris dans la norme relative à la qualification des soudeurs.

Ces dispositions ne concernent pas les prescriptions techniques d'un cahier des charges type.

A supprimer.

Les fautes graves correspondantes constatées par le fonctionnaire dirigeant ou par l’organisme agréé sont sanctionnées directement par la mise à l’écart du soudeur et par l’obligation pour celui-ci de se requalifier.

Il s’agit notamment des manquements suivants:

- soudeur non qualifié ou titulaire d’un passeport périmé;

- matériel non qualifié et non identifié;

- effacement de la mémoire de l’appareil de soudage;

- manque de soin ou non-respect des paramètres de soudage;

- présence de corps étrangers, d’eau ou de boue dans la canalisation.

###### POSE DES APPAREILS DE ROBINETTERIE

- La mise en place des appareils et la confection des joints correspondants sont effectuées de façon telle que les tuyauteries n'exercent sur les brides aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer leur arrachement ou la déformation du corps des appareils.

            - POSE DES ROBINETS VANNES

              - POSE DES ROBINETS EN CHAMBRE

Sauf prescriptions contraires dans les documents d'adjudication, les robinets-vannes (de type combiné ou non) et les robinets à papillon en chambre sont posés avec pièces de démontage. Toutefois, suivant les plans ou les instructions du fonctionnaire dirigeant, ils peuvent être placés avec adaptateur de bride ou avec pièce de compensation.

              - POSE DES ROBINETS EN PLEINE TERRE

Les robinets placés en pleine terre et intercalés dans des conduites métalliques sont posés avec pièce de compensation (toute pièce de raccord permettant un dégagement de la bride du robinet).

Les robinets intercalés dans des canalisations existantes en fibres-ciment sont raccordés soit directement au moyen de raccords à large tolérance, soit par l'intermédiaire de raccords en fonte ductile de type «bride-uni», la jonction avec le tuyau étant assurée par un manchon de raccord à large tolérance.

La distance mesurée entre le dessus du tampon de la bouche à clef et le dessus du moufle est comprise entre 10 et 15 cm, le tampon étant de niveau avec le sol avoisinant. La distance maximale entre le couvercle de la cheminée et le dessus du moufle est de 5 cm.

###### POSE DES BOUCHES D’INCENDIE

- Les bouches d’incendie sont placées avec ou sans robinet de garde conformément aux documents d'adjudication.

- L'emplacement prévu ne peut être modifié que sur ordre du fonctionnaire dirigeant.

- Les bouches d'incendie enterrées sont logées sous un regard conforme au C. 59.2.

- Le corps des bouches d'incendie est posé verticalement. Le patin de la courbe repose sur une assise constituée d'une dalle 30 cm x 30 cm x 5 cm, disposée horizontalement sur terrain vierge. La courbe est contrebutée au moyen d'un massif en béton, de type C 25/30 R, placé entre la fouille et la courbe.

Lorsque la pose de la bouche d’incendie est déportée par rapport à la canalisation-mère, le tronçon déporté est d’office verrouillé.

Le dispositif de vidange automatique est protégé par un volume minimal de 100 l de pierres concassées de calibre 20/40, établi entre le fond de fouille et l'assise du trappillon.

Lorsque la conduite est en surprofondeur, il est fait usage de manchette(s) allonge(s) du type "inférieur" ou autre(s) pièce(s) de réglage, de manière à ce que la distance entre la partie supérieure du bouchon d’étanchéité et le niveau de sol fini soit compris entre 50 et 300 mm.

Le châssis du trappillon de voirie est posé sur une assise en éléments préfabriqués reposant sur un sol stable ou un remblai compacté. Le trappillon est entouré d'un encadrement en béton armé ou en matériaux composites.

###### POSE DES BORNES D’INCENDIE

- Les bornes d’incendie sont placées avec ou sans robinet de garde conformément aux documents d'adjudication.

- L'emplacement prévu ne peut être modifié que sur ordre du fonctionnaire dirigeant.

Le corps de la borne d'incendie est posé verticalement. Le patin de la courbe de pied repose sur une assise constituée d'une dalle 30 cm x 30 cm x 5 cm, disposée horizontalement sur le terrain vierge.

La courbe de pied est contrebutée au moyen d'un massif en béton de type C25/30 R, coulé entre la fouille et la courbe. Lorsque la pose de la bouche d’incendie est déportée par rapport à la canalisation-mère, le tronçon déporté est d’office verrouillé.

- Le dispositif de vidange automatique est protégé par un volume minimal de 250 l de pierres concassées de calibre 20/40, établi entre le fond de fouille et la dalle de butée.

- Lorsque la conduite est en surprofondeur, il est fait usage de manchette(s) allonge(s) ou autre(s) pièce(s) de réglage, de manière à situer les boulons de sécurité ± 50 mm au-dessus de la dalle en béton de 1 m x 1 m x 0,15 m faisant butée lors du basculement de la borne.

- La dalle de béton est coulée sur place en béton de type C 25/ 30 L. Sa surface supérieure est arasée au niveau fini de la fondation lorsque l'accotement comporte un revêtement.

###### POSE DES AUTRES APPAREILS

###### Les appareils autres que les robinets-vannes, bouches et bornes d’incendie sont posés selon les documents d'adjudication et les instructions du fonctionnaire dirigeant tout en respectant les principes suivants:

- un filtre est placé à l'amont des compteurs et des appareils de sécurité et de protection;

- un stabilisateur d'écoulement est prévu à l'amont des compteurs si la pose de longueurs droites n’est pas possible.

###### ENROBAGE DES CANALISATIONS

- Les documents d'adjudication précisent le type d'enrobage conformément à la figure ci-dessous.

- A défaut, le type 1 est réalisé.

- L'autorisation de réaliser l'enrobage est donnée par le fonctionnaire dirigeant.

Pour les types 1 et 3, l'enrobage est effectué avec les matériaux provenant des déblais expurgés de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux conduites ou aux revêtements extérieurs des conduites.

- Pour les types 2 et 4, l'enrobage est effectué avec un matériau de remplacement dont la nature est fixée par les documents d'adjudication (par exemple: sable jaune, poussier de carrière ou terre stabilisée à la chaux).

- L'enrobage est réalisé en deux couches:

-

la première est déposée et damée afin de caler latéralement les tuyaux;

-  la deuxième, également damée, recouvre de 0,20 m la génératrice supérieure de la conduite.

Le damage s'effectue manuellement ou à l'aide d'engins mécaniques appropriés ne provoquant ni déplacement latéral ni dégradation de la canalisation.

- En terrain rocheux et moyennant autorisation du fonctionnaire dirigeant, les apports de sable ou de poussier prévus dans la couche de protection peuvent être remplacés par une protection mécanique extérieure du tube, les autres dispositions prévues ci avant restant d'application. La protection mécanique extérieure du tube permet le remblayage direct au moyen de déblais expurgés des blocs de roche, de maçonnerie, de béton et des débris organiques; elle est réalisée au moyen soit d’un géocomposite approprié de 10 mm d’épaisseur minimum, soit de mortier de ciment armé d'un treillis en matière synthétique ou de fibres, soit grâce à la coextrusion d’une enveloppe protectrice de synthèse supplémentaire.

- Les caractéristiques de cette protection sont soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

- Une bande ou un grillage de signalisation conforme aux prescriptions du C. 59.3. est posée sur l'enrobage avant l'exécution des remblais.

Enrobage réalisé à l’aide du matériau en place, expurgé de pierres, objets contondants, …

Enrobage (ou lit de pose) réalisé à l’aide d’un matériau d’apport suivant prescriptions des documents du marchéd'adjudication

Remblai réalisé suivant prescriptions des documents d'adjudicationdu marché

Enrobage et remblai

Type 2

20 cm

Type 1

20 cm

Type 4

20 cm

10 cm

Type 3

20 cm

10 cm

##### PLAQUES SIGNALETIQUES, PAVES ET BORNES (REPERES)

- Les plaques signalétiques, pavés et bornes repères sont décrits dans les documents d'adjudication.

- Ils sont installés conformément aux instructions du fonctionnaire dirigeant, aux endroits éventuellement mentionnés aux plans ou imposés par les arrêtés d'autorisation.

###### PLAQUES SIGNALETIQUES

- Les plaques signalétiques sont utilisées pour le repérage des canalisations d'eau, des appareils qui les équipent et pour localiser les siphons sous voies fluviales. Elles sont décrites dans les documents d'adjudication.

- Les plaques signalétiques sont placées soit:

- sur poteau support;

- sur mur ou façade d'immeuble;

- sur borne repère;

- sur berge pour les siphons sous voies fluviales.

###### PAVES REPERES

- Les pavés repères sont utilisés pour la localisation des conduites d'eau et des câbles électriques. Ils sont décrits dans les documents d'adjudication.

###### BORNES REPERES

- Les bornes repères conviennent pour la localisation des canalisations d'eau et des appareils qui les équipent, à l'exception des bouches et des bornes d'incendie. Elles sont décrites dans les documents d'adjudication.

- Les bornes repères sont posées aux endroits désignés par le fonctionnaire dirigeant, en principe à la limite du domaine public et des propriétés privées, ainsi qu'à la limite de parcelles contiguës.

#### Vérification

- Après pose, les canalisations en place sont soumises à l'épreuve en tranchée définie au P. 1.8.

#### Paiement

##### TRANCHEES

- Les tranchées sont payées conformément aux dispositions du E. 5.3.

##### CANALISATIONS ET RACCORDS

- Le prix des canalisations comprend la fourniture et les coupes des tuyaux, des pièces d'assemblage (manchons, joints...) et leur mise en place. Le paiement des canalisations s'effectue à la longueur posée, suivant la pente du terrain, dans l'axe de la canalisation, d'axe en axe des canalisations (sans défalquer les longueurs occupées par les appareils et raccords) jusqu'au regard de visite ou pièce d'extrémité.

- Les raccords sont comptés à la pièce sauf si les documents d'adjudication prévoient une longueur supplémentaire conventionnelle.

Le prix des canalisations comprend également:

- le fil de repérage (pour les canalisations en PE et en PVC);

- le dispositif de signalisation;

- l'enrobage;

- la protection contre la corrosion (y compris si les documents de marché le prescrivent la fourniture et la pose d’une manche polyéthylène);

- la désinfection des canalisations.

- Font l'objet de postes séparés au métré:

- -  l

- es massifs de butée et d’ancrage (payés au m³)

- -

- le verrouillage des joints

- -  les épreuves de canalisation.

##### APPAREILS, ACCESSOIRES, ELEMENTS DE REPERAGE

- Le paiement des appareils, bouches et bornes d'incendie ainsi que, sauf indication contraire reprise dans les documents d'adjudication, les éventuelles manchettes, allonges et esses de réglage s'effectue à la pièce, toutes opérations et accessoires compris (boulonnerie et joints notamment)..

- GT20: Les manchettes, allonges et esses de réglage font-elles l'objet de postes dans le CPN?

- Si oui, ils doivent être utilisés.

- Les longueurs occupées par les raccords et les appareils sont comptées dans les longueurs de canalisation, comme signalé au point P. 1.2.4.2.

### Raccordements (branchements vers les immeubles)

#### DEFINITION

- Les "raccordements" sont l’ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l’alimentation en eau d’un immeuble depuis le branchement sur la conduite-mère, jusque et y compris le compteur.

- Sauf impossibilité technique, la canalisation de raccordement est posée en ligne droite, perpendiculairement à la conduite-mère, depuis celle-ci jusqu’à la pénétration dans le bâtiment ou dans la chambre.

- Dans certains cas, il est toléré que le raccordement longe en partie le bâtiment. La canalisation de  raccordement est alors placée à 1 mètre de la construction.

- Les dispositions concernant les conduites principales faisant partie des sections P.1.1. à P.1.9. sont d’application et sont complétées par les dispositions suivantes.

#### COMPOSANTS D’UN RACCORDEMENT

##### RACCORDEMENT ORDINAIRE

Le raccordement ordinaire se compose:

- d’une prise en charge sur la conduite-mère;

- d’un robinet de voirie (facultatif);

- du tuyau en polyéthylène de diamètre extérieur 32 mm ou 50 mm de qualité PE 80, PN 12,5, SDR 11, série 5, conforme au C 58.3.;

- d’un gainage du tuyau;

- d’une loge compteur si nécessaire;

- d’un robinet intérieur avant compteur;

- d’un compteur;

- d’un support compteur à fixer au mur;

- d’un robinet purgeur de contrôle;

- d’un clapet anti-retour;

- de tous les accessoires de ces composants.

##### RACCORDEMENT INDUSTRIEL

Le raccordement industriel se compose:

- d’un branchement effectué soit par recoupe, soit par forage en charge

- d’un robinet-vanne d’isolement

- d’un tuyau de raccordement d’un diamètre extérieur supérieur à 50 mm

- d’une loge compteur si nécessaire

- d’un robinet-vanne intérieur avant compteur

- d’un filtre

- d’un directeur de jet

- d’un compteur

- de supports de l’installation, en maçonnerie ou métalliques si nécessaire

- d’un robinet-vanne intérieur après compteur

- de tous les accessoires de ces composants.

Les composants des raccordements répondent aux prescriptions du Chapitre C les concernant:

- Composants des réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable – Règles de base : C. 57.

- Tuyaux, raccords, appareils et accessoires pour l’adduction et la distribution d’eau potable: C. 58.

- Autres fournitures spécifiques à l’établissement des installations d’adduction et de distribution d’eau potable: C. 59.

#### POSE DE RACCORDEMENT EN TRANCHEE

##### DESCRIPTION

Les tranchées pour les raccordements sont réalisées conformément aux prescriptions de E. 5.1.2.2.4.

##### EXECUTION

###### TRANSPORT, LIVRAISON, MANUTENTION, STOCKAGE ET MISE A PIED D’ŒUVRE

- Les tuyaux, appareils et accessoires sont transportés, manutentionnés, stockés et mis à pied d’œuvre conformément aux prescriptions du P. 1.2.2.1.

###### COUPE DES TUYAUX

- La coupe des tuyaux est réalisée conformément aux prescriptions du P. 1.2.2.2.

- Pour les emboîtements des tuyaux en polyéthylène, les extrémités du tuyau sont coupées d'équerre à l'aide d'une pince coupe-tuyau appropriée. En cas d’emboîtement dans des raccords à joint torique, le tuyau est chanfreiné.

###### POSE DES COMPOSANTS

- Au moment de leur mise en place, les tuyaux et raccords sont examinés à l'intérieur et débarrassés de tout corps étranger. Leurs abouts sont soigneusement nettoyés et préparés conformément aux règles de pose du matériau mis en oeuvre. L'entrepreneur conserve l'entière responsabilité des conséquences directes ou indirectes de la présence de corps étrangers dans la canalisation. Pour les raccordements posés en attente de branchement, l’extrémité libre du tuyau est obturée de manière étanche jusqu’au moment de son branchement.

- Les tuyaux et raccords sont vérifiés avant d'être assemblés.

- Les revêtements détériorés sont reconstitués au moyen de produits compatibles avec ceux d'origine et de valeur protectrice équivalente.

- Dans la tranchée, les tuyaux sont présentés en pente régulière et coaxialement pour être assemblés. Les tuyaux sont emboîtés de telle façon que l'épaisseur du joint placé soit bien régulière sur tout le pourtour de l'assemblage. Leur alignement peut être facilité au moyen de cales provisoires. Des cales provisoires sont également disposées aux changements de direction. Ces cales sont constituées à l'aide du matériau d'enrobage compacté ou de coins en bois. Le calage provisoire au moyen de tout autre matériau est soumis à l'accord préalable du fonctionnaire dirigeant.

- Pour les emboîtements des tuyaux en polyéthylène dans des raccords à joint torique, l'extrémité chanfreinée du tuyau est introduite, présentée coaxialement au raccord pour y être emboîtée. Une légère rotation est imprimée au tuyau au moment de l'emboîtement pour éviter de faire vriller le joint torique. Pour faciliter l'emboîtement, l'extrémité du tuyau peut être mouillée. L'usage de graisse ou d'huile est proscrit. Il est interdit de chauffer, par quelque moyen que ce soit, le tuyau polyéthylène, soit pour faciliter son emboîtement, soit pour réduire son ovalisation.

- Pour les changements de direction, il est fait usage de composants courbes. La valeur angulaire de ces courbes est fonction du matériau utilisé.

- Le rayon de courbure pour le cintrage des tubes en polyéthylène n'est pas inférieur aux prescriptions du C. 58.3.

- Les tubes en chlorure de polyvinyle ne sont soumis à aucune flexion pour créer des courbes à grand rayon.

- Aucune sollicitation latérale n'est tolérée sur les assemblages boulonnés.

- A chaque arrêt de travail, les extrémités libres des canalisations sont obturées par des couvercles ou bouchons parfaitement adaptés et fournis par l'entrepreneur.

- Hormis les dispositions spéciales agréées par le fonctionnaire dirigeant, la pose de canalisations est interdite lorsque la température mesurée sous abri est inférieure à 5 °C ou est descendue en dessous de – 2 °C la nuit précédente.

- Pour les raccordements ordinaires, entre la conduite mère et l'immeuble, la conduite de raccordement est protégée par une gaine en polyéthylène. La gaine est conforme au C. 58.9.

- A chaque extrémité, l'espace entre la conduite et la gaine est obturé par un raccord d'étanchéité à joints intérieur/extérieur. Il est conforme au C. 58.9. Le raccord est introduit dans la gaine de telle sorte que le joint extérieur ne soit plus visible. On imprime, manuellement ou avec une sangle de serrage, un mouvement rotatif à la partie extérieure du raccord jusqu'à blocage complet contre la paroi intérieure de la gaine.

- En ce qui concerne l’influence des conditions atmosphériques sur la mise en œuvre des canalisations, quelle qu’en soit la nature, il est fait référence au P. 1.2.2.3.1.1.

- Les appareils sont placés en même temps que les conduites.

- Lors de la réalisation des assemblages par boulons, les trous des différentes pièces sont positionnés bien en regard. Le boulon entre librement dans l'assemblage avec un jeu nettement perceptible à la main. Les écrous sont serrés graduellement par passes croisées sans atteindre le refus en une seule fois. Le couple de serrage est appliqué à l'aide d'une clé dynamométrique manuelle ou à l'aide d'une clé à choc pneumatique ou électrique avec limiteur de couple. A cette fin, le fournisseur des boulons précise par écrit (au bordereau de livraison par exemple) le moment à appliquer pour chaque type de boulons afin d'atteindre la contrainte théorique de 0,7 Re. Les clés sont maintenues en permanence en bon état et tarées une fois par an avec production d'un certificat.

- Les joints plats entre brides seront conformes au C. 57.3.

- Sauf s’il s’agit de raccords à joints soudés, verrouillés ou autobutés, les courbes, tés et réductions sont soigneusement butés au moyen de massifs en béton. De même, les coudes, pièces à tubulures et appareils intercalés dans les conduites et soumis à des efforts tendant à déboîter les tuyaux ou à déformer la canalisation, sont contrebutés par des massifs capables de résister à ces efforts.

            - PRESCRIPTIONS SPECIALES RELATIVES A LA POSE DES CANALISATIONS EN FONTE DUCTILE

Lorsque le branchement du raccordement sur la conduite-mère en acier protégé s’effectue par recoupe, afin de maintenir le bon fonctionnement de la protection cathodique des canalisations existantes, l'entrepreneur est tenu de respecter les règles de l’art. Le coût des travaux nécessaires, tels que connexions équipotentielles, rétablissement de la continuité électrique, etc. est inclus dans les postes de pose auxquels ils se rapportent.

              - DISPOSITION GENERALE COMPLEMENTAIRE

- Dans tous les cas, il convient d'éviter le contact entre l'extrémité du fût et le fond de l'emboîture des tuyaux.

              - POSE DE RACCORDEMENTS EN FONTE DUCTILE AU VOISINAGE DE POINTS SENSIBLES

- Dans les cas particuliers décrits ci-après, il y a lieu de prévoir la protection par manches en polyéthylène (en complément des dispositions standards prévues dans les documents d'adjudication), hormis s’il s’agit de conduites revêtues de polyéthylène, de polypropylène ou de polyuréthane et de prendre en outre des précautions spéciales telles que, par exemple, les cloisonnements diélectriques au niveau des brides ou le choix d’un autre type d’enrobage validé par le fonctionnaire dirigeant:

- dans les terrains agressifs, à savoir les sols tourbeux acides, les sols pollués (ordures, cendres, laitiers, déchets, effluents)

- dans les sols dont la résistivité est inférieure à 1.500  cm

- au voisinage des points sensibles énumérés ci-après:

- la présence d'anodes réactives;

- l'existence de postes de soutirage;

- la pose d'une conduite en fonte ductile ou en acier parallèlement à une canalisation protégée cathodiquement lorsque l'écartement entre les génératrices les plus rapprochées des deux conduites est inférieur à 0,50 m;

- les 20 m de part et d'autre du point de croisement d'une nouvelle conduite en fonte ductile ou en acier avec une canalisation protégée cathodiquement ou une ligne de chemin de fer;

- le décèlement de défauts ou de dégradations au revêtement externe des canalisations protégées cathodiquement;

- l'aplomb du croisement de lignes aériennes à haute tension;

- la présence dans le sol de courants vagabonds.

Sauf dispositions contraires des documents d’adjudication, à proximité des lignes de chemin de fer, seules les conduites en fonte ductile revêtues de polyéthylène (+ ciment), de polypropylène ou de polyuréthane peuvent être posées.

En outre, à la jonction de pièces en acier d'une part et en fonte ductile d'autre part, cette dernière pièce et le tuyau adjacent en fonte ductile ainsi que le revêtement de la pièce en acier sont enrobés conformément aux dispositions prévues au P. 6.

              - POSE SOUS GAINE

Pour tous les passages sous gaine de canalisations de diamètre extérieur supérieur à 50 mm dont la longueur est égale ou supérieure à 4 m, les conduites sont placées avec des patins de centrage agréés par le fonctionnaire dirigeant.

Sauf à leur pénétration dans les chambres, les gaines non visitables pour les canalisations de diamètre extérieur supérieur à 50 mm sont obligatoirement obturées aux deux extrémités, par des obturateurs de gaine et leurs colliers de serrage agréés par le fonctionnaire dirigeant.

Ces gaines annelées sont obligatoirement munies à chaque extrémité d’un raccord d’étanchéité à joint extérieur et intérieur. Ce raccord est conforme au C. 58.9. et posséde deux joints d’étanchéité en caoutchouc, assurant via un anneau de serrage et un écrou, l’étanchéité entre le raccord et la gaine, tandis que l’étanchéité entre ce même raccord et le tuyau est assurée par un seul joint en caoutchouc comprimé par ledit écrou.

              - BUTEES, ANCRAGES ET VERROUILLAGES DES CONDUITES

                - BUTEES ET ANCRAGES

Les butées et ancrages sont réalisés conformément au P.1.2.2.3.1.4.1.

                - VERROUILLAGE

Le calcul de la longueur à verrouiller s’effectuera conformément au P.1.2.2.3.1.4.2.

            - POSE DES APPAREILS DE ROBINETTERIE

La mise en place des appareils et la confection des joints correspondants sont effectuées de façon telle que les tuyauteries n'exercent sur les brides ou sur les emboîtements aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer leur arrachement ou la déformation du corps des appareils.

              - POSE DE ROBINETSVANNES

La distance mesurée entre le dessus du tampon de la bouche à clef et le dessus du moufle est comprise entre 10 et 15 cm, le tampon étant de niveau avec le sol avoisinant. La distance maximale entre le couvercle de la cheminée et le dessus du moufle est de 5 cm

                - POSE DES ROBINETS EN CHAMBRE

Sauf prescriptions contraires dans les documents d’adjudication, les robinets-vannes (de type combiné ou non) et les robinets à papillon en chambre sont posés avec pièces de démontage. Toutefois, suivant les plans ou les instructions du fonctionnaire dirigeant, ils peuvent être placés avec adaptateur de bride ou avec pièce de compensation.

                - POSE DES ROBINETS EN PLEINE TERRE

Les robinets placés en pleine terre et intercalés dans des conduites métalliques sont posés avec pièce de compensation. Sauf disposition contraire prévue dans les documents d’adjudication, ils peuvent être posés avec pièce de démontage.

Les robinets-vannes de branchement sont posés en accotement, le plus près possible de la prise en charge, ils sont conformes au C. 58.9. La garniture de sous-sol se compose d’une tige allonge avec moufle, d’une cheminée en matière plastique avec dispositifs d’obturation inférieur et supérieur. Ils sont équipés d’une bouche à clé conforme au C. 59.2. et dans le cas de la pose en zone non revêtue, d’un encadrement en béton armé ou en matériau composite qui est profilé au niveau du revêtement du sol ou du sol lui-même.

            - POSE DES AUTRES APPAREILS ET ACCESSOIRES

Les appareils autres que les robinets-vannes sont posés selon les instructions du fonctionnaire dirigeant ou selon les plans types disponibles chez le distributeur d’eau concerné tout en respectant les principes suivants:

              - PRISE EN CHARGE SUR LA CONDUITE

Les prises en charge parfaitement adaptées au diamètre et à la nature de la conduite-mère répondent aux prescriptions du C. 58.9. Le perçement de la conduite-mère sous pression s’effectue soit à la verticale, soit tangentiellement selon les documents d'adjudication et éventuellement les instructions du fonctionnaire dirigeant.

Pour la pose des prises en charge, les conduites-mère sont forées en charge au diamètre de 20 mm au moyen d'une foreuse spécifiquement conçue pour cette opération. Tout autre moyen de percement de la conduite-mère est strictement interdit. A la demande du fonctionnaire dirigeant, le forage peut être réalisé au diamètre de 24 mm.

D’une manière générale, la pose des prises en charge sur tubes revêtus par un revêtement de protection s’effectue comme suit:

- au droit de la prise, le tube est débarrassé du revêtement qui le protège de telle façon que l'adhérence du collier sur le tuyau puisse se faire;

- immédiatement après la pose de la prise en charge, s’il s’agit d’un tube métallique, le métal est recouvert d'une couche de vernis asphaltique;

- les boulons de la prise en charge sont enduits de graisse et elle est complètement enveloppée par au moins deux épaisseurs d'une bande anticorrosive répondant aux prescriptions du C. 59.3.

Lorsque la pose des prises en charge est opérée sur une canalisation en fonte ductile protégée par manche en polyéthylène, celle-ci est incisée pour permettre l'exécution des travaux voulus et la remise en état s'effectue comme suit, le fonctionnaire dirigeant pouvant imposer l'une ou l'autre de ces dispositions:

- soit, si la nature des travaux effectués le permet, par le placement d'une nouvelle manche enrobant la partie nouvelle ou réparée de la conduite. De part et d'autre de cette partie, la nouvelle manche est placée avec un recouvrement minimal de 0,30 m de la partie non dégradée de la protection existante;

- soit, par l'enrobage de la partie dégradée de la protection existante, au moyen d'une bande de polyéthylène ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de la manche existante. De part et d'autre de la réparation, la bande de polyéthylène recouvre au moins de 0,30 m la manche existante.

              - GAINE TELESCOPIQUE

Les documents d'adjudication précisent s'il doit être fait usage d’une gaine télescopique sablée extérieurement avec joint d’étanchéité et raccord d’extrémité mâle dans la traversée de mur ou de sol.

              - FILTRE OU BOITE A FILTRE

Ils répondent aux prescriptions du C. 58.7. Ils sont placés à l’amont des compteurs de diamètre supérieur ou égal à 50 mm, à une hauteur suffisante pour permettre le démontage de l’élément mobile de la boîte à filtre.

              - PIECE DE DEMONTAGE

Elles répondent aux prescriptions du C. 58.2. Elles sont placées systématiquement sur l’installation intérieure des raccordements de diamètre extérieur supérieur à 50 mm lorsque la canalisation de raccordement est constituée d’un matériau métallique.

              - STABILISATEUR D’ECOULEMENT

Un stabilisateur d'écoulement est prévu à l’aval du filtre et l'amont des compteurs de diamètre supérieur ou égal à 50 mm si la pose de longueurs droites telles que préconisées par le fabricant du dispositif de comptage pour assurer le bon fonctionnement du compteur n’est pas possible.

              - DISPOSITIF DE COMPTAGE

Le dispositif de comptage est conforme au C 58.8. et est fourni par le distributeur.

              - SYSTEME DE FIXATION DU COMPTEUR ET ACCESSOIRES ASSOCIES

Le système de fixation du compteur sur le mur support et ses accessoires associés sont propres à chaque distributeur. Ils sont définis dans les documents d'adjudication. L’ensemble est fourni par le distributeur. Il comprend généralement l’étrier support avec ses éventuelles pattes allonges, le robinet purgeur, le clapet anti-retour et le robinet d’arrêt.

Branchement par recoupe de la conduite mère

D’une manière générale, les conditions de réalisation des recoupes sont fixées de façon à respecter les délais légaux en matière d’information de la clientèle dans le cadre d’interruptions de fourniture programmées. A cet effet, l’entrepreneur introduit auprès de la Société distributrice, une demande de branchement par recoupe au moins dix jours calendrier avant la date souhaitée pour la réalisation du travail. Il n’est pas autorisé à entreprendre ces travaux sans avoir obtenu par écrit la réponse à sa demande. L'entrepreneur prend toutes les mesures qui s'imposent pour respecter le délai d’interruption qui lui aura été imposé dans la réponse à sa demande.

L'opération comprend:

- les prestations à exécuter avant la mise hors service de la canalisation (en fonction de la réponse à la demande introduite par l’entrepreneur);

- les recoupes de la tuyauterie et l'appropriation des extrémités créées pour le placement des pièces de raccord et d'obturation;

- l'épuisement des eaux;

- l'obturation de la canalisation abandonnée par un massif de béton dans le cas où aucune pièce d'obturation n’est prévue aux documents d'adjudication.

            - REMPLACEMENT DES RACCORDEMENTS

              - DESCRIPTION

Il s’agit des opérations complémentaires à la pose de nouveaux raccordements lorsque ceux-ci sont réalisés dans le cadre du remplacement de raccordements existants.

                - TRAVAUX SUR LA PARTIE DU RACCORDEMENT EXISTANT SITUE EN DOMAINE PUBLIC

Terrassements et réfections pour le débranchement avec obturation du raccordement et de la conduite-mère

Les terrassements sont exécutés conformément au E. 5.1.2.2.4. Le remblai est réalisé conformément aux prescriptions des documents d'adjudication. Les fondations et les revêtements sont reconstitués au moyen des mêmes matériaux, dans les formes et dimensions initiales.

Débranchement et obturation

Lors du renouvellement de raccordements ordinaires, la prise en charge du raccordement supprimé est démontée et remplacée par une pièce d’obturation agréée par le fonctionnaire dirigeant. Pour les raccordements industriels, la tubulure de dérivation est obturée par un plateau plein.

La canalisation du raccordement abandonné est obturée à ses deux extrémités par un massif de béton dans le cas où aucune pièce d'obturation n’est prévue aux documents d'adjudication.

Terrassements et réfections pour le rebranchement du raccordement existant sur la conduite-mère

Les terrassements sont exécutés conformément au E. 5.1.2.2.4. Le remblai est réalisé conformément aux prescriptions du gestionnaire de la voirie. Les fondations et les revêtements sont reconstitués au moyen des mêmes matériaux, dans les formes et dimensions initiales.

Rebranchement du raccordement existant

Pour effectuer le rebranchement d’un raccordement existant, il est sectionné, la partie abandonnée est obturée et il est rebranché sur la nouvelle prise en charge ou sur le té à la conduite-mère.

Terrassements et réfections pour le prolongement du raccordement existant

Les terrassements à l’endroit du débranchement sont exécutés conformément au E. 5.1.2.2.4. Le remblai est réalisé conformément aux prescriptions des documents d'adjudication. Les fondations et les revêtements sont reconstitués au moyen des mêmes matériaux, dans les formes et dimensions initiales.

Débranchement du raccordement existant et obturations sur conduites à maintenir

Lors du renouvellement de raccordements ordinaires, la prise en charge du raccordement supprimé est démontée.

Si la nouvelle prise en charge n’est pas posée à l’emplacement de l’ancienne, l’ancienne prise en charge est remplacée par une pièce d’obturation agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Pour les raccordements industriels, si le nouveau raccordement ne s’effectue pas sur la tubulure de dérivation existante, cette tubulure de dérivation est obturée par un plateau plein.

Jonction de la prolongation du raccordement

La jonction entre le raccordement existant et la nouvelle tuyauterie (prolongation) s’effectue au moyen d’une pièce agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Les raccords enterrés avec les canalisations de raccordement en DE 32 ou DE 50 mm sont en fonte recouverte de résine époxy du type à emboîtement autobuté pour PN 16 ou en matériau synthétique avec filet métallique.

                - Travaux sur la partie du raccordement existant située en domaine privé

Percement et réfection des sols, des murs et des fondations

Les murs et fondations des immeubles, quelles qu’en soient la nature et l’épaisseur, sont percés à l’endroit indiqué par le fonctionnaire dirigeant. Les percements sont obturés et étanchés. Les revêtements de sols et de murs de toutes natures ainsi que les plinthes sont démontés et remis en place ou réparés avec des matériaux identiques ou, à défaut, similaires.

Raccordement en cave

Pour les raccordements ordinaires, l’introduction du tuyau dans la cave est assurée par un passage horizontal de mur protégé par une gaine agréée par le fonctionnaire dirigeant ou par une gaine de type télescopique sablée extérieurement avec joint d’étanchéité et raccord d’extrémité mâle.

L’installation comprend également la mise en œuvre des éléments suivants fournis par le distributeur: le robinet d’arrêt ou l’éventuel bouchon d’extrémité, le support compteur, le raccord de fixation du compteur, le compteur, le té support du robinet purgeur, le robinet purgeur, le clapet anti-retour et tous les accessoires relatifs à ces composants. Le support compteur est fixé horizontalement au mur de manière à ne provoquer aucune déformation de l'alignement de la conduite.

Pour les raccordements industriels, les prescriptions sont décrites dans les documents d'adjudication.

Raccordement sans cave

Pour les raccordements ordinaires, la pénétration du tuyau dans un immeuble ne possédant pas de cave et possédant ou non un vide sanitaire ou ventilé s’effectue en traversant ou en passant sous la fondation, quelle qu’en soit l’épaisseur, dans une gaine courbe agréée par le fonctionnaire dirigeant dont les extrémités sont munies d’un joint d’étanchéité.

L’installation comprend également la mise en œuvre des éléments suivants fournis par le distributeur: le robinet d’arrêt ou l’éventuel bouchon d’extrémité, le support compteur, le raccord de fixation du compteur, le compteur, le té support du robinet purgeur, le robinet purgeur, le clapet anti-retour et tous les accessoires relatifs à ces composants. Le support compteur est fixé horizontalement au mur de manière à ne provoquer aucune déformation de l'alignement de la conduite.

Pour les raccordements industriels, les prescriptions sont décrites dans les documents d'adjudication.

Jonction intérieure entre le nouveau raccordement et l'installation intérieure existante.

Par défaut, cette jonction est réalisée soit au moyen de tuyaux de même nature et de mêmes caractéristiques que l'installation existante soit par un tuyau de raccord flexible livré par le distributeur soit par un tuyau en Alpex de qualité alimentaire et PN 10 minimum.

GT20: Alpex n'est-il pas une marque?

Le cas échéant, des supports adaptés à la nouvelle installation sont fournis et posés en suffisance, selon les règles de l'art.

A l’exception des tuyaux de raccord flexibles, les différentes pièces de raccord sont fournies par l'entrepreneur. Elles doivent être soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

Les anciens accessoires désaffectés de l'installation intérieure sont enlevés proprement y compris les anciens supports éventuels.

Les murs sont réparés proprement.

Sectionnement et enlèvement de la traversée de mur existante.

Le raccordement est sectionné des deux côtés du mur de l’immeuble ou du regard de visite et la traversée du mur est enlevée. Les accessoires existants à l’intérieur sont démontés et la traversée est obturée et étanchée des deux côtés du mur.

Si le fonctionnaire dirigeant estime que l’enlèvement complet de l’ancienne pénétration ne peut se faire par suite de difficultés techniques, il est pratiqué intérieurement et extérieurement à l’endroit de la pénétration des entailles dans le mur et les parties dégagées de la traversée sont sectionnées et retirées tandis que la partie restante de la traversée est obturée avant de refermer soigneusement les entailles précitées. La réparation du mur inclut les cimentages et les enduisages extérieurs et intérieurs ainsi que l'étanchement des deux parois du mur.

Prolongement des raccordements ordinaires jusqu'aux caves arrières

Le tuyau de raccordement se pose dans une gaine du même type que celle reprise au C. 58.9., y compris la pose de raccords d'étanchéité à ses extrémités.

Quels que soient le mode de placement et le type de raccordement, les percements et les réfections des murs sont réalisés conformément au P. 1.3.3.2.3.7.1.2.1. tandis que la partie du raccordement située en aval de l'extrémité intérieure de la gaine est exécutée conformément soit

au P. 1.3.3.2.3.7.1.2.2.  soit au

P. 1.3.3.2.3.7.1.2.3.

Placement par forage

La fourniture et la pose de la conduite du raccordement ordinaire sont réalisées conformément au plan de référence du distributeur et s’entendent depuis le parement extérieur du mur de façade jusqu'à l'écartement normal du parement intérieur du mur de cave.

Le gainage des raccordements ordinaires de diamètre extérieur < 50 mm est constitué d’une gaine en polyéthylène d’une seule pièce, conforme au C. 58.9.

Ces gaines annelées sont obligatoirement munies à chaque extrémité d’un raccord d’étanchéité à joint extérieur et intérieur. Ce raccord est conforme au C. 58.9. et possède deux joints d’étanchéité en caoutchouc, assurant via un anneau de serrage et un écrou, l’étanchéité entre le raccord et la gaine, tandis que l’étanchéité entre ce même raccord et le tuyau est assurée par un seul joint en caoutchouc comprimé par ledit écrou.

                - Vérification

Le fonctionnaire dirigeant doit pouvoir vérifier visuellement la bonne exécution des travaux d’obturation et d’étanchément des deux parois du mur avant toute opération de remblayage.

                - Paiement

Le paiement est défini dans les documents d'adjudication.

            - Nettoyage et rinçage des raccordements

              - Description

Afin de garantir le maintien de la qualité de l'eau transportée, les raccordements sont nettoyés et rincés avant mise en service. Ils ne font pas l’objet d’une désinfection.

              - Mode d’exécution

En vue d'évacuer les impuretés et les déchets introduits dans les raccordements lors des manutentions et de la pose, un rinçage énergique est effectué avec l'eau de la distribution jusqu'à obtenir une eau limpide. L’eau de rinçage est récoltée dans un récipient adéquat.

              - Paiement

Les frais relatifs au nettoyage et au rinçage des raccordements constituent une charge d'entreprise.

##### Vérification

Après pose, les raccordements sont mis sous eau à la pression de service et l’étanchéité des raccords est vérifiée visuellement par le fonctionnaire dirigeant préalablement à l’enrobage et au remblai.

L'adjudicataire  fournit, sur support informatique, des photos numériques des branchements remplacés. Par branchement, ces documents photographiques reprennent es éléments suivants:

- la reprise des installations tant intérieures qu’extérieures;

- les réparations intérieures et extérieures des percements des murs d’habitations;

- l’adresse et le numéro de police de l’habitation ou de l’immeuble.

##### Paiement

###### Tranchées

Les tranchées sont payées conformément aux dispositions du E. 5.3.

###### Prises en charges

Les prises en charge sont payées à la pièce et le prix comprend la fourniture et la pose de la prise en charge, le forage de la conduite-mère et les sujétions relatives à l’exécution du branchement sur la conduite.

###### Branchement sur la conduite

Chaque branchement fait l'objet d'un forfait pour l'ensemble des prestations de fourniture et de pose, y compris le démontage éventuel de pièces. Sauf disposition contraire des documents d'adjudication, le fonctionnaire dirigeant peut exiger que la jonction soit exécutée en dehors des heures de travail sans supplément par rapport aux prix déposés. Les raccords de jonction et d'obturation sont portés en compte à la pièce ou en longueurs conventionnelles supplémentaires.

###### Canalisations et raccords

Le prix des canalisations comprend la fourniture et les coupes des tuyaux, des pièces d'assemblage (manchons, joints...) et leur mise en place. Le paiement des canalisations s'effectue à la longueur posée, suivant la pente du terrain, dans l'axe de la canalisation, d'axe en axe des canalisations (sans défalquer les longueurs occupées par les appareils et raccords) jusqu'à la face extérieure du mur à l’endroit de pénétration dans l’immeuble à raccorder ou de la chambre à compteur.

Le prix des canalisations comprend également:

- l'enrobage;

- 	la bande plastique de signalisation;

- la protection contre la corrosion (y compris si les documents de marché le prescrivent la fourniture et la pose d’une manche polyéthylène);

- 	le gainage sauf pour les raccordements du type industriel.

- Font l'objet de postes séparés au métré:

- -  les massifs de butée et d’ancrage (payés au m³)

- -  les épreuves de canalisation.

          - Robinets de branchement

Le paiement des robinets de branchement s’effectue à la pièce et comprend, sauf indication contraire reprise dans les documents d'adjudication, la fourniture et la pose de l’appareil, des accessoires, de la cheminée avec embase et couvercle, de la tige allonge avec barillet et moufle, de la bouche à clé avec bouchon ainsi qu’éventuellement celles des allonges pour tige.

###### Appareils et accessoires

Le paiement des appareils s’effectue à la pièce, toutes opérations et accessoires compris.

### Techniques spéciales de mise en œuvre des tuyaux

#### Fonçage

Les tuyaux constitutifs de la gaine sont mis en œuvre conformément aux prescriptions du I. 4.2.

Le mode opératoire pour l’enfilage de la conduite dans la gaine est à prévoir de façon à éviter tout dommage aux revêtements tant intérieur qu’extérieur de la conduite.

#### Forage dirigé

Les tuyaux constitutifs de la conduite ou de la gaine sont mis en œuvre conformément au I. 4.3.

Les matériaux constitutifs de la conduite répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- les tuyaux en acier: C. 58.1.

- les tuyaux en fonte ductile: C. 58.2.

- les tuyaux en polyéthylène: C. 58.3.

### Réhabilitation de canalisations sous pression

La réhabilitation de canalisations sous pression est la remise en état et/ou l'étanchement structurant ou non de canalisations d'adduction ou de distribution d'eau, visitables ou non, réalisées à partir de regards de visite d'un puits d'intervention ou d'ouvertures ponctuelles sur la canalisation et sans ouverture continue de tranchée, ayant pour but de restaurer ou d'améliorer les performances d'un réseau de transport ou de distribution existant.

Les différentes techniques de réhabilitation des conduites peuvent apporter des améliorations tant au niveau de la résistance structurelle et de l'étanchéité qu'au niveau hydraulique, sans oublier l'effet anti-corrosion.

Certains systèmes permettent également de reprendre des sollicitations exercées sur les tuyaux. Certaines de ces techniques ne sont applicables qu'aux conduites-mère ou qu'aux raccordements particuliers.

Les travaux préparatoires sont les suivants:

- l'inspection qui se fait soit par examen visuel ou endoscopique;

- le nettoyage:

a. nettoyage mécanique par tringlage;

b. nettoyage mécanique par raclage;

c. nettoyage hydraulique à haute pression;

d. nettoyage hydromécanique.

Les principales techniques de réhabilitation de conduites sont les suivantes:

- application d'un revêtement sur la paroi intérieure des conduites:

a. par projection de résine époxy;

b. par projection ou application de mortier de ciment.

- mise en œuvre d'une enveloppe à l'intérieur de la canalisation:

a. par chemisage continu;

b. par tubage sans espace annulaire;

c. par tubage avec espace annulaire.

Les techniques de remplacement des conduites sont les suivantes:

- la pose en tranchée ouverte avec, s'il y a lieu, démontage de la canalisation et remplacement de celle-ci;

- les techniques "sans tranchée":

a. la substitution par "éclatement" de la conduite existante: le pipe bursting;

b. la substitution par extraction de la conduite existante;

Préalablement à l'exécution des travaux et selon les impératifs techniques des procédés mis en œuvre, la conduite existante est mise hors eau. Auparavant, il peut s'avérer nécessaire de mettre en œuvre une conduite provisoire afin d'assurer l'alimentation des consommateurs.

Le choix de la technique est précisé:

- soit par l'étude adéquate jointe aux documents d'adjudication;

- soit par l'entrepreneur spécialisé en réponse à une autorisation de variante intégrée dans les documents d'adjudication;

- soit par les entrepreneurs répondant à un appel d'offre précisant les critères de choix de la technique la plus appropriée parmi celles proposées.

L'étude ou l'offre, suivant le cas, doivent contenir les renseignements minimums suivants:

- renseignements concernant la canalisation existante à réhabiliter ou à remplacer:

- matériau;

- diamètre;

- type de conduite: conduite-mère ou raccordement particulier;

- pression de service;

- incrustation de la conduite;

- état de conservation de la conduite;

- détails du tracé: tés, coudes, siphons, etc.;

- présence et nombre des raccordements particuliers éventuels;

- contraintes de service;

- durée des mises hors service autorisées et contraintes de planification.

- renseignements concernant la partie "génie civil" du chantier:

- 	nature du sol ou du matériau enrobant la conduite existante;

- 	renseignements concernant l'occupation du sous-sol proche de la conduite à traiter;

- impositions éventuelles des propriétaires des lieux ou des autres propriétaires des installations enterrées.

- caractéristiques de la technique choisie ou proposée:

-	matériau;

-	modification par rapport au diamètre initial;

-	pression de service;

-	température et conditions climatiques minimales de mise en œuvre;

-	description détaillée des caractéristiques particulières de pose de la technique appliquée;

-	longueur de chaque tronçon traitable en une seule fois;

-	intervalles entre les fouilles suivant la technique choisie ou proposée;

-	note de calcul relative à la fourniture et sa mise en œuvre, en fonction des paramètres du chantier et des caractéristiques particulières du matériau.

- avantages de la technique choisie ou proposée:

-	durée de l'interruption de service par phase;

-	influence sur la capacité hydraulique comparée à celle de la conduite d'origine;

-	toute autre précision permettant de mieux apprécier les qualités de la technique choisie ou proposée;

-	capacité structurante ou non.

FIGURE P. 1.5.

#### Travaux préparatoires

##### Inspection endoscopique

Description

Dès que les dimensions d'une canalisation permettent l'entrée d'une personne mandatée à cet effet, l'inspection est faite visuellement.

En dessous de ces dimensions et jusqu'à un diamètre de 200 mm, l'inspection est exécutée au moyen d'une caméra autotractée (inspection endoscopique) permettant la visualisation des joints et de la canalisation sur toute sa circonférence.

Pour les canalisations de diamètre inférieur à 200 mm, l'examen est exécuté par des techniques adaptées (inspection endoscopique, prélèvement…).

Clauses techniques

Les canalisations inspectées doivent être mises hors eau et libres de tout obstacle ne permettant pas le passage de la caméra. Dans le cas contraire et selon le but recherché, un nettoyage préalable est effectué.

Travaux préparatoires

Les documents d'adjudication fournissent les renseignements suivants:

- localisation précise;

- longueur totale à inspecter;

- nombre et longueur de chaque tronçon éventuel;

- types de canalisation;

- diamètre des tuyaux;

- âge approximatif des canalisations;

- plans existants;

- état de conservation de la conduite;

- dispositions à prendre pour permettre l'inspection endoscopique.

Exécution

Les documents d'adjudication définissent le but et les critères de réalisation de l'inspection.

L'inspection endoscopique est réalisée conformément à la NBN EN 13508-2.

Spécifications

A tout moment, le fonctionnaire dirigeant peut exiger la copie des enregistrements effectués sur place.

Le rapport d'inspection ainsi que les photos, cassettes vidéo, CD's ou DVD's ou tout autre support informatique sont fournis en deux exemplaires au fonctionnaire dirigeant.

GT20: Est-il utile de demander 2 exemplaires du rapport (+ photos…)?

Paiement

Les travaux préliminaires à l'inspection font l'objet de postes au métré.

Les inspections endoscopiques sont payées au mètre courant.

Sauf prescriptions contraires aux documents d'adjudication, les inspections visuelles sont payées en prestations de main-d'œuvre selon un tarif horaire comprenant les heures prestées sur le chantier.

Au cas où les prestations d'inspection doivent être interrompues pour des raisons techniques n'incombant pas à l'entrepreneur, un forfait horaire est facturé par ce dernier (une demi-journée en cas d'interruption intervenant dans les 4 premières heures de travail, une journée en cas d'interruption au-delà de ces 4 premières heures).

Lorsque la totalité du tronçon ne peut être inspectée malgré le nettoyage réalisé, après une tentative depuis l'extrémité amont et une tentative à partir de l'extrémité aval de la conduite, la totalité du métré du tronçon peut être facturée quelle que soit la longueur réelle inspectée.

##### Nettoyage

Le nettoyage est l'enlèvement de tout obstacle ou de toute incrustation telle que carbonate de calcium, oxyde de fer, ferromanganèse, etc. se trouvant à l'intérieur de la canalisation de façon à rétablir un fonctionnement normal (capacité d'écoulement, débit) de celle-ci.

###### Nettoyage mécanique par tringlage

Définition

Procédé de nettoyage par rotation mécanique d'un outil de raclage progressant à une vitesse adaptée à l'importance des éléments à nettoyer.

Domaine d'application

- matériau des canalisations existantes: acier, fonte grise, PEHD, PVC;

- diamètres traitables: de 40 à 200 mm;

- traitement de plusieurs kilomètres en ligne droite avec fouille intermédiaire tous les 100 m et sectionnement de la canalisation;

- applicable jusqu'à des réductions de sections importantes en fonction du type d’incrustation.

Travaux préparatoires

- reconnaissance de l’incrustation de la conduite;

- reconnaissance du tracé exact;

- planification des phases.

GT20: Ces points sont –ils repris dans les documents d'adjudication (comme pour l'examen endoscopique) ou à réaliser par l'entrepreneur?

Remarque générale valable pour toutes les techniques décrites ci-après.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- fouilles sur conduite tous les 100 m avec coupe de la canalisation;

- tronçon rectiligne ou courbe allongée;

- traitement de l'aval vers l'amont avec apport d'eau pour évacuation des déchets raclés.

Avantages

- pas d'ouverture nécessaire sur branchement particulier;

- pas de mise sous pression de la conduite;

- remise en service tous les jours;

- récupération de la capacité hydraulique d'origine.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

Le nettoyage est payé au mètre courant de canalisation. Les travaux connexes (terrassements, travaux de fontainerie, etc) font l'objet de postes séparés au métré.

L'évacuation des déchets et des matériaux non réutilisés fait l'objet des postes de la série D9000 du métré.

###### Nettoyage mécanique par raclage

Définition

Procédé de nettoyage par traction d'un outil de raclage au moyen d'un câble progressant à une vitesse adaptée à l'importance des éléments à nettoyer.

Domaine d'application

- matériau des canalisations existantes: acier, fonte grise;

- diamètre traitable: section circulaire à partir de 100 mm;

- traitement de plusieurs centaines de mètres en un seul passage, sans ouverture intermédiaire (en fonction du diamètre de la canalisation, de l'épaisseur, de la qualité du dépôt et de la quantité d'éléments à nettoyer);

- applicable pour des réductions faibles de la section.

Travaux préparatoires

- reconnaissance de l’incrustation de la conduite;

- reconnaissance du tracé exact;

- planifications des phases.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- coupe de la canalisation à chaque extrémité du tronçon à nettoyer;

- aspiration et stockage des déchets;

- pas d'ouverture nécessaire sur les branchements particuliers.

Avantages

- pas de mise sous pression de la conduite;

- remise en service tous les jours;

- récupération de la capacité hydraulique d'origine.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

Le nettoyage est payé au mètre courant de canalisation. Les travaux connexes (terrassements, travaux de fontainerie, etc) font l'objet de postes séparés au métré.

L'évacuation des déchets et des matériaux non réutilisés fait l'objet de postes de la série D9000 du métré.

###### Nettoyage hydraulique haute pression

Définition

Procédé de nettoyage par un faisceau de jets d'eau à haute pression et garantissant le respect de la protection intérieure de la canalisation. Lorsqu'une conduite est obstruée par des dépôts ou lorsqu'une endoscopie doit être réalisée, un nettoyage haute pression de la conduite est effectué. En fonction de la nature de la canalisation, de son état de conservation et du type d’incrustation rencontré, le meilleur rapport débit/pression et les outils adéquats sont choisis de façon à éviter toute dégradation du revêtement existant.

Domaine d'application

- enlèvement des dépôts dans les canalisations de toute nature sous pression;

- diamètre traitable: de 100 mm à 1800 mm;

- traitement de plusieurs centaines de mètres en un seul passage sans ouverture intermédiaire (en fonction du diamètre de la canalisation, de l'épaisseur, de la qualité du dépôt et de la quantité d'eau disponible);

- applicable jusqu'à des réductions de sections de 60 %.

Travaux préparatoires

- reconnaissance de l’incrustation de la conduite;

- reconnaissance du tracé exact;

- planification des phases.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- fouille sur conduite, découpe de la canalisation à chaque extrémité du tronçon à traiter;

- section droite et courbe allongée;

- pas d'ouverture nécessaire sur les branchements particuliers.

Avantages

- pas de mise sous pression de la conduite;

- remise en service tous les jours;

- récupération de la capacité hydraulique d'origine.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

Au mètre courant de conduite traitée. Les travaux connexes (terrassements, travaux de fontainerie, etc) font l'objet de postes séparés au métré.

L'évacuation des déchets et des matériaux non réutilisés fait l'objet des postes de la série D9000 du métré.

###### Nettoyage hydromécanique

Définition

Procédé de nettoyage utilisant la propulsion hydraulique d'un outil.

Domaine d'application

- enlèvement des dépôts dans les canalisations de toute nature;

- diamètre traitable: de 50 mm à 1800 mm;

- traitement en un seul passage sans ouverture intermédiaire (en fonction du diamètre de la canalisation, de l'épaisseur, de la qualité du dépôt et de la quantité d'eau disponible);

- applicable jusqu'à des réductions de sections de 65 %.

Travaux préparatoires

- reconnaissance de l’incrustation de la conduite;

- reconnaissance des caractéristiques de la canalisation et de sa résistance structurelle.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- fouille et coupe de la canalisation aux extrémités des tronçons à traiter;

- débranchement ou fermeture des branchements particuliers;

- mise en pression de la conduite pendant le traitement mais risque de surpression en cas de calage de l'outil de nettoyage.

Avantages

- remise en service tous les jours;

- récupération de la capacité hydraulique d'origine;

- possibilité de nettoyer de regard à regard sans fouille intermédiaire.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

Le nettoyage est payé au mètre courant de canalisation. Les travaux connexes (terrassements, travaux de fontainerie, etc) font l'objet de postes séparés au métré.

L'évacuation des déchets et des matériaux non réutilisés fait l'objet de postes de la série D9000 du métré.

      - RENOVATION

##### REVETEMENT

###### PROJECTION DE RESINE EPOXY

Définition

Procédé de protection anticorrosion par application de résine époxy sur la surface intérieure de la canalisation.

Matériaux

La résine époxy utilisée est soumise à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

Domaine d'application

- matériau de la canalisation existante: acier, fonte;

- diamètres traitables: de 80 mm à 800 mm;

- traitement par tronçons de 150 m pour les conduites non visitables et de 500 m pour les conduites visitables.

Travaux préparatoires

- évaluation de l’état de la conduite avant toute opération, vu le caractère non structurant de cette technique;

- étude du projet et planification;

- reconnaissance approfondie du tracé de la conduite.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- fouille d’intervention avec coupe de la canalisation aux extrémités de chaque tronçon;

- nettoyage avec mise à nu du métal suivi d’un lavage et d’un rinçage;

- évacuation des derniers résidus collés à l’intérieur par passage d’un piston racleur;

- désinfection puis essorage de la conduite;

- inspection pour vérifier la bonne préparation du support;

- projection de l’époxy (l’épaisseur du revêtement et le nombre de passes sont précisés dans les documents d'adjudication);

- après séchage, contrôle de l’épaisseur du revêtement et de la bonne application de l’époxy;

- rinçage abondant et désinfectant de la conduite;

- remise en service du tronçon traité.

Les petits branchements sont en général obstrués et doivent être rétablis.

Avantages

- technique économique pour améliorer la qualité de l’eau distribuée et la capacité hydraulique de la canalisation;

- rapidité d’exécution (la durée du cycle complet des travaux est d’environ 24 heures).

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

Ce travail est payé au mètre courant de canalisation traitée. Le prix comprend toutes les opérations relatives au procédé utilisé (nettoyage, préparation, application de la résine, rinçage désinfectant).

Le rétablissement des raccordements ainsi que les contrôles spécifiques au procédé utilisé font l’objet de postes séparés au métré.

###### Projection de mortier de ciment

Cette technique de protection anticorrosion, qui consiste à projeter à la surface intérieure de l’ouvrage existant un produit adhérent à base de ciment éventuellement fibré, n’est mentionnée qu’à titre indicatif.

Les prescriptions sont définies par les documents d'adjudication.

###### Chemisage

Définition

La chemise est un tube flexible souple constitué d'un matériau absorbant imprégné de résine liquide thermo- ou photo-durcissable qui est introduite par tractage ou par inversion à l'eau ou à l'air dans la canalisation à rénover.

Une fois mis en place, le durcissement s'effectue par la polymérisation de la résine à froid, à l'eau chaude ou sous rayonnement ultraviolet.

Domaine d'application

- matériau de la canalisation existante: acier, fonte grise, asbeste ciment;

- étanchement et éventuellement renforcement de la structure de la canalisation existante;

- diamètres traitables: de 100 mm à 1.000 mm;

- traitement de plusieurs centaines de mètres en une seule longueur sans ouverture intermédiaire en fonction du diamètre de la canalisation, du type de chemise et du délai de prise de la colle en résine synthétique.

Matériaux

Les matériaux utilisés sont soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant avec les notes de calculs à l'appui pour la chemise.

Il s'agit de:

- la colle à base de résine synthétique thermo- ou photo-durcissable;

- le matériel support éventuel;

- la chemise;

- le revêtement intérieur, de qualité alimentaire, constituant la membrane imperméable, adhérant parfaitement au matériau support. Ce revêtement intérieur a une épaisseur minimale de 0,6 mm. Le matériau support doit être compatible avec la colle à base de résine afin de n'engendrer aucun effet contraire sur cette dernière.

Travaux préparatoires

- reconnaissance de l'état de la conduite;

- étude du projet et planification;

- reconnaissance approfondie du tracé de la conduite.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- fouille d'intervention et coupe de la canalisation aux extrémités de chaque tronçon;

- coude de la canalisation inférieur à 45 °;

- GT20: Définir "inférieur à 45 °"

- Ne s'agit-il pas d'une limite d'utilisation de la méthode?

- Si oui, texte à déplacer (plus dans la partie Exécution)

- nettoyage préalable indispensable de la conduite et vérification du résultat.

L'entrepreneur joint à son offre un document spécifiant la méthode d'installation décrivant:

GT20: Pourquoi demander ceci?

Ceci n'est judicieux qu'à condition d'avoir des critères pour écarter une offre.

Les documents peuvent-ils être fournis après adjudication et soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant?

Même remarque pour les chapitres suivants.

- la préparation de la canalisation existante;

- le conditionnement et la composition de la chemise;

- le système de durcissement de la chemise après pose;

- la méthode d'introduction du préliner éventuel et de la chemise dans la canalisation à rénover;

- le système d'étanchement entre la chemise et les extrémités des tronçons à traiter;

- le système de traitement de réouverture des raccordements particuliers;

- la longueur de conduite chemisable en une seule fois.

Les documents d'adjudication prescrivent les modalités de vérification après pose.

Avantages

- continuité de la chemise, absence de joint par tronçon traité;

- amélioration de la capacité hydraulique;

- rapidité d'exécution;

- semi-structurante ou structurante;

- étanchéité du tronçon.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

GT20: Harmoniser les modes de paiement entre les différentes techniques.

La chemise est payée au mètre courant incluant la longueur des pièces et appareils se trouvant éventuellement sur le tronçon à traiter.

Sont compris dans le prix: la fourniture et le transport, l'imprégnation, la polymérisation, le placement de la chemise, les travaux de finition d'étanchéité aux extrémités des tronçons traités.

Les traitements des raccordements particuliers, le forage de la gaine aux droits des raccordements et l'étanchement sont compris dans un poste séparé payé à la pièce.

GT20: Quid du traitement des appareils?

###### Tubage sans espace annulaire

Définition

Procédé d'introduction d'un tube d'une seule pièce préfabriqué en usine ou sur site par poussage ou tractage dans une canalisation existante.

Le diamètre extérieur du nouveau tuyau correspond au diamètre intérieur de la canalisation à rénover.

Pour permettre son introduction dans la canalisation existante, le nouveau tube est prédéformé soit en usine, soit sur site. Une méthode adaptée au procédé utilisé permet de rendre sa forme initiale au tuyau et de faire correspondre son diamètre extérieur au diamètre intérieur du tuyau existant. Le nouveau tuyau se trouve ainsi plaqué sur la paroi intérieure de la conduite à réhabiliter sans vide annulaire.

Matériau

Le matériau utilisé est le polyéthylène haute densité ou un tube composite.

Domaine d'application

- matériau de la canalisation existante: tous types;

- section circulaire: minimum 100 mm à 1600 mm;

- pose de tronçons de très grande longueur.

Travaux préparatoires

- reconnaissance de l'état de la conduite;

- étude du projet;

- planification.

L'entrepreneur joint à son offre un document spécifiant la méthode d'installation décrivant:

- la préparation de la canalisation à poser soit en usine, soit sur site;

- le conditionnement et le transport en fonction de celui-ci;

- la méthode utilisée pour préparer l'enfilage dans la canalisation existante;

- la méthode d'introduction dans la canalisation existante;

- le principe de remise à dimension originelle du tuyau;

- la méthode d'étanchement de la nouvelle canalisation à ses extrémités;

- la longueur de conduite traitable en une seule fois;

- le rétablissement des raccordements particuliers

Exécution

Pour la mise en œuvre du tubage sans espace annulaire continu au moyen de tubes en PEHD continu, les travaux suivants sont successivement exécutés:

- le nettoyage préalable de la canalisation suivi d'une vérification du résultat;

- la préparation de la canalisation à poser en fonction du procédé utilisé;

- l'enfilage par tractage du tube dans la canalisation existante;

- la remise en forme de la canalisation après tractage suivant la méthode adaptée au procédé choisi;

- le traitement des extrémités du tube, contrôle du diamètre et du processus de remise en forme;

- la pose des points fixes éventuels suivant les prescriptions du fabricant;

- le rétablissement des raccordements particuliers éventuels;

- la remise en service de la canalisation.

Avantages

- tube mécanique structurant jusqu’à 500 mm, semi-structurant au-delà de 500 mm;

- étanchéité hydraulique;

- réhabilitation de conduite défectueuse ou non étanche;

- faible réduction du diamètre existant.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

Ce travail est payé au mètre courant de canalisation traitée comprenant toutes les opérations relatives au procédé utilisé (nettoyage de conduite, préparation des canalisations, enfilage, remise en forme, traitement des extrémités, vérification de l'étanchéité).

La remise en service des raccordements particuliers fait l'objet d'un poste séparé au métré..

Le contrôle visuel par caméra ou les autres contrôles spécifiques au procédé utilisé font l'objet de postes séparés au métré.

GT20: Ce contrôle est-il aussi nécessaire pour les autres techniques?

Si oui, prévoir aussi un poste pour celles-ci.

###### Tubage avec espace annulaire par tube continu

Définition

Il s'agit de l'introduction d'un tube long en une seule pièce préfabriqué en usine ou sur site par poussage ou tractage dans une canalisation existante de plus grand diamètre.

L'espace entre la canalisation existante et le nouveau tuyau peut être rempli par injection d'un coulis de ciment.

Matériau

Le matériau utilisé est le plus souvent le polyéthylène haute densité ou un tube composite.

Travaux préparatoires

re

- connaissance de l'état de la conduite;

- planification.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- accès par fouille de travail et découpe de la canalisation aux extrémités des tronçons à réhabiliter;

- coude inférieur à 15 °;

GT20: Définir "inférieur à 15 °"

Ne s'agit-il pas d'une limite d'utilisation de la méthode?

Si oui, texte à déplacer (plus dans la partie Exécution)

- nettoyage préalable de la conduite existante et vérification du résultat;

- pose de tronçons de grande longueur.

L'entrepreneur joint à son offre un document spécifiant la méthode d'installation décrivant:

- la préparation de la canalisation existante, nécessité de nettoyage, mise hors service du tronçon à réparer, etc.;

- le conditionnement de la canalisation à poser, le positionnement des fouilles et de la canalisation pour permettre un enfilage aisé;

- la méthode d'introduction du tube par tractage dans la canalisation existante;

- le raccordement du tube aux extrémités;

- la pose des points fixes;

- le rétablissement des raccordements à la canalisation existante pour la mise en service;

- la méthode de traitement des raccordements particuliers et de rebranchement sur la nouvelle canalisation;

- la longueur de conduite traitable en une seule fois.

Avantages

- tube mécanique structurant;

- étanchéité hydraulique;

- réhabilitation de conduites défectueuses ou non étanches.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Inconvénients

- perte importante par rapport à la section d'origine.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

- GT20: Quid "Paiement"?

###### Tubage par tuyaux flexible

Définition

Enfilage dans la canalisation existante d’un tuyau souple en polyéthylène renforcé par une structure intégrée composite (l’ancienne conduite sert uniquement de protection permettant de résister à la pression du sol).

Domaine d'application

- diamètre: de 60 mm à 300 mm;

- enfilage d'une canalisation dans une canalisation existante;

- enfilage possible sur des tronçons de grande longueur en ligne droite ou courbe de grand rayon;

- applicable dans des conduites propres afin d'éviter le déchirement de la gaine enfilée.

L'entrepreneur joint à son offre un document spécifiant la méthode d'installation et décrivant:

- la préparation de la canalisation existante (nécessité de nettoyage, mise hors service du tronçon à rénover avec dérivation, etc.);

- le conditionnement du tuyau à enfiler;

- la méthode d'introduction de cette gaine dans la conduite existante;

- le principe de durcissement ou de remise en forme du tuyau enfilé;

- l'étanchement entre le tuyau et les canalisations existantes sur lesquelles elle se raccorde;

- le traitement et la reprise des raccordements particuliers;

- la méthode de comblement des espaces libres subsistant éventuellement entre la canalisation et le nouveau tuyau;

- la méthode de suppression de plis subsistant éventuellement sur la surface du nouveau tuyau;

- le système de maintien du tuyau à ses extrémités;

- la longueur de conduite traitable en une seule fois.

Exécution

- Tout vide supérieur à 10 mm entre la structure existante et la paroi extérieure du nouveau tuyau doit faire l'objet d'une injection.

Paiement

Le nouveau tuyau est payé au mètre courant de conduite remplacée.

Toutes les opérations connexes concernant les reprises des raccordements, les poses d'appareils et d'équipements font l'objet de postes séparés du métré.

###### Etanchement des joints par manchettes intérieures ou extérieures

Ces techniques d’interventions ponctuelles apparentées à celles appliquées en matière de réparation de fuites ne sont mentionnées qu’à titre indicatif.

Les prescriptions sont définies par les documents d'adjudication.

#### Remplacement de conduite existante

##### Pose en tranchée ouverte

Ce travail n'appelle pas de prescriptions particulières.

Les dispositions et les modes de paiement correspondants des chapitres D., E. et P. sont d'application.

##### Techniques sans ouverture continue de tranchée

###### Eclatement de la conduite existante dite « Pipe bursting »

Remplacement continu au moyen d'une conduite en polyéthylène haute densité de même diamètre ou de diamètre supérieur d'une conduite existante usagée détruite par éclatement, quel que soit l’état de celle-ci.

Le principe est basé sur l’éclatement et l’expansion de la conduite souterraine existante à l’aide d’un dispositif mécanique adéquat avec introduction simultanée, en lieu et place, de la nouvelle canalisation en PEHD.

Pour éviter de détériorer sa surface extérieure lors de la mise en œuvre, le tuyau en PEHD doit présenter une excellente résistance à la fissuration lente ou être revêtu extérieurement d'une coquille dure possédant une excellente résistance à l'abrasion et aux éraflures.

Matériau

Les caractéristiques des tuyaux PEHD sont décrites dans les documents d'adjudication.

Un certificat attestant que le produit proposé répond aux exigences du marché sera demandé préalablement au démarrage du chantier.

Domaine d'application

- diamètres traitables: de 40 mm à 150 mm;

- traitement par tronçon de 100 à 200 m;

- l'état intérieur de la conduite existante doit permettre l'enfilage des barres de traction des outils d'éclatement et de traction de la nouvelle canalisation en PEHD.

Travaux préparatoires

- reconnaissance détaillée de la nature du sol;

- reconnaissance et étude détaillée de l'encombrement du sous-sol dans l'environnement de la conduite existante;

- étude détaillée du projet et de la planification.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- fouille de travail et coupe dans la conduite existante tous les 100 m, fouille de traitement des raccordements particuliers à chaque raccordement.

Avantages

- tubage mécanique structurant;

- maintien ou augmentation du diamètre existant;

- étanchéité hydraulique;

- maintien et souvent augmentation de la capacité hydraulique;

- remise en service de la conduite chaque soir.

GT20: Ne doit pas figurer dans un CCT. A déplacer au CSC Modèle.

Paiement

Au mètre courant de nouvelle canalisation posée.

GT20: Quid fouilles, coupes…?

Les interventions concernant les remplacements des raccordements particuliers et les travaux connexes de remontage de pièces et d'appareils font l'objet de postes séparés du métré.

###### Substitution de la conduite existante par extraction

Définition

Extraction d'une ancienne conduite avec poussée ou traction simultanée de la nouvelle à l'aide d'un dispositif mécanique adéquat (remplacement «place pour place»).

Cette technique permet éventuellement de remplacer la conduite existante par une conduite de diamètre supérieur.

Matériau

Les matériaux utilisés sont le plus souvent les matières plastiques.

Domaine d'application

- diamètre traitable: de 100 mm à 1500 mm;

- traitement par tronçons d'une cinquantaine de mètres en ligne droite;

- applicable dans les canalisations dont l’incrustation permet d'enfiler le système de traction de la nouvelle conduite.

Travaux préparatoires

- reconnaissance de l'encombrement du sous-sol principalement dans l'environnement de la conduite;

- étude appropriée du projet et planification des travaux.

Exécution

- mise hors service de la canalisation à traiter;

- accès par fouille de travail;

- tronçon droit uniquement;

GT20: Ne s'agit-il pas d'une limite d'utilisation de la méthode?

Si oui, texte à déplacer (plus dans la partie Exécution)

- déconnexion de tous les branchements et raccordements;

- avancement en fonction de la nature du sol enrobant la canalisation existante.

Avantages

- pose d'une nouvelle canalisation structurante;

- augmentation, maintien ou réduction du diamètre existant;

- étanchéité hydraulique;

- remplissage du vide éventuel au moyen d'un mélange à base de bentonite;

- extraction du sol de la canalisation existante;

- la tête de poussage spéciale permet de centrer la nouvelle canalisation exactement comme la conduite existante et donc de poser la nouvelle canalisation à la même place que l'ancienne.

GT20: Même remarque

Paiement

Au mètre courant de canalisation remplacée.

Toutes les opérations connexes relatives aux raccordements particuliers, aux fouilles et aux poses de nouveaux appareils et équipements font l'objet de postes séparés du métré.

### Protection contre la corrosion, les courants vagabonds et l’action du sol, effectuée sur le chantier

#### Description

- Les pièces métalliques de la conduite sont protégées efficacement et durablement contre la corrosion.

Toutes les dispositions prises en matière de protection anticorrosive sont préalablement soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

##### Action du sol

- Toutes les pièces susceptibles d'être corrodées par le contact avec le sol sont soigneusement enrobées au moins par deux épaisseurs d'une bande spéciale anticorrosive conforme au C. 59.3.

- GT20: Vérifier les références (C.59.3 = clapets de non-retour dans le RW99:2004)

- N'est-ce pas le P. 1.6.2.2.?

- Quel que soit le genre de tuyau, ce procédé est d'application pour les brides, les boulons, les écrous et les tirants ainsi que pour les colliers des prises en charge.

##### Appareils, raccords, pièces spéciales et accessoires métalliques posés en chambre

- Sauf pour le matériel revêtu d'une protection à base de résines époxydes, protégé par plastification ou par cataphorèse, la protection contre la corrosion des appareils, raccords, etc. est assurée par deux couches de vernis bitumineux.

#### Clauses techniques

##### Protection des canalisations en acier: protection cathodique

- Les dispositions relatives à la protection cathodique sont soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant, par note explicative et schémas. A défaut de clauses particulières prévues aux documents d'adjudication, elles répondent aux clauses techniques reprises ci-dessous.

- L'installation est calculée pour une durée minimale de 20 ans. En cas d'utilisation d'un poste de soutirage, la note fournit l'estimation du coût d'exploitation sur cette durée de 20 ans.

- Les installations proposées tiennent compte des nécessités de bon voisinage avec les installations souterraines sur lesquelles elles sont susceptibles d'exercer une influence. Si nécessaire, des liaisons équipotentielles sont établies.

- L'étude et la réalisation de la protection cathodique sont confiées à des spécialistes possédant l'expérience et l'outillage nécessaires pour conduire à bien cette partie de l'entreprise.

###### Critères de protection

- La protection cathodique est appliquée complémentairement à toute installation comportant un revêtement externe, sauf pour les conduites à emboîtements et joints automatiques revêtues extérieurement de matière thermoplastique, lorsque leur mise en œuvre est autorisée.

- Le potentiel de la conduite protégée cathodiquement est en tout point inférieur à - 850 mV. Il est mesuré au moyen d'un voltmètre à haute impédance (min. 1 MΩ) par rapport à une électrode de référence cuivre-sulfate de cuivre saturé (Cu/CuSO4) en contact avec le sol.

- Dans un terrain contenant des bactéries sulfatoréductrices, le potentiel est porté à -
 900 mV.

          - Conditions de pose

- La continuité électrique de la conduite est assurée.

- Tous les assemblages qui assurent la continuité sont éclissés de la façon suivante à l'aide de câble(s) électrique(s) en cuivre multibrins isolé(s):

- 1 câble de 10 mm² de section pour conduite DN  200

- 2 câbles de 10 mm² de section pour conduite DN > 200.

- La soudure des câbles ne peut pas détériorer ou modifier l'acier ni sa protection interne. Le procédé de soudage est agréé par le fonctionnaire dirigeant. La bonne tenue des soudures est testée mécaniquement. Elles sont ensuite protégées par application de bandes anticorrosives conformes aux prescriptions du P. 1.6.2.2. Dans les chambres, les câbles d'éclissage sont fixés aux parois.

- Toute "mise à la terre" est évitée.

- Le revêtement externe est continûment diélectrique, y compris aux assemblages et sur toute pièce ne pouvant être isolée électriquement de la conduite. Toutes les pièces, notamment en fonte à brides, sont isolées de la conduite à l'aide de joints diélectriques. Une matière isolante résistant à la fois aux efforts mécaniques et présentant une valeur d'isolement électrique suffisante est interposée entre la conduite et les appuis. Les fers d'armature sont maintenus à une distance minimale de 20 mm de la conduite ou des ailettes de scellement.

- Dans le cas où la distance avec une autre conduite ou câble est inférieure à 20 cm, il y a lieu de placer entre eux une protection intercalaire en matériau isolant imputrescible. Tout raccordement sur conduite existante est effectué par assemblage présentant un isolement suffisant.

- Les prises de potentiel sont installées en nombre suffisant.

- Une prise est placée tous les 500 m, aux extrémités et aux croisements avec d'autres conduites. Ces prises sont ramenées dans des potelets ou sous pavés de contrôle ou à tout autre accessoire comportant un orifice de visite.

###### Exécution

            - Poste de soutirage

- L'appareil électrique dispose d'une réserve de puissance de 25 % et est monté dans une armoire conçue pour un montage mural, avec porte à voyants, en matière solide et transparente, permettant de lire l'indication des appareils de mesure.

- Le degré de protection de l'armoire est au moins de la classe IP.44 suivant la NBN EN 50102 + A1.

            - Obligations de l’entrepreneur

- L’entrepreneur effectue toutes les démarches nécessaires en vue de l'installation des appareils de protection, leur liaison à des déversoirs indépendants, y compris le raccordement au réseau basse tension. Il établit le projet pour l'occupation de voiries et pour l'acquisition éventuelle de terrains particuliers et les soumet à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

- L’entrepreneur fournit au fonctionnaire dirigeant:

- un plan des dispositifs qu'il présente avec note de calcul justificative

- un schéma au 1/500e indiquant les différents dispositifs de protection.

- Après réalisation, un plan de repérage coté, établi à la même échelle, reprend tous les appareils de protection ainsi que les points de lecture.

            - Protection par anodes réactives

- Ce système de protection est réservé à des canalisations de petits diamètres et de faibles longueurs. Les anodes réactives "au magnésium" sont réparties le long de la conduite tout en tenant compte de tous les impératifs précédemment développés. Une anode sur trois est pourvue d'une prise de potentiel permettant la lecture du courant débité.

            - Joint diélectrique

- Le joint diélectrique à l'assemblage des brides est constitué d'un joint de caoutchouc conforme au
C. 57.3. et de boulons à garniture isolante. La garniture isolante des boulons est composée d'une buselure et de rondelles en bakélite. Entre la tête de la vis, de l'écrou et la rondelle isolante, sont interposées 2 rondelles en acier conformes aux prescriptions du C. 57.4. Aucune partie des boulons ne peut être en contact ou constituer un "point d'arc" possible avec les brides à assembler. Les brides assemblées sont enrobées par une bande anticorrosive; cette protection est poursuivie sur la tuyauterie de part et d'autre jusqu'à la protection passive existante.

- Le joint diélectrique à la jonction d’une conduite protégée cathodiquement et d'une conduite en fonte est également réalisable par un manchon isolant approprié.

- De même, l’entrepreneur prend toute mesure nécessaire pour éviter toute corrosion chimique due à la mise en présence de matériaux métalliques différents pour les installations de tous types.

##### Protection externe de joints soudés et d’éléments de canalisation en acier non protégés en usine ou dégarnis de leur protection d’origine, ainsi que de joints automatiques entre éléments de canalisation en acier comportant ou non des raccords en fonte ductile

Cette protection est réalisée au moyen de:

- -

- 2 bandes, l'une assurant la protection anticorrosive, l'autre constituant le renforcement

- mécanique de la précédente. Les bandes sont imputrescibles et imperméables. Elles sont

- applicables à des températures comprises entre 0°C et 40°C.

- un manchon thermo-rétractable, défini dimensionnellement de façon à recouvrir le

- revêtement adjacent des deux éléments, sur une zone d’au moins 5 cm.

###### Bandes anticorrosives

GT20: Les prescriptions ci-dessous concernent les matériaux et devraient être transférées au chap .C (en remplacement du C. 58. 1.3.3. existant?)

            - Tuyaux droits (DN ≥ 150)

- La bande anticorrosive est autosoudable à froid. Elle est constituée d'un film en polyéthylène enduit de butyle sur les deux faces. Elle a les caractéristiques suivantes:

- largeur: 100 ou 150 mm

- épaisseur totale: 0,5 mm ± 5 % (polyéthylène 0,3 mm et butyle sur les deux faces, face interne: épaisseur 0,15 mm, face externe: 0,05 mm)

- allongement à la rupture: 400 %

- résistance à la traction  30 N par 10 mm de largeur

- tension de percement   40 kV par mm d'épaisseur.

            - Pièces en forme, (brides, courbes…) et tuyaux droits (DN < 150MM)

- La bande anticorrosive en tissu synthétique est imprégnée et recouverte sur les deux faces d'une masse anticorrosive autocollante épaisse à base de polymères synthétiques additionnés d'un inhibiteur. Elle est recouverte extérieurement d'un film en polyéthylène.

- Elle a les caractéristiques suivantes:

- largeur: 50 ou 100 mm;

- épaisseur totale: 1 mm;

- allongement à la rupture: 10 à 15 %;

- résistance à la traction  80 N par 10 mm de largeur;

- tension de percement   15 kV par mm d'épaisseur.

###### Bandes de protection mécanique

            - Tuyaux droits

- Cette bande est composée d'un film en polyéthylène enduit de butyle sur une face.

- Elle a les caractéristiques suivantes:

- largeur: 100 ou 150 mm;

- épaisseur totale: 0,5 mm ± 5 % (polyéthylène 0,3 mm et butyle sur la face interne 0,2 mm);

- allongement à la rupture: 400 %;

- résistance à la traction  30 N par 10 mm de largeur;

- tension de percement   40 kV par mm d'épaisseur.

            - Pièces en forme

- Cette bande, autocollante à froid, est composée d'un support en matière plastique revêtu sur une face d'un adhésif. Elle a les caractéristiques suivantes:

- largeur: 50 ou 100 mm;

- épaisseur totale: 0,22 ± 0,02 mm (support 0,16 à 0,18 mm, adhésif 0,04 à 0,06 mm);

- allongement à la rupture: 300 %;

- résistance à la traction  28 N par 10 mm de largeur;

- tension de percement   10 kV par mm d'épaisseur.

###### Exécution

Le métal des parties dégarnies est sablé jusqu’au degré SA2, conformément à la NBN EN ISO 8501-1, ou brossé à blanc jusqu’à l’obtention d’un niveau de propreté compris entre les degrés de soin ST2 et ST3 de la NBN EN ISO 8501-1.

- Les aspérités des cordons de soudure sont éliminées.

- Les revêtements d’origine de chaque côté du joint à traiter sont débarrassés de poussières, dégraissés et dépolis sur une zone de 10 cm min. en cas de protection par bande (5 cm min. en cas de protection par manchon thermo-rétractable). Après avoir complètement séché les parties nues à la flamme molle d’un chalumeau, les parties à revêtir (parties nues + les débordements sur les revêtements d’origine précités) sont traitées à l'aide d'une couche d'adhérence compatible avec le revêtement d'origine et avec la nouvelle protection à appliquer. Cette couche d'adhérence est applicable à la brosse et son séchage est rapide.

Après séchage de la couche d'adhérence, la bande anticorrosive est posée, un tour en couverture radiale, puis en spirale et sous tension avec chevauchement de 50 % et terminé par un nouveau tour en couverture radiale.

Cet enrobage affecte toute la partie de métal non revêtu ou dégarni, ainsi que chacun des abouts avoisinants de tuyauteries protégées en usine, et ce sur une longueur minimale de 10 cm.

Il est procédé de la même manière avec la bande de protection mécanique qui déborde la bande anticorrosive de 10 cm.

- L'utilisation d'une machine dérouleuse d'enrobage est indiquée, de façon à assurer une tension constante. Pour l'application des bandes autocollantes à froid, la mise en place et le lissage après pose sont effectués manuellement. Les poches d'air sous-jacentes sont éliminées.

##### Protection des gaines

- La protection des gaines en acier est assurée par les mêmes dispositifs que ceux prévus pour la protection des canalisations du même matériau.

- Celles-ci peuvent toutefois être protégées cathodiquement par un ruban en magnésium placé sous tube en PVC perforé; il s'agit d'une anode sacrificielle, des points de mesures sont alors prévus sur la gaine et la conduite.

##### Protection dans les traversées spéciales

- Les siphons en acier à joints soudés sont protégés cathodiquement. Si cette protection est assurée par anodes réactives, chacune est pourvue d'un pavé de contrôle.

- En vue de l'application de la protection sur les passages en acier réalisés en plusieurs tronçons en dessous de voies d'eau, il est nécessaire d'assurer la continuité électrique des siphons en question.

- Tous les passages spéciaux protégés cathodiquement sont isolés électriquement de toute tuyauterie ou pièce en fonte par des joints ou des manchons isolants.

#### Vérification

- Les mesures de contrôle de la protection cathodique (lecture du compteur pour les postes de soutirage, mesure du courant pour la protection par anode réactive) sont effectuées en présence du fonctionnaire dirigeant, avant la réception provisoire et avant la réception définitive.

#### Paiement

L’ensemble des mesures à prendre sur chantier en matière de protection contre la corrosion, les courants vagabonds et l’action du sol est compris dans les prix unitaires des canalisations.

GT20: Faire référence aux postes du P. 6.?

### jonction sur le réseau existant

#### Description

- Les jonctions sur le réseau existant consistent en l'exécution des branchements en ligne ou en dérivation sur les conduites en place.

- L'entrepreneur ne peut effectuer des travaux sur des installations existantes de distribution d'eau qu'en accord avec le fonctionnaire dirigeant et/ou avec les services compétents de la Société distributrice concernée.

- Les travaux en question ne peuvent être commencés que lorsque les manœuvres nécessaires sont exécutées par le personnel exploitant avec l'aide si besoin en est, des ouvriers de l'entrepreneur; il est strictement interdit à ce dernier d’effectuer ou de faire effectuer de son chef des manœuvres sur des installations en service.

- L'entrepreneur prend toutes les mesures qui s'imposent pour réduire au minimum les interruptions de la distribution d'eau en exploitation. Si les interruptions de service se prolongent au-delà des délais normaux prévus et fixés en accord avec le personnel exploitant, celui-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'alimentation en eau potable de la population touchée par les coupures de distribution et ce aux frais de l'entrepreneur.

- Sauf instructions contraires du fonctionnaire dirigeant ou prescriptions contraires dans les documents d'adjudication ou dans les plans, aux points de jonction des nouvelles conduites sur des canalisations existantes, ainsi qu'aux endroits où des conduites sont posées à proximité d'installations désaffectées ou à désaffecter, seuls les appareils, les tuyaux et les accessoires qui gênent la pose de nouvelles installations sont démontés.

- Tout tronçon de conduite désaffecté mais non enlevé est obligatoirement obturé aux deux extrémités.

- Les documents d'adjudication définissent quelles jonctions sur les installations existantes sont à réaliser en dehors des heures normales de travail, y compris pendant la nuit et les jours non ouvrables. Dans ces cas, il appartient à l’entrepreneur d'obtenir toutes les autorisations indispensables à l'exécution du travail dans ces conditions particulières.

- Lorsqu'une intervention (réparation, insertion d'appareils ou de nouvelles pièces, etc.) est opérée sur une canalisation en fonte ductile protégée par manche en polyéthylène, celle-ci est incisée pour permettre l'exécution des travaux voulus et la remise en état s'effectue comme suit, le fonctionnaire dirigeant pouvant imposer l'une ou l'autre de ces dispositions:

- soit, si la nature des travaux effectués le permet, par le placement d'une nouvelle manche enrobant la partie nouvelle ou réparée de la conduite; de part et d'autre de cette partie, la nouvelle manche est placée avec un recouvrement minimal de 0,30 m de la partie non dégradée de la protection existante;

- soit, par l'enrobage de la partie dégradée de la protection existante, au moyen d'une bande de polyéthylène ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de la manche existante; de part et d'autre de la réparation, la bande de polyéthylène recouvre d'au moins 0,30 m la manche existante.

#### Exécution

##### Jonctions

###### Jonction par recoupe de la tuyauterie

- D’une manière générale, les conditions de réalisation des recoupes sont fixées de façon à respecter les délais légaux en matière d’information de la clientèle dans le cadre d’interruptions de fourniture programmées. A cet effet, l’entrepreneur introduit auprès de la Société distributrice, une demande de branchement par recoupe au moins dix jours calendrier avant la date souhaitée pour la réalisation du travail. Il n’est pas autorisé à entreprendre ces travaux sans avoir obtenu par écrit la réponse à sa demande. L’entrepreneur prend toutes les mesures qui s’imposent pour respecter le délai d’interruption qui lui aura été imposé dans la réponse à sa demande.

- L'opération comprend:

- les prestations à exécuter avant la mise hors service de la canalisation (au moins 24 h avant la mise hors service et en accord avec le gestionnaire du réseau concerné) à savoir approvisionner sur chantier l’ensemble des matériaux, pièces, raccords, appareils et dispositifs d’amarrage conformes à amener à pied d’œuvre et mettre en œuvre les moyens d’exécution opérationnels nécessaires ainsi que le matériel et les matériaux de secours éventuellement prévus dans les documents d'adjudication;

- les recoupes de la tuyauterie et l'appropriation des extrémités créées pour le placement des pièces de raccord et d'obturation;

- l'épuisement des eaux;

- l'obturation éventuelle, par un massif de béton, de la canalisation abandonnée, dans le cas où aucune pièce d'obturation n'est prévue aux documents d'adjudication.

###### Jonction par forage en charge

- L'opération comprend:

- le montage d'un manchon de dérivation en deux éléments;

- la mise en place et l’équipement d'un robinet-vanne à passage intégral sur la tubulure de dérivation;

- le perçage de la canalisation principale au diamètre de la tubulure.

Le matériel de forage doit être soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

#### Vérification

Les jonctions sont inspectées visuellement par le fonctionnaire dirigeant. Cette vérification est effectuée à la pression de service.

#### Paiement

- Chaque jonction fait l'objet d'un forfait pour l'ensemble des prestations de fourniture et de pose, y compris le démontage éventuel de pièces. Les raccords de jonction et d'obturation sont portés en compte à la pièce ou en longueurs conventionnelles supplémentaires.

### Epreuves en tranchée

#### Description et généralités

- Les épreuves en tranchées ont pour but de vérifier l'étanchéité de l'ensemble des canalisations, des appareils et des accessoires après leur mise en place.

- L’enrobage des canalisations et le remblai des tranchées avant épreuve est toléré. Au cas où l’épreuve décrite ci-dessous ne serait pas satisfaisante et où il s’avèrerait nécessaire de rouvrir les tranchées déjà remblayées, ce travail ainsi que le nouveau remblai, à réaliser comme le remblai initial, constituent une charge d’entreprise.

- Les tranchées des parties de conduite verrouillées sont obligatoirement remblayées et le remblai est compacté avant d'effectuer l'épreuve du tronçon comprenant la conduite verrouillée. Néanmoins, la recherche éventuelle de fuites constatées ainsi que les frais y afférant incombent à l'entrepreneur.

#### Exécution

- En présence du fonctionnaire dirigeant, toutes les canalisations sont éprouvées sous une pression hydraulique dont la valeur au point bas du tronçon considéré est égale:

- soit à la pression nominale des tuyaux augmentée de 0,1 MPa;

- soit à la pression nominale des appareils augmentée de 0,1 MPa.

- La moins élevée des deux pressions en cause est déterminante.

- Les appareils de régulation, de comptage, de réduction de pression, soupapes de sécurité sont isolés ou remplacés par un élément bride-bride ou un plateau plein en cas de montage en dérivation.

- L'épreuve est exécutée avec les autres appareils en place et, suivant les spécificités des documents d'adjudication, avec ou sans les raccordements particuliers en attente.

- Dans certaines circonstances admises par le fonctionnaire dirigeant, l'entrepreneur est autorisé à remplacer provisoirement les appareils des tronçons à éprouver par des "tôles-vannes", des plateaux ou des bouchons. Cette dérogation est conditionnée à l'exécution d'une seconde épreuve après la pose des appareils manquants; ce nouvel essai est effectué à la même pression d'épreuve.

- Les épreuves sont exécutées par section de l'ordre de 500 m à déterminer en fonction des circonstances locales, en principe délimitées par deux robinets d’arrêt successifs. Dans certains cas, le fonctionnaire dirigeant peut cependant autoriser, moyennant éventuellement certaines conditions spéciales, l'exécution des épreuves sur des tronçons de plus grande longueur.

- Il ne peut être procédé aux épreuves lorsque la température est inférieure ou égale à 0 °C.

- Les points hauts des tronçons à éprouver sont munis d'un appareil permettant l'échappement de l'air.

- La pompe hydraulique, munie d'un manomètre, d'un manomètre enregistreur et d'un robinet de service, est raccordée au point le plus bas du (ou des) tronçon(s) à éprouver via un flexible raccordé à un plateau plein. Un jeu de robinets permet d'isoler la pompe ainsi que chacun des manomètres par rapport à la pompe et aux canalisations.

- Les extrémités des tronçons à éprouver, sauf celle à laquelle est raccordée la pompe, sont munies de plateaux pleins équipés dans leur partie supérieure d'un robinet permettant l'échappement de l'air contenu dans la conduite.

Les manomètres à utiliser lors des épreuves sont:

- un manomètre, conforme à la NBN EN 837, dont le diamètre minimal du boîtier est de 
160 mm; le fond d'échelle est compris entre 1,2 et 1,5 fois la pression d'épreuve;

- un manomètre enregistreur d'un type aprouvé par le fonctionnaire dirigeant.

Un certificat d'étalonnage datant de moins d'un an est fourni.

- Afin de permettre l'imprégnation du matériau ou du revêtement interne, les conduites en sidéro-ciment, ainsi que celles en fonte ductile et en acier avec revêtement interne au mortier de ciment, sont mises sous pression au moins quarante-huit heures avant l'épreuve. Cette durée est augmentée en cas de nécessité.

Quel que soit le type de canalisations, ces dernières sont remplies d'eau de distribution, au plus tard la veille du jour prévu pour l'épreuve en tranchée. Tout manquement à cette obligation entraîne le report de l'épreuve.

Lors du remplissage des canalisations, la pression d'épreuve n'est pas dépassée.

Après une première montée en pression, l'entrepreneur procède, en présence du fonctionnaire dirigeant, à la purge de l'air à chaque point haut du tronçon à éprouver.

#### Vérification

##### Tuyaux de toute nature à l’exception du polyéthylène

Après stabilisation du manomètre à la pression d'épreuve, le tronçon à éprouver est maintenu à cette pression pendant 2 h. Durant cette période, le tronçon ne peut subir d'intervention.

Durant l'épreuve en tranchée, la perte de pression n'est pas supérieure à 0,05 MPa et le volume d'eau perdue, égal au volume à refouler dans la conduite pour y rétablir la pression initiale, ne dépasse la valeur limite de:

| v=dp225 *L | v = volume d'eau perdue, en litres d = diamètre nominal, en mm p = pression d'épreuve, en MPa L = longueur du tronçon, en km. |
| --- | --- |

Lorsque l'épreuve n'est pas satisfaisante, les raccords, tuyaux, joints et appareils défectueux sont réparés immédiatement ou remplacés suivant le cas. L'épreuve est recommencée dans les mêmes conditions que l'essai initial jusqu'à ce qu'elle soit satisfaisante.

Lors de l'exécution des raccordements particuliers, un contrôle visuel, à la pression de service, est effectué par le fonctionnaire dirigeant.

##### Tuyaux en polyéthylène

L'épreuve est réalisée conformément au C. 58.3.

GT20: La référence (RW99:2004) concerne les tuyaux en fonte. Référence à adapter?.

#### Paiement

Les frais relatifs aux épreuves en tranchées ainsi qu'aux accessoires, matériel, énergie, transport de l'eau, calage provisoire,etc. nécessaires pour permettre leur réalisation constituent une charge d'entreprise.

Les documents d'adjudication précisent les modalités et le prix de la fourniture de l'eau nécessaire aux épreuves.

### Désinfection des installations

#### Description

Afin de garantir le maintien de la qualité de l'eau transportée, les installations sont nettoyées et désinfectées avant mise en service.

#### Mode d’exécution

Le mode d’exécution de la désinfection est défini dans les documents d'adjudication.

#### Analyses

Le fonctionnaire dirigeant prélève, après désinfection, un échantillon de l'eau servant au remplissage, ainsi que de l'eau ayant séjourné dans la nouvelle installation, en vue de procéder aux analyses, dans un laboratoire accrédité.

Chaque installation neuve n'est réceptionnée que si la qualité des échantillons remis au laboratoire ne subit pas de détérioration du fait du passage de l'eau au travers de l'installation.

La désinfection est recommencée jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants.

#### Paiement

Sauf mention contraire dans les documents d'adjudication, les frais relatifs à la désinfection des installations ainsi qu'aux accessoires, matériel, énergie, transport de l'eau, etc. nécessaires pour permettre sa réalisation constituent une charge d'entreprise.

Les documents d'adjudication précisent les modalités et le prix de la fourniture de l'eau nécessaire à la désinfection. Ils précisent également les dispositions concernant la prise en charge financière des analyses et du désinfectant.

### Hypothèses de calcul pour le dimensionnement des REGARDs pour appareils, construits sur site en maçonnerie et en beton armé

Les regards sont calculés pour éviter, à tout stade, une fissuration supérieure à 0,1 mm.

Pour couvrir les risques de fissuration par effet de retrait et des gradients de température et pour mieux répartir les tractions éventuelles, le pourcentage géométrique d'armatures ordinaires rapporté à la totalité de la section ne peut être inférieur à:

- 0,10 % x 1,5 = 0,20 % pour les dalles soit 0,10 % par face;

- 0,15 % x 1,5 = 0,225 % pour les autres formes soit 0,112 % par face.

Les cas des charges les plus défavorables qui doivent être envisagés dans les calculs sont les suivants:

- regard rempli d'eau, fouilles non remblayées;

- regard vide, fouilles remblayées.

Pour le calcul, le niveau de la nappe phréatique est pris égal au niveau du terrain tel qu'il doit être rétabli. L'ensemble présente une sécurité au soulèvement de 1,2 en stade définitif (regard vide: fouilles remblayées) et de 1,1 en stade provisoire (regard vide: fouilles non remblayées) avec ou sans surcharges selon le cas le plus défavorable.

Les surcharges à prendre en considération pour le calcul des regards situés sous les aires de circulation ou de stationnement ou sous tout terrain accessible aux véhicules, aux engins de génie civil et aux engins agricoles sont les suivantes:

- une surcharge q uniformément répartie de 2 t/m²;

- une surcharge mobile Q concentrée correspondant à un essieu tandem de 30 t, composé de deux essieux de 15 t, distant entre eux de 1,50 m. Chaque essieu comporte deux groupes de roues de 7,5 t chacun. La surface de contact de chaque groupe de roues correspond à 0,50 m x 0,20 m (0,20 m dans le sens de la circulation). La largeur du véhicule correspondant à cet essieu tandem est de 2,50 m et l'entre distance des groupes de roues est de 1,70 m. La position transversale et longitudinale de la surcharge mobile est choisie de manière à réaliser la sollicitation la plus défavorable.

Les ouvrages situés en dehors des zones précitées, dans des aires accessibles uniquement à la circulation des piétons et des cyclistes, sont calculés pour une surcharge uniformément répartie de 0,5 t/m² de surface horizontale.

On admet, comme coefficient de poussée des terres (face verticale de la chambre, terre-plein horizontal non chargé ou chargé uniformément),

Kp=tg2π4−ϕ2

avec  = angle de frottement interne fonction de la nature du terrain.

Sauf indications contraires aux documents d'adjudication, les courbes et les tés placés dans les regards avec ou sans pièce de démontage sont butés. Le calcul de ces butées est intégré dans la note de calcul des regards et tient compte d'une pression dans la conduite égale à la pression d'épreuve. Les efforts engendrés sont repris par le radier du regard.

Les butées à l'intérieur des regards peuvent être remplacées, moyennant accord préalable du fonctionnaire dirigeant, par des butées d'ancrage établies de part et d'autre du regard.

Les calculs tiennent également compte qu'au droit des pièces de traversée des murs des regards, l'étanchéité est assurée par l'un des dispositifs suivants; ceux-ci, spécialement étudiés pour résister à la corrosion et au vieillissement, sont, ainsi que la technique de mise en œuvre, soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant:

- une pièce métallique constituée d'une gaine de protection extérieure à la conduite, avec bride formant chambre d'étanchéité au moyen d'un joint en caoutchouc de forme appropriée pouvant être comprimé par une bague de pression à serrage par boulons;

- un joint composé de coulisses d'assemblage en caoutchouc s'emboîtant, en forme de ceinture, autour de la conduite et dont la compression est assurée par le serrage de plaques de pression.

- une garniture d’étanchéité en élastomère serrée entre deux brides en acier biseautées dont la visserie est soudée de façon étanche à celle en contact avec la nappe phréatique.

Les pièces de traversée de murs munies d'ailettes de scellement ne sont autorisées que si elles sont expressément prévues aux documents d'adjudication.

Le béton et les aciers utilisés répondent respectivement aux prescriptions des C. 14. et C. 16.

L’usage de treillis est autorisé.

- POMPAGE

## Groupe motopompe

# Généralités

## spécifications GENERALES

Le présent paragraphe définit les spécifications techniques générales auxquelles répondent les groupes motopompes, non immersibles et immersibles.

Pour les groupes non immersibles, les documents d'adjudication spécifient si le groupe motopompe est horizontal ou vertical et mentionne une classe (1 ou 2), correspondant à une conception particulière décrite dans les présentes spécifications. La classe 1 correspond à la fabrication la plus robuste et la classe 2, à la moins robuste.

Pour les groupes immersibles, les documents d'adjudication spécifient une classe (I1 ou I2) correspondant à une conception particulière décrite dans les présentes spécifications. La classe I1 correspond à la fabrication la plus robuste et la classe I2, à la moins robuste. Les groupes motopompes immersibles sont de type monobloc - pompe au dessus du moteur.

Pour les groupes motopompes de classe 1, les groupes motopompes sont à minimum 2 paliers.

Pour les groupes motopompes horizontaux, les 2 paliers de la pompe peuvent être:

-	soit situés d'un même côté de la(des) roue(s), dans le cas d'une pompe à aspiration axiale.

-	soit situés de part et d'autre de la(des) roue(s), dans le cas d'une aspiration radiale ou axiale.

## Domaine d'utilisation des groupes

Les groupes sont utilisés pour le pompage d'eaux potables ou destinées à être potabilisées, à l'exclusion de tout autre produit..

      - Variantes de construction

Les offres présentant en suggestion un matériel qui s'écarte des présentes spécifications sont prises en considération. Les différences techniques doivent être décrites in extenso dans l'offre avec l'indication de leur prix.

GT20: Remplacer par "Toute variante est autorisée" ?

## Interchangeabilité des pièces

Les pièces entrant dans la fabrication des pompes ou des moteurs d'une même série sont interchangeables.

GT20: Nécessaire? Réaliste?

## Niveau sonore pour groupe non immersible

Le niveau de puissance sonore du groupe mesuré à (Qmax, Vmax) n'excède pas 80 dB (A), mesures selon NBN EN ISO 3744 effectuées à 1 m de distance. -> Chap. Q

## Potabilité de l'eau

Les matières et matériaux constitutifs de la pompe ne sont en aucun cas susceptibles de faire passer dans l'eau - même contenant une dose de 1 milligramme de chlore libre par litre - des éléments affectant la potabilité selon la législation en vigueur.

## Rendement

Le soumissionnaire se conforme aux directives européennes EUP (Energy Using Products) en vigueur à la date de remise des offres.

GT20: Les Directives européennes sont de toutes façons d'application.

Quelle est la prescription (classe?)?

# Courbe caractéristique (Q, H) du groupe

La courbe caractéristique de l'installation, du type défini à la figure P. 2.1.2., est, selon les cas, définie aux documents d'adjudication ou est à déterminer par le soumissionnaire.

GT20: Quelle courbe de la figure? Qui la définit?

## Vitesse fixe

La courbe caractéristique (Q, H) du groupe doit répondre aux exigences suivantes:

a)	son point d'intersection (Qn, Hn) avec la courbe caractéristique de l'installation est situé entre les points (Qmin, Hmin) et (Qmax, Hmax).

Ces dernières valeurs sont mentionnées aux documents d'adjudication.

Qn est ainsi défini "Débit nominal"

Hn est ainsi défini: "Hauteur totale d'élévation nominale".

b)	La courbe de la pompe est suffisamment pentue que pour permettre des détections de variation de pression et assurer l’automatisme décrit aux documents d'adjudication.

c)	la forme de la courbe Q-H du groupe est telle que le fonctionnement soit stable du débit nul au débit Qmax. A cet effet, la courbe de la pompe ne peut être descendante en direction du débit nul, sauf si le soumissionnaire démontre qu’il n’existe pas d’impact négatif sur le fonctionnement du ou des groupes motopompes.

- la hauteur à débit nul doit correspondre à une pression telle qu’en y ajoutant la pression maximum à l’aspiration, la somme conduise à une pression inférieure à la pression maximale pour laquelle les tuyauteries et appareils sont conçus.

## Vitesse variable

A la vitesse maximale, la courbe de la pompe recoupe la courbe caractéristique des conduites au point (Qmin, Hmin) ou est à sa droite.

Ces dernières valeurs sont mentionnées aux documents d'adjudication.

La hauteur à débit nul (Ho) et à vitesse maximale doit correspondre à une pression telle qu’en y ajoutant la pression maximum à l’aspiration, la somme conduise à une pression inférieure à la pression maximale pour laquelle les tuyauteries et appareils sont conçus.

Les documents d'adjudication explicitent la régulation à laquelle la pompe devra répondre. La forme de chaque courbe, correspondant à une vitesse particulière, sera suffisamment plongeante que pour répondre à la régulation demandée au meilleur rendement.

## Faibles debits

Le soumissionnaire est tenu de communiquer avec son offre la zone de débit où il est préférable d’utiliser la pompe et la zone où le fonctionnement continu n’est pas autorisé. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de vérifier la compatibilité de ces zones avec les zones de fonctionnement prévues aux documents d'adjudication. Au cas où ces zones sont incompatibles, le soumissionnaire est tenu de présenter, en variante, une solution alternative comme par exemple l’utilisation de plusieurs pompes en parallèle. Le prix de cette variante doit comprendre le prix des matériels complémentaires nécessaires (groupes motopompes, accessoires hydrauliques, tuyauteries, automatismes, etc.)

Abréviations:

H.E.T.: Hauteur d’élévation totale en m.c.e.

m.c.e.: mètre de colonne d’eau

Q: débit

Coût actualisé du groupe





Les spécifications techniques particulières donnent, le cas échéant, la formule de calcul du coût actualisé du groupe.

Ce coût actualisé est fonction:

a) en vitesse fixe:

-	du prix demandé pour le groupe par le soumissionnaire

-	de Hn

-	de ηn: rendement du groupe au point (Qn, Hn)

-	du prix du kWh fixé aux documents d'adjudication

-	du volume élevé annuellement par la pompe et fixé aux documents d'adjudication.

b) en vitesse variable:

-	du prix demandé pour le groupe par le soumissionnaire

-	de Hi

-	de ηi: rendement du groupe au point (Qi, Hi)

-	du prix du kWh fixé aux documents d'adjudication

-	des volumes élevés annuellement par la pompe (correspondant à Qi) et fixé aux documents d'adjudication.

Le soumissionnaire garantit dans son offre une valeur maximale du coût actualisé.

# Puissance maximale absorbée par le groupe

Dans les cas où la puissance électrique disponible en station est limitée, les documents d'adjudication mentionnent la puissance électrique maximale que le groupe peut absorber.

# N. P. S. H. (Net Positive Suction Head)

Pour le groupe non immersible, le soumissionnaire précise dans son offre le NPSH requis par le groupe, pour le débit Qn (pompe à vitesse fixe) et pour le débit Qmax (pompe à vitesse variable).

Pour le groupe immersible, le soumissionnaire précise dans son offre la hauteur minimale d'eau à maintenir au dessus de l'orifice d'aspiration équipé de la crépine, pour le débit Qn (pompe à vitesse fixe), pour le débit Qmax (pompe à vitesse variable).

Le soumissionnaire joint à son offre la courbe du NPSH requis par le groupe en fonction du débit.

Le NPSH requis par la pompe n'entraîne pas de cavitation dans toute la plage de fonctionnement prévue aux documents d'adjudication.

# Fonctionnement du groupe en dévirage

Un dévirage peut apparaître lors du blocage par exemple d’un clapet anti-retour. Il ne peut se détériorer en supposant qu’aucun démarrage n’a lieu pendant que le groupe fonctionne en sens inverse.

# Pompe

## Roues

Pour les classes 1 et I1 les roues sont moulées d'une seule pièce.

Pour toutes les classes, la fixation des roues sur l'arbre est réalisée de manière qu'un démarrage en rotation inverse, tel qu'on peut en réaliser lors de la mise en service pour tester le sens de rotation ou un démarrage intempestif ultérieur, reste sans la moindre conséquence néfaste.

## Corps

Le corps est conçu pour résister au moins à 1,5 fois la pression au débit nul.(pression statique à l'aspiration + hauteur manométrique à débit nul).

## Diffuseurs

Les diffuseurs peuvent constituer une seule pièce avec l'étage de corps correspondant.

## Arbre

Pour la classe 2, l’arbre de pompe peut être constitué par le prolongement de l’arbre moteur.

## Crépine pour groupe motopompe immersible

La crépine est en acier inoxydable.

## Paliers pour groupes motopompes immersibles

### Palier supérieur

Le palier supérieur est lubrifié à l'eau.

Il est calculé pour une durée de vie minimale de 25.000 heures pour un groupe de classe I1 et de 10.000 heures pour un groupe de classe I2.

Pour les groupes de classe I1, si les documents d'adjudication indiquent que l'eau à pomper est de qualité difficile (au sens du P.2.2.7.19.1), le palier doit être protégé par un filtre ou un capot de protection.

### Palier inférieur

La pompe peut ne pas être dotée de palier inférieur. Dans ce cas, le palier supérieur du moteur assure la fonction de palier inférieur de pompe. Le palier supérieur du moteur et l'accouplement sont spécialement conçus à cet effet.

Si la pompe est dotée d'un palier inférieur, celui-ci répond aux mêmes spécifications que le palier supérieur. De plus, il est équipé d'une bague d'étanchéité.

Pour les groupes de classe I1, si les documents d'adjudication indiquent que l'eau à pomper est de qualité difficile (au sens du P.2.2.7.19.1), le palier inférieur doit être protégé par une cloche à sable.

### Paliers intermédiaires

La pompe est équipée de paliers intermédiaires lorsque le nombre de roues et la rigidité de l'arbre l'exigent.

### Bague d’étanchéité de palier inférieur ou de fond inférieur

Le palier inférieur, s’il existe ou le fond inférieur doit être équipé d’une bague d’étanchéité.

## Paliers pour groupes motopompes non immersibles

### Généralités

L'arbre de la pompe horizontale de classe 1 est supporté par deux paliers minimum. Pour les puissances (moteur) supérieures ou égales à 200 kW, les roulements se situent obligatoirement de part et d’autre de l’hydraulique.

L'arbre de la pompe verticale de classe 1 est supporté par un roulement, logé dans la lanterne qui forme palier supérieur et support de moteur. Le palier inférieur est à coussinets, lubrifiés à l'eau.

Pour la classe 2, les paliers du moteur peuvent servir de palier pour la partie pompe et la pompe peut comporter des paliers à roulements ou à coussinets lubrifiés à l’eau.

Les roulements sont normalisés.

### Roulements

Les roulements sont choisis conformément à l'ISO 76 et à l’ ISO 281. Les roulements sont conçus pour empêcher la graisse ou l’huile d’entrer en contact avec le fluide véhiculé. Leur durée de vie normale (L10h) minimale pour les groupes de classe 1 est de 35.000 heures au point nominal à vitesse fixe et au point maximum à vitesse variable.

Le palier lubrifié à l’eau doit avoir une durée de vie au moins égale à celle des roulements.

L'entrepreneur fournit les instructions détaillées de montage et démontage.

### Lubrification

Pour les classe 2, les roulements éventuels sont « graissés » à vie et étanches.

Pour les autres classes, la lubrification se fait à la graisse au lithium additionnée d'un produit antirouille ou à l’huile.

L'entrepreneur renseigne la marque et le type de graisse ou d’huile à employer, ainsi que la quantité nécessaire pour chaque appoint et l'intervalle de temps entre 2 appoints.

La graisse est chargée via un graisseur à bille, au moyen d'une pompe à main.

Dans le cas d’une lubrification à l’huile, pour les machines horizontales, il est fait usage d’un graisseur à niveau constant résistant aux chocs. L’orifice de vidange est situé au point bas du corps de palier de telle manière que l’huile puisse être récoltée aisément dans un récipient, sinon il est muni d’une tuyauterie adéquate.

### Conception du corps de palier

Pour la classe 1, tous les orifices du corps de palier sont conçus de manière à éviter l'introduction d'eau. L'évacuation de la graisse usagée est prévue, de sorte qu'il soit facile de maintenir le tout parfaitement propre.

### Dispositifs d'étanchéité

Les dispositifs d'étanchéité empêchent la pénétration d’eau au niveau des paliers.

## Chemises d'arbre

Pour la classe 1, l'arbre est chemisé sur toute sa longueur en contact avec l’eau.

Pour les autres classes et les groupes motopompes immersibles, le chemisage n’est pas exigé.

Les chemises situées au droit des dispositifs d’étanchéité sont durcies par un procédé propre au fabricant. Le recouvrement par céramique est proscrit.

## Douilles d'étage

Pour la classe 1, les douilles d’étage ne sont pas exigées pour autant que l’arbre soit chemisé.

Pour la classe 2 et les groupes motopompes immersibles, les douilles d’étage ne sont pas exigées.

## Bagues d'usure / étanchéité d'étage (sur le corps)

Pour la classe 1, les bagues d'usure / étanchéité d'étage sont exigées.

Pour la classe 2 et les groupes motopompes immersibles, elles ne sont pas exigées.

## Bagues d'usure d'arrière et d'ouïe de roue

Elles ne sont pas exigées.

## Dispositifs d'étanchéité de l'arbre

### Généralités

La conception de la pompe (suivant NBN EN ISO 5199 – annexe D) permet l'utilisation des possibilités suivantes:

- garniture à tresse

- garniture mécanique simple

- garniture mécanique double

Les documents d'adjudication précisent le dispositif d'étanchéité demandé.

A défaut, la pompe est équipée de garnitures à tresses.

Dans le cas d’une utilisation d’une garniture mécanique, le dégazage d’eau ne peut en aucun cas détériorer celle-ci.

### Boîte à garniture

Dans le cas de pompe équipée de garnitures à tresses, la conception de la pompe est telle que le changement de tresses se fait facilement, sans enlever ou démonter une pièce autre que les éléments de la bague fouloir et les protecteurs.

Les dimensions du logement de la garniture doivent accepter les garnitures conformes à la NBN EN 12756.

Les éléments de la bague fouloir doivent être retenus même si la tresse perd de sa compression.

### Dispositif de balayage

En cas d'eau formant des dépôts, les documents d'adjudication peuvent demander un dispositif de balayage conforme à la NBN EN ISO 5199 (Annexe D).

## Tubulures et raccords divers pour groupes motopompes immersibles

L'orifice de refoulement d’un groupe de classe I1 est équipé d'une bride coulée monobloc avec le corps de clapet anti-retour ou, dans le cas où le groupe ne doit pas être équipé d'un clapet, coulée monobloc avec le fond supérieur. Toute pièce filetée est exclue pour raccorder l'orifice du fond supérieur et la bride de refoulement.

Sauf mention contraire aux documents d'adjudication, l’orifice de refoulement d’un groupe de classe I2 est équipé d’une bride.

Les dimensions de la bride de refoulement sont indiquées aux documents d'adjudication, sinon elles sont choisies dans le tableau suivant:

| Diamètre nom. mm | 40 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit max. m³/h | 10 | 25 | 45 | 70 | 150 | 300 | 450 |

## Tubulures et raccords divers pour groupes motopompes non immersibles

### Brides des tubulures d'aspiration et de refoulement

La pompe comporte une bride d’aspiration et une bride de refoulement.

Pour les groupes de classe 1, les brides sont coulées monobloc avec le corps correspondant.

Le diamètre du cercle de forage et le diamètre des trous sont conformes aux NBN EN 1092 pour brides pour tuyauteries en acier.

### Event

Toutes les parties du corps de pompe et du logement du dispositif d'étanchéité sont équipées de purge d'air (avec purgeur automatique si les documents d'adjudication le demandent), à moins que la pompe ne soit construite de manière auto-purgeante par la disposition des tubulures.

### Tuyauteries auxiliaires

Le diamètre interne des tuyauteries auxiliaires est d'au moins 8 mm. La tuyauterie auxiliaire est montée sur raccords démontables.

### Identification des raccords

Tous les raccords sont identifiés sur le plan coupe ou sur le plan d'encombrement de la pompe.

## Vitesse continue maximale admissible (classe 1)

La vitesse continue maximale admissible est la plus grande vitesse à laquelle il est permis, par le constructeur, de faire fonctionner la pompe de manière continue.

Le constructeur indique cette vitesse dans son offre, si les documents d'adjudication le demandent.

## Première vitesse critique (classe 1)

La première vitesse critique est la vitesse de rotation pour laquelle la première fréquence naturelle (minimale) de vibration radiale des parties tournantes correspond à la fréquence de rotation.

Le constructeur indique cette vitesse dans son offre, si les documents d'adjudication le demandent.

## Vitesse critique, équilibrage et vibrations (classes 1 et 2)

### Vitesse critique (classe 1)

Dans les conditions de fonctionnement, la première vitesse latérale critique réelle du rotor couplé à l'entraînement se trouve au-dessus de la vitesse maximale admissible en continu prescrite par le constructeur de la pompe (vitesse maximale de construction et non vitesse maximale de fonctionnement).

### Equilibrage

Si le mode de construction l’exige, le constructeur procède à un équilibrage statique individuel de toutes les roues de la pompe et à un équilibrage dynamique du rotor complet de la pompe à une classe minimale de G6,3.

GT20: Référence de la classe G6,3?

### Vibrations

Les vibrations, sur la totalité du spectre en fréquence, ne peuvent pas excéder les limites de l'intensité vibratoire données dans le tableau ci-après. Les recommandations de l'ISO 10816-1 sont respectées.

Ces valeurs sont mesurées radialement sur les corps de palier, et dans deux directions perpendiculaires et la valeur limite est respectée pour:

-	toute vitesse de rotation comprise entre 0,75 fois et 1,05 fois la vitesse de synchronisme.

-	tout débit compris entre 0,2 fois et 1,2 fois le débit nominal.

-	ces débits et ces vitesses pouvant être combinés de manière quelconque.

| Puissance du moteur | Vitesse de vibration (R.M.S.) (mm/s) |
| --- | --- |
| P ≤ 15 kW | 1,8 |
| 15 kW < P ≤ 75 kW | 2,8 |
| P > 75 kW | 4,5 |

Tableau P. 2.1.7.17.3. - Limites de l'intensité vibratoire (Selon classe B de l’ISO 10816-1)

## Eléments signalétiques (classes 1 et 2)

### Plaque signalétique

Une plaque signalétique en acier inoxydable est fixée à la pompe.

Elle est gravée aux indications suivantes:

- Marque du constructeur

- Type - N° de série. - N° de fabrication

- Année de construction

- Débit nominal / Hauteur d'élévation nominale

- Vitesse nominale

- Nombre de roues.

### Sens de rotation

Le sens de rotation est indiqué par une flèche coulée dans la masse du corps ou gravée sur une plaque en acier inoxydable.

## Matériaux constitutifs des différentes pièces de la pompe - Protection contre la corrosion (classes 1 et 2)

### Qualité de l'eau

Les documents d'adjudication précisent la qualité de l'eau que doit pomper la pompe.

Deux qualités sont possibles:

a. Eau normale: eau neutre et non chargée.

b. Eau difficile: eau corrosive ou chargée.

### Matériau des pièces

Le matériau des pièces est tel que tout risque de corrosion galvanique entre métaux de nature différente soit exclu.

Le tableau ci-après indique le matériau exigé pour les principales pièces de la pompe et pour chacune des 2 qualités d'eau ci-dessus.

L'entrepreneur peut proposer l'acier inoxydable ou le bronze au lieu de la fonte et de l'acier.

Cet acier inoxydable est un acier dont la teneur en chrome est supérieure à 11 %.

Le polymère dont question dans le tableau ci-après doit être soumis à l’approbation du fonctionnaire dirirgeant.

| Matériau des pièces de la pompe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pièces (si exigées suivant la classe) | Eau normale | Eau difficile |
| Arbre pompe | Acier C45N | Acier austénoferritique 1.4462 |
| Corps d'aspiration | Fonte/Acier inox 316/Bronze/(Polymère)* | Acier inox [Cr] > 16 %/Bronze exempt de zinc |
| Corps d'étage | Fonte/Acier inox 316/Bronze/(Polymère)* | Acier inox [Cr] > 16 %/Bronze exempt de zinc |
| Diffuseur | Acier inox/Bronze/Polymère/fonte | Acier inox [Cr] > 16 %/Bronze exempt de zinc/Polymère |
| Corps de refoulement | Fonte/Acier inox 316/Bronze/(Polymère)* | Acier inox [Cr] > 16 %/Bronze exempt de zinc |
| Roues | Acier inox/Bronze/Polymère/fonte | Acier inox [Cr] > 16 %/Bronze exempt de zinc/Polymère |
| Chemises d'arbre | Acier inox/Bronze | Acier inox/Bronze |
| Douilles d'étage | Acier inox/Bronze/fonte | Acier inox/Bronze |
| Bagues d'usure/étanchéité d’étage | Laiton/Bronze/Acier inox/Fonte | Acier inox/Bronze |
| Bagues d’usure d’arrière et d’ouïe de roue | Laiton/Bronze/Acier inox/fonte | Acier inox/Bronze |

(*) Polymère admis uniquement pour classe 3.

## Visserie – Boulonnerie (classes 1 et 2)

Quelle que soit la qualité de l'eau, la visserie et la boulonnerie sont en matériau icorrodable à base de bronze ou d'acier inoxydable, de sorte que le démontage en soit toujours facile.

## Peinture extérieure (classes 1 et 2)

La peinture est fonction des conditions d’utilisation indiquées dans les documents d'adjudication. Elle conviendra au milieu industriel et sera conforme au minimum à une classe C3 telle que définie par la NBN EN  ISO 12944.

Les retouches nécessaires sont effectuées en fin de chantier.

Sur les pièces en bronze, une peinture de finition est appliquée.

Sur les pièces en acier inoxydable, aucune protection n'est exigée.

# Moteur pour groupe non immersible (classes 1 et 2)

## Type

Le moteur est du type asynchrone - triphasé à cage. La construction du moteur sera déterminée pour une utilisation d’au moins vingt ans.

La carcasse du moteur est en fonte pour les groupes de classe 1 et en fonte ou en aluminium pour les groupes de classe 2.

Il sera au minimum de rendement augmenté (Eff2) pour les groupes de classe 2 et de type Haut Rendement (Eff1) pour les groupes de classe 1, tel que défini par le CEMEP (European sector committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics) et l’Union Européenne.

## Normes de référence

Le moteur sera dimensionné, produit, testé et installé conformément aux normes suivantes.

- Performances: NBN EN 60034-1

- Dimensions: NBN EN 60072-1

- Montage: NBN EN 60034-7

## Mode de refroidissement

Le moteur est refroidi par ventilation extérieure. Le flux d’air sera dirigé de l’arrière du moteur vers la pompe.

## Degrés de protection minima

* Carcasse: IP 54 ou supérieur selon le milieu ambiant

* Paliers: Etanches

* Boîte à bornes: IP 55.

## Bobinage

Pour les classes 1 et 2, le bobinage est de classe F (NBN EN 60085), à double imprégnation, sous vide et pression ou équivalent technique.

## Paliers

### Généralités

L'arbre est supporté par deux roulements normalisés.

### Roulements

Les roulements sont choisis conformément à l'ISO 281-1. Leur durée de vie normale (L10h) minimale est de 40 000 heures pour les roulements graissés à vie et de 200 000 heures pour les roulements regraissables.

Pour les moteurs de puissance supérieure ou égale à 90kW, la tension d’arbre ou «shaft voltage», rencontrée lors de l’utilisation de variateurs de fréquence, peut devenir suffisamment élevée que pour entraîner la destruction des roulements du moteur. Le roulement arrière de ces moteurs est isolé.

L'entrepreneur fournit les instructions détaillées de montage et démontage.

### Conception du corps de palier

Tous les orifices du corps de palier sont conçus de manière à éviter l'introduction d'eau et respecter l’Indice de Protection (IP) mentionné au P.2.2.8.4

L'évacuation de la graisse usagée est prévue, de sorte qu'il soit facile de maintenir le tout parfaitement propre.

### Dispositifs d'étanchéité

Les dispositifs d'étanchéité empêchent la pénétration d'humidité. Ils sont sans frottement et comportent au moins une chicane, axiale ou radiale.

## Lubrification

Les moteurs sont fournis avec des paliers regraissables à partir d’une hauteur d’arbre de 160 mm. Les moteurs d’hauteur d’arbre inférieure à 160 mm peuvent être fournis avec des roulements type ”Graissé à Vie”.

La lubrification se fait à la graisse. La graisse employée est une graisse au lithium additionnée d'un produit antirouille. L'entrepreneur renseigne la marque et le type de graisse à employer, ainsi que la quantité de graisse nécessaire pour chaque appoint et l'intervalle de temps entre 2 appoints.

Les orifices de graissage doivent être accessibles de telle manière qu’à n’importe quel moment il sera possible de lubrifier les paliers sans qu’il ne soit procédé à l’arrêt du moteur.

La graisse est chargée via graisseur à bille, au moyen d'une pompe à main.

## Disposition

Le moteur est à axe horizontal ou vertical suivant spécifications des documents d'adjudication.

## Tension d'alimentation

Sauf spécification contraire des documents d'adjudication, la tension d'alimentation nominale est de 400 V entre phases.

Le groupe doit pouvoir fonctionner sous une tension quelconque comprise dans la plage 400V ± 5 %.

Les documents d'adjudication mentionnent, le cas échéant, une tolérance plus élevée sur la tension d'alimentation.

## Couplage

Les documents d'adjudication mentionnent le couplage pour une tension d'alimentation de 400 V, en indiquant une des 3 possibilités suivantes:

- Etoile ou triangle 	(moteur 230/400 ou 400/690)

- Etoile	(moteur 230/400)

- Triangle 	(moteur 400/690)

## Vitesse nominale

Voir au chapitre "groupe".

GT20: Indiquer la référence (P. 2.1.12.?)

## Température ambiante maximale

40 °C tel que spécifié dans la NBN EN 60034-1.

## Démarrage

Le démarrage est direct. Les documents d'adjudication indiquent, le cas échéant, un autre mode de démarrage.

## Puissance du moteur

### Préliminaires

La charge du moteur est limitée par son échauffement. D'autre part l'enclenchement du groupe influence également l'échauffement du fait de la pointe de courant.

A vitesse constante, le refroidissement du moteur dépend de la température de l'air ambiant.

### Réserve de puissance

Le moteur utilisé pour entraîner la pompe doit fournir une puissance nominale au moins égale, en pourcentage de la puissance absorbée nominale de la pompe, à la valeur donnée au graphique ci-dessous, qui ne doit jamais être inférieure à 1 kW.

D’autre part, si les documents d'adjudication l’exigent, le moteur doit être dimensionné de façon à pouvoir fournir la puissance nécessaire à la pompe au point de fonctionnement (Qs, Hs) correspondant au point d’intersection entre la droite d’équation HET = Hs (Hs étant mentionné aux documents d'adjudication) et la courbe caractéristique de la pompe (à la vitesse maximale si la pompe est à vitesse variable).

S'il apparaît que ceci conduise à un surdimensionnement inutile de l'entraînement, une contre-proposition est soumise au fonctionnaire dirigeant pour approbation.

Le soumissionnaire tient compte du mode d’alimentation électrique (variateur de fréquence ou autre) pour le dimensionnement du moteur.

### Limite d'échauffement des bobinages

La température des bobinages, même en cas d’utilisation d’un variateur de fréquence, ne peut pas dépasser la température d’échauffement de Classe B (80 °C) suivant NBN EN 60034-1 dans les conditions de tension d’alimentation et de tolérance par rapport à celle-ci.

La limite d'échauffement des bobinages définie ci-avant, donc la puissance du moteur, doit être respectée pour le Qmax et le service défini aux documents d'adjudication.

### Service

L'indication du service selon NBN EN 60034-1 est donnée aux documents d'adjudication.

Dans certains cas où la charge ne varie pas ou bien varie de façon prévisible, elle est indiquée numériquement ou à l'aide de graphiques représentant les variations en fonction du temps des grandeurs variables.

Lorsqu'une machine est construite en vue d'un usage général, elle doit assurer son service nominal S1 et le qualificatif doit l'indiquer.

Lorsqu'une machine est construite en vue de fonctionner à un ou plusieurs régimes variables comprenant des périodes de repos, ceci est également indiqué par un qualificatif approprié.

### Essai d'échauffement

Si l'essai d'échauffement n'a pas été réalisé et en cas de problème au cours de la période de garantie, le fonctionnaire dirigeant peut ordonner le retour du groupe en usine pour réaliser cet essai.

## Résistance d'isolement

La résistance d'isolement est mesurée suivant la NBN EN 60851. Sa valeur minimale doit être de 100 MΏ. -> Chap. Q

## Courants de phase

Le courant dans chacune des phases est mesuré à la réception en usine.

Le déséquilibre des courants est limité à la valeur suivante:

3 .(Imax - Imin)Imax + Imin + Ii≤ 0,03

Avec:	Imax: le plus grand des 3 courants

Imin: le plus petit des 3 courants

Ii : le courant intermédiaire.

Cette loi doit être respectée en tout point de la courbe caractéristique (Q/H) de la pompe.

## Sens de rotation - Marquage des bornes

Le sens de rotation ainsi que le marquage des bornes suivront la NBN EN 60034-8. En standard, le moteur tourne dans le sens horlogique (face au bout d’arbre moteur) et les phases d’alimentation sont connectées aux bornes suivant l’ordre L1,L2,L3  U,V,W. Dans le cas d’un sens de rotation anti-horlogique, l’inversion de deux phases est réalisée.

## Sondes de température

Pour la classe 1, le moteur est équipé de 3 sondes de température de type PTC, noyées dans les bobinages, et connectées en série dans la boite-à-borne principale. Les documents d'adjudication peuvent demander l'équipement du moteur en sondes PT100 noyées dans les bobinages et connectées en parallèle dans la boite-à-borne principale.

## Indicateurs de vibrations dans les paliers

Les documents d'adjudication peuvent demander l'équipement du moteur en indicateurs de vibrations dans les paliers.

## Vibrations

Les limites des niveaux vibratoires sont conformes à la NBN EN 60034-14, hors charge et suivant les données du tableau repris ci-après:

Tableau P. 2.1.8.20. Limites maximales d’amplitude vibratoire, en vitesse et en accélération suivant les hauteurs d’arbre:

|  | Hauteur d’arbre mm | 56< H  132 |  | 132< H  280 |  | H >280 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grade Vibratoire | Montage | Vitesse mm/s | Accélération m/s2 | Vitesse mm/s | Accélération m/s2 | Vitesse mm/s | Accélération m/s2 |
| A | Suspension libre | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 4,4 |
|  | Montage rigide | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
| B | Suspension libre | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 2,8 |
|  | Montage rigide | - |  | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 2,4 |

## Peinture

La peinture est fonction des conditions d’utilisation indiquées dans les documents d'adjudication. Elle convient au milieu industriel et est conforme au minimum à une classe C3 telle que définie par la NBN EN ISO 12944.

# Moteur pour groupe immersible (classes I1 et I2)

## Type

Le moteur est du type asynchrone triphasé à bobinage noyé ou à stator chemisé.

Lorsque le bobinage est noyé, l'eau de remplissage baigne à la fois le stator et le rotor.

Lorsque le stator est chemisé, l'eau de remplissage ne baigne que le rotor, le stator étant hermétiquement fermé par une chemise qui le sépare du rotor.

Le moteur destiné à être placé dans une chemise équipée d'un clapet de pied et à l'intérieur de laquelle la pression statique est supérieure à 3 bar est obligatoirement du type à bobinage noyé.

## Tension d'alimentation

Par tension d'alimentation, il faut entendre la tension injectée à l'entrée du câble marin dont est équipé le groupe installé sur site, lorsque le groupe débite sa puissance nominale.

Cette tension est indiquée aux documents d'adjudication (notée Un).

Le groupe doit pouvoir fonctionner sous une tension quelconque comprise dans la plage

Un ± 5 %.

Les documents d'adjudication mentionnent, le cas échéant, une tolérance plus élevée sur la tension d'alimentation.

## Démarrage

Le démarrage du moteur est direct ou selon un mode indiqué aux documents d'adjudication.

## Puissance du moteur (classe I1)

La charge du moteur est limitée par son échauffement.

En effet, le groupe motopompe immergé constitue un tout indissociable car la pompe constitue la charge du moteur, causant ainsi, d'une part, son échauffement et, d'autre part, elle fait circuler une certaine quantité d'eau, réglant par là le refroidissement du moteur.

D'autre part, l'enclenchement du groupe influence également l'échauffement du fait de la pointe de courant.

La température des bobinages ne dépasse pas la température maximale de 60 °C.

La limite d'échauffement des bobinages définie ci-avant, donc la puissance du moteur, est respectée pour le Qmax et le Service indiqués aux documents d'adjudication.

## Service

Les prescriptions du P.2.2.8.14.4. sont d'application.

## Essai d'échauffement

Les prescriptions du P.2.2.8.14.5. sont d'application.

L’essai d’échauffement si il est effectué se fait sans le câble marin.

## Résistance d'isolement

La résistance d'isolement est mesurée suivant la NBN EN 60851. Sa valeur minimale est de 6 MΏ pour les moteurs à bobinage noyé et de 100 MΏ pour les moteurs à stator chemisé.

## Courants de phase

Les prescriptions du P.2.2.8.14.4. sont d'application.

      - Sens de rotation - Marquage des bornes

Les prescriptions du P.2.2.8.14.47. sont d'application.

      - Sondes de température

Le moteur est équipé de sondes de température noyées dans les bobinages. Elles sont de type PT100 pour les groupes de classe I1 et de type PTC ou PT100 pour les groupes de classe I2.

Le câble de raccordement de la sonde a la même longueur que le câble d’alimentation de la pompe.

## Etanchéité d'arbre (classe I1)

L'étanchéité d'arbre est assurée par joint manchette protégé par cloche à sable. Dans des cas spéciaux, les documents d'adjudication peuvent demander une garniture mécanique.

## Paliers

Les paliers inférieur et supérieur sont munis de coussinets lubrifiés à l'eau. Ils sont conçus pour une durée de vie minimale de 25 000 heures pour un groupe de classe I1 et de 10 000 heures pour un groupe de classe I2.

## Butée

La butée est lubrifiée à l'eau. Elle est conçue pour une durée de vie de 25 000 heures pour un groupe de classe I1 et de 10 000 heures pour un groupe de classe I2 sans avoir à toucher au réglage éventuel.

Pour un groupe de classe I1, elle comporte une contre-butée pour équilibrer la poussée axiale négative.

Si la butée est munie d'un dispositif de réglage en hauteur, les instructions d'emploi décrivent clairement la manière d'effectuer ce réglage. Ces instructions mentionnent les cotes nominales de la butée.

## Liquide de remplissage

Le moteur est rempli à l'eau claire pour un groupe de classe I1. Pour un groupe de classe I2, le moteur peut également être rempli par l’eau du puits lors de l’immersion de celui-ci.

Tout autre liquide est soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

L'emploi d'huile, graisse, émulsion ou, en général, tout produit susceptible de polluer ou de donner un goût à l'eau potable est proscrit.

La libre dilatation de l'eau du moteur est assurée par une membrane de compensation protégée par des valves sur les bouchons de remplissage et de dégazage.

Les orifices de remplissage et de vidange sont conçus de manière à permettre une évacuation complète et aisée de l'air au remplissage et de l'eau à la vidange.

# Clapet de retenue pour groupe immersible

La pompe est équipée d’un clapet de retenue. Pour le groupe de classe I1, le clapet répond aux prescriptions suivantes:

- La soupape est guidée sur l'entièreté de sa course. Le guidage est soit double (guidage de la partie inférieure et de la partie supérieure), soit uniquement de la partie supérieure, mais sur une longueur supérieure ou égale à deux fois la course de la soupape.

- La fermeture de la soupape est assistée et rendue plus rapide par l'action d'un ressort.

- La portée de soupape est métallique et le siège de soupape est équipé d'un joint en matériau souple ou inversement.

# Câble pour groupe immersible (classes I1 et I2)

Le câble comporte un conducteur de mise à la terre de la masse du groupe. Ce conducteur est mis à la masse à l'intérieur du moteur.

Le matériau isolant du câble est de qualité alimentaire.

# Groupe

## Vitesse de rotation

La vitesse de rotation du groupe est:

-	soit imposée aux documents d'adjudication.

-	soit laissée au choix du soumissionnaire qui est cependant tenu de vérifier que l'encombrement ne dépasse pas le maximum possible.

Dans le second cas, les documents d'adjudicationdonnent la formule du coût actualisé relatif à chaque vitesse.

## Accouplement (classe 1)

La pompe est accouplée au moteur d'entraînement par un accouplement flexible avec ou sans entretoises à préciser aux documents d'adjudication. L'accouplement possède des dimensions permettant la transmission du couple maximal de la machine d'entraînement prévue. La vitesse maximale autorisée pour l'accouplement correspond à toutes les vitesses possibles de fonctionnement de la machine d'entraînement prévue.

Un accouplement flottant à débattement limité peut être requis si le moteur d'entraînement n'a pas de butée.

Les manchons d'accouplement sont bloqués de manière à éviter tout mouvement axial par rapport aux arbres. Les bouts d'arbre peuvent finalement être taraudés pour s'adapter convenablement aux arbres.

Si les éléments de l'accouplement ont été équilibrés ensemble, la position correcte du montage est indiquée par des repères fixes et visibles.

Le non-alignement radial, axial et angulaire admissible en fonctionnement ne dépasse pas les limites données par le constructeur de la pompe, et ne dépasse pas 0,3 mm.

L'accouplement est choisi en prenant en considération les conditions d'utilisation telles que température, variations du couple de torsion, nombre de démarrages, charges de la tuyauterie, etc., et la rigidité de la pompe et du socle.

## Accouplement (classes I1 et I2)

Pour le groupe de classe I1, le moteur et la pompe sont reliés au moyen d'un accouplement rigide et facilement démontable.

Pour le groupe de classe I2, l’arbre peut être commun à la pompe et au moteur.

## Protecteur d'accouplement (classes 1 et 2)

Le groupe est équipé d'un protecteur d'accouplement empêchant tout contact corporel avec les pièces tournantes ou la prise de vêtements par ces mêmes pièces.

## Vibrations (classe I1)

La valeur efficace maximale de la vitesse de vibration est de 7,1 mm/sec pour:

-	toute vitesse de rotation comprise entre 0,75 fois et 1,05 fois la vitesse de synchronisme.

-	tout débit compris entre 0,2 fois et 1,2 fois le débit nominal.

-	ces débits et ces vitesses pouvant être combinés de manière quelconque.

La mesure de vibration s'effectue sur la bride de refoulement du groupe, dans 2 directions perpendiculaires.

## Coussinets de paliers (classe I1)

Les paliers de pompe et de moteur étant à coussinets, ils sont caractérisés par un facteur d'usure et un coefficient PV limite.

Le facteur d'usure est le volume de matière perdu par le coussinet, par unité de temps de fonctionnement au PV limite et par unité de longueur de coussinet.

Le coefficient PV est le produit de la charge unitaire du palier multiplié par la vitesse relative des surfaces en contact.

Le PV limite est la valeur de PV maximale admissible pour que le palier fonctionne à la vitesse de rotation nominale sous lubrification à l'eau claire avec un échauffement inférieur à 10°C et un facteur d'usure inférieur à la valeur maximale admise.

Le PV limite vaut: 100 kg/cm² x m/min.

Le facteur d'usure maximum vaut: 3,5 10-7 cm³/h.m.

## Matériau des pièces des groupes immersibles

Le matériau des pièces est tel que tout risque de corrosion galvanique entre métaux de nature différente est exclu.

Les tableaux ci-après indiquent le matériau exigé pour le groupe de classe I1 pour les principales pièces du groupe et pour chacune des 2 qualités d'eau indiquée au P.2.2.7.19.1.

Pour le groupe de classe I2, les matériaux admis sont: la fonte, l’acier inoxydable, le bronze ou un polymère.

Il est entendu que l'entrepreneur peut proposer l'acier inoxydable ou le bronze au lieu de la fonte et de l'acier.

Un acier inoxydable est un acier dont la teneur en chrome est supérieure à 11 %.

Le polymère, dont question dans le tableau est soumis pour approbation au fonctionnaire dirigeant.

#### a) Matériau des pièces du moteur et du clapet (classe I1)

| Pièces | Eau normale | Eau difficile |
| --- | --- | --- |
| Carter de butée moteur + couvercle | Fonte / Acier inox / Bronze | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Tube stator | Acier inox | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Corps de palier moteur | Fonte / Acier inox / Bronze | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Arbre moteur | Acier inox | Acier inox Cr > 16 % |
| Coussinets de palier | Bronze / acier inox | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Manchettes de raccord mot. / pomp. | Fonte / Acier inox / Bronze | Acier inox Cr > 16 % |
| Accouplement | Acier inox | Bronze / acier inox |
| Corps de clapet | Fonte / Acier inox / Bronze | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Soupape de clapet | Acier inox / Bronze | Acier inox / Bronze |
| Ressort de soupape | Acier inox | Acier inox |

#### b) Matériau des pièces de la pompe (classe I1)

| Pièces | Eau normale | Eau difficile |
| --- | --- | --- |
| Arbre pompe | Acier inox | Acier inox Cr > 16 % |
| Corps d'aspiration | Fonte / Acier inox / Bronze | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Corps d'étage | Fonte / Acier inox / Bronze/ Polymère | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Diffuseur | Acier inox / Bronze/Fonte/Polymère | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Corps de refoulement | Fonte / Acier inox / Bronze | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc |
| Roues | Acier inox / Bronze / polymère | Acier inox Cr > 16 % / Bronze exempt de zinc / Plastique |
| Coussinets de palier sup. et inf. et intermédiaires éventuels | Bronze / Acier inox | Bronze / Acier inox |
| Douilles d'étage | Acier inox / Bronze / Polymère / Polymère fluoré | Acier inox / Bronze |
| Bagues d'étanchéité de palier inf. ou de fond | Bronze / Acier inox | Bronze / Acier inox |

#### Visserie - Boulonnerie

Quelle que soit la qualité de l'eau, la visserie et la boulonnerie sont en un matériau non corrodable à base de bronze ou d'acier inoxydable, de sorte que le démontage en soit toujours facile.

#### Peinture

Les pièces en fonte et en bronze sont protégées par application d'une peinture de qualité alimentaire.

Sur les pièces en acier inoxydable ou en bronze, aucune protection n'est exigée.

GT20: Au P. 2.7.7.21, le bronze doit être peint. Quid?

## Eléments signalétiques (classes I1 et I2)

La marque du constructeur et le numéro de fabrication sont frappés profondément sur le corps de pompe et sur le corps de moteur.

Une plaque signalétique est fixée au groupe et un double de cette plaque est emballé avec le groupe.

Les plaques signalétiques sont en acier inoxydable.

Elles comportent les indications suivantes:

- Marque du constructeur

- Type - N° de série

- Année de construction

- Débit nominal / Hauteur d'élévation nominale

- Vitesse nominale

- Puissance nominale

- Tension entre phases.

Ces indications sont extrudées dans la plaquette avec une hauteur minimale d'extrusion de 0,5 mm.

## Châssis pour groupe motopompe horizontal (classe 1)

### Dimensions

Les dimensions du châssis sont de préférence conformes à la NBN EN 23661.

### Matériau

Le matériau du socle est la fonte ou l'acier mécano-soudé.

### Peinture

Les prescriptions du P.2.2.7.21. »sont d'application.

### Scellement

Le fabricant de pompe détermine le type de scellement et fournit les spécifications à respecter par le monteur.

### Conception du châssis

L’évacuation des eaux de bourrage s’effectue proprement, via des orifices suffisamment grands.

### Montage de la pompe et du moteur d'entraînement sur le châssis

Des mesures sont prises pour permettre un réglage vertical du moteur d'entraînement afin de compenser les tolérances de fabrication de la pompe, du moteur d'entraînement et du socle. On procède à ce réglage en utilisant des entretoises ou des cales de réglage avec une épaisseur totale inférieure ou égale à 5 mm.

## Châssis pour groupe motopompe vertical (classe 1)

### Généralités

Le corps d’aspiration de la pompe peut former châssis pour le groupe.

### Matériau

Le matériau du châssis est la fonte, l’acier, l’acier inoxydable ou le bronze.

### Scellement

Le fabricant de pompe détermine le type de scellement et fournit les spécifications à respecter par le monteur.

## Lanterne (groupe motopompe vertical de classeS 1 et 2)

La lanterne est conçue pour recueillir et évacuer les fuites du dispositif d’étanchéité d’arbre. L’orifice de vidange est d’un diamètre minimum de ½ ″.

GT20: Indiquer la dimension en unités MKSA?

# Réception du groupe

## Généralités

GT20: Les règles de réception (technique préalable, en cours d'exécution et a posteriori) sont définies au Chap. A (art 12 notamment). Ne pas répéter ni contredire.

Conformément aux règles des marchés publics, le fonctionnaire dirigeant a le droit d'effectuer toutes vérifications que la machine est conforme aux spécifications régissant le marché.

GT20: A supprimer

Certaines de ces vérifications se font au moyen des appareils et du personnel du constructeur. Elles sont énumérées ci-après et font l'objet d'un poste séparé du métré.

Les vérifications complémentaires décidées éventuellement par le fonctionnaire dirigeant. se font:

-	aux frais du maître de l’ouvrage. si elles ne mettent en lumière aucune non-conformité,

-	aux frais de l'entrepreneur si elles révèlent une non-conformité.

GT20: A supprimer

## Banc d'essai

### Vérifications

Le fonctionnaire diirigeant vérifie au moins que le groupe présenté est conforme aux plans de réalisation introduits par l'entrepreneur après la commande et préalablement approuvés.

Les points suivants sont plus particulièrement vérifiés:

-	Dimensions du groupe

-	Dimensions des brides de refoulement et d'aspiration

-	Matériau des pièces

-	Tension d'alimentation

-	Sondes de température

-	Plaque signalétique

-	Instructions d'utilisation et d'entretien, de lubrification, de montage et démontage des roulements pompe et moteur.

### Liste des mesures à relever et/ou à calculer

*	Soient::

U: tension

Q: débit - Qn: débit nominal

H: hauteur d'élévation - Hn: hauteur d'élévation nominale

P: puissance électrique absorbée

I: intensité sur chaque phase

: rendement

n: vitesse de rotation

Ca: coût actualisé.

*	Pour chaque vitesse de rotation déterminée par le fabricant correspondant à un point garanti, ainsi qu’à 50Hz, ainsi qu’à vitesse maximale et à minimum 7 points de débit déterminées par le fonctionnaire dirigeant:

On mesure: H, P, I, U, cos et n.

On calcule le rendement en ces différents points

*	On trace les courbes H, P et  = f (Q).

*	On vérifie que (Qn - Hn), Ho et le coût actualisé sont dans les limites admissibles (voir P.2.2.13.3. Précision des mesures - Limites admissibles).

*	On vérifie que Pn est inférieur à la valeur maximale fixée aux documents d'adjudication, si tel est le cas.

*	Mesure de la résistance d'isolement.

*	Vérification que	3 .(Imax - Imin)Imax + Imin + Ii≤ 0,03 en chaque point mesuré.

## Précision des mesures - Limites admissibles

Les valeurs maximales admissibles de l'erreur de mesure et de fabrication sont les suivantes:

- pour la classe 1: conforme au grade 1 de la NBN EN ISO 9906;

- pour la classe 2: conforme à l’annexe A de la NBN EN ISO 9906.

Les valeurs sont les suivantes:

|  | Classe 1 (grade 1) | Classe 2 (Annexe A) P > 10kW | Classe 2 (Annexe A) 1 < P < 10 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | +/- 4,5% | +/- 9% | +/- 10% |
| H | +/- 3% | +/- 7% | +/- 8% |
|  | - 3% | -7% | [ 10 (1 – P/10) + 7 ]% |

Le fonctionnaire dirigeant applique les règles suivantes:

On trace la courbe H = f (Q) sur base des relevés effectués au banc d'essai et, chacune des conditions suivantes est respectée:

(1)	Le point d'intersection (Qn, Hn) avec la courbe caractéristique du réseau se situe entre les points (Qmin, Hmin) et (Qmax, Hmax).

(2)	Le coût actualisé calculé sur base de Hn et de n est inférieur ou égal au coût actualisé garanti par le soumissionnaire dans son offre.

- La hauteur à débit nul est inférieure à la pression maximale admissible par l’installation.

Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées, les courbes H = f (Q) et  = f(Q) sont retracées en appliquant à chaque point de mesure les tolérances admises sur chacun des paramètres Q, H et  de manière à obtenir les courbes et le coût actualisé les plus favorables pour le fournisseur.

Si malgré cela,

a)	la condition (1) n'est pas respectée, le groupe est refusé

b)	la condition (2) n'est pas respectée, le fonctionnaire dirigeant applique une réfaction égale à la différence entre le coût actualisé recalculé et le coût actualisé garanti.

Cette réfaction est limitée à 5 % du prix total de la soumission.

Si cette réfaction est supérieure à 5 % du prix total de la soumission, ce dernier est refusé.

c) la condition (3) n'est pas respectée, le groupe est refusé.

## Lieu des mesures et vérifications

Le lieu des mesures et vérifications peut être:

- le banc d'essai choisi par l'entrepreneur

- le banc d'essai choisi par le fonctionnaire dirigeant

- le site d'installation.

Ce lieu est précisé dans les documents d'adjudication. A défaut, le lieu est le banc d'essai choisi par l'entrepreneur.

## Coût des mesures et vérifications

Lorsque le lieu des mesures et vérifications est le banc d'essai choisi par l'entrepreneur, celui-ci met à la disposition du fonctionnaire dirigeant tous les appareils nécessaires.

Tous les frais relatifs aux essais sont compris dans le prix.

GT20: cfr P. 2.1.13.1 – Art 12

A modifier éventuellement.

Séparer les essais de réception technique préalable et ceux de réception a posteriori sur site.

## Etalonnage du banc d'essai

Les appareils servant à mesurer:

- le débit

- la hauteur d'élévation

- la puissance électrique.

disposent

d'un certificat d'étalonnage établi depuis moins de deux ans par un organisme officiel.

Une copie de ces certificats est envoyée en même temps que la demande de réception.

# Pièces de rechange

Les pièces de rechange éventuelles à fournir sont spécifiées aux documents d'adjudication.

# Expédition/entreposage

Le groupe est expédié dans un emballage qui le protège parfaitement des chocs ou des coups.

La caisse d'emballage contient:

- la liste - nomenclature des pièces qui s'y trouvent.

- les instructions d'entreposage et de mise en service.

# Déchargement

Le déchargement et l'entreposage des pompes au lieu de livraison indiqué dans les documents d'adjudication se font sous la responsabilité de l’entrepreneur.

# Plans et documents

## Plans et documents à joindre à l'offre

-	Diagramme courbe caractéristique de l'installation / courbe caractéristique du groupe.

-	Formulaire "Performances garanties".

-	Métré.

GT20: De quoi s'agit-il?

-	Plan d'ensemble du groupe, donnant les cotes principales.

## Plans et documents à fournir après la NOTIFICATION

Les documents suivants sont envoyés, au plus tard un mois après la notification du marché, au fonctionnaire dirigeant en double exemplaire pour approbation.

L'entrepreneur est censé ne commander le groupe qu'après réception de l'approbation du fonctionnaire dirigeant

### groupe

- Plan donnant toutes les cotes du groupe (notamment les cotes des brides) ainsi que son poids, et la position de la boîte à bornes du moteur.

- Certificat machine CE.

### pompe

-	Plan de coupe longitudinale, de la pompe avec, si nécessaire vue agrandie des détails, et visualisant toutes les pièces constitutives sans exception.

-	Nomenclature de toutes les pièces constitutives de la pompe avec indication de leur matériau.

-	Pour la pompe et le moteur, instructions de

-	mise en service

-	réglage

-	entretien

-	lubrification

-	montage et démontage des roulements

-	pour les garnitures à tresses:

- type

- marque

- dimensions

-	courbes de NPSH

-	garantie sur la durée de vie des roulements

### accouplement

-	type, marque

-	documentation technique détaillée

-	plan de coupe longitudinale avec nomenclature des pièces et des matériaux de celles-ci.

### Moteur

-	type, marque

-	norme de fabrication

-	garantie sur la durée de vie des roulements

-	documentation technique détaillée

-	plan de coupe longitudinale avec nomenclature des pièces et des matériaux de celles-ci.

-	plan donnant toutes les cotes du moteur, ainsi que son poids

-	Instructions de mise en service, réglage, entretien, lubrification.

### Sonde de température

-	type, marque

-	documentation technique détaillée

-	schéma de raccordement

## Documents as-built

L’entrepreneur joint au dossier as-built tous les plans et documents mentionnés au paragraphe ci-avant, ainsi que les documents de réception (un exemplaire papier et un exemplaire sous format informatique standard).

La réception de ces documents conditionne le paiement de l’état d’avancement.

GT20: Et le paiement?.

## . Groupe hydrophore autonome

# GÉNÉRALITÉS

Les présentes spécifications ont pour objet la description d’un groupe hydrophore autonome destiné à l’alimentation en eau potable d’un bâtiment (station de pompage, de traitement, bureaux, ateliers, etc.) ou d’un réseau de distribution d’eau.

Les documents d'adjudication mentionnent si le groupe fonctionne en système hydrophore, en système mixte (hydrophore/régulation de pression) ou en régulation de pression sans cuve.

Dans le cas d’une régulation de pression, la (les) pompe(s) fonctionne(nt) en vitesse variable par l’intermédiaire d’un variateur de fréquence propre à chaque groupe. Sauf mention contraire aux documents d'adjudication, ce variateur ne peut être intégré au moteur du groupe motopompe. Il constitue en lui-même un équipement indépendant.

Le groupe hydrophore constitue un ensemble fonctionnel complet qu’il suffit de raccorder électriquement et hydrauliquement.

L’entrepreneur reste responsable des dimensions de l’ensemble qui est installé dans des installations existantes ou à construire. Les dimensions sont telles que l’entrée des équipements peut s’effectuer par les entrées et passages existants. Si nécessaire, le groupe est monté sur place.

# GROUPE MOTOPOMPE

Le groupe hydrophore est composé de groupes motopompes dont le nombre est spécifié aux documents d'adjudication ou à déterminer par l’entrepreneur en fonction des résultats à obtenir.

Sauf mention contraire aux documents d'adjudication, les groupes motopompes répondent aux spécifications pour groupes motopompes de classe 2, conformément au P.2.1.

Les documents d'adjudication mentionnent les caractéristiques (débit – hauteur d’élévation), soit de chaque groupe motopompe composant le groupe hydrophore, soit du groupe hydrophore (dans ce cas, les caractéristiques peuvent être atteintes par le fonctionnement de plusieurs pompes en parallèle).

L’étanchéité est assurée par garnitures mécaniques.

Si les documents d'adjudication mentionnent que le groupe hydrophore dispose d’un groupe motopompe de réserve, les caractéristiques à atteindre par le groupe hydrophore se font en supposant le groupe motopompe de réserve à l’arrêt.

# Cuve hydrophore

Le volume de la cuve hydrophore est spécifié aux documents d'adjudication ou est à déterminer par le soumissionnaire en fonction des données chiffrées mentionnées aux documents d'adjudication.

Cette cuve, de forme cylindrique à fonds bombés, est réalisée dans un matériau résistant aux caractéristiques chimiques de l’eau et de l’environnement. Le raccordement à la conduite d’eau s’effectue par le bas. Ce raccordement dispose d’une vanne d’isolement.

La cuve dispose d’un raccord permettant l’ajout ou la purge d’air comprimé.

La cuve est équipée d’une membrane résistante permettant une étanchéité parfaite entre l’eau et l’air comprimé.

# Groupe hydrophore

L’ensemble des équipements composant le groupe hydrophore (groupes motopompes, cuve, accessoires, etc.) est monté sur un socle en acier galvanisé.

Chaque groupe motopompe dispose en amont d’une vanne d’isolement, et en aval d’un clapet anti-retour et d’une vanne d’isolement.

L’aspiration et le refoulement de chaque ligne de pompe sont reliés entre eux par un collecteur d’aspiration et un collecteur de refoulement.

En fonction de l’exiguïté de certains endroits, certaines dispositions constructives peuvent être soumises à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

# Fonctionnement

La permutation des différents groupes motopompes s’effectue automatiquement suivant un programme horaire établi.

- Système hydrophore

Chaque groupe motopompe est commandé directement par un pressostat qui lui est propre et placé entre le clapet de refoulement et la vanne d’isolement au collecteur de refoulement. Ce pressostat peut être isolé de la conduite au moyen d’un robinet d’isolement.

- Système mixte (hydrophore/régulation de pression)

Chaque groupe motopompe est alimenté en fréquence variable via variateur. Chaque groupe dispose de son capteur de pression (signal analogique) qui lui est propre et placé entre le clapet de refoulement et la vanne d’isolement au collecteur de refoulement. Ce capteur commande la marche et l’arrêt de chaque groupe motopompe et permet de réguler via le variateur de fréquence à un seuil de pression fixe qui est transmis comme paramètre via la télégestion. Les différents groupes s’arrêtent par fréquence trop faible et redémarrent par seuil de pression. Lorsque le groupe hydrophore est constitué de plusieurs groupes motopompes pouvant fonctionner en parallèle, l’automatisme permet le fonctionnement en cascade de telle manière à obtenir un fonctionnement et une régulation stables sur toute la plage de débit.

- Système en régulation de pression sans cuve.

Identique au (b) ci-avant, excepté qu'un des groupes motopompe reste en fonctionnement continu.

## . Groupe motopompe immergé sous jupe

# Généralités

La jupe a pour objectif de constituer un système de surpresseur en insérant le groupe motopompe immergé dans la conduite même. L’ensemble est conçu pour qu’il y ait étanchéité entre l’aspiration et le refoulement.

# Caractéristiques de la jupe

Les documents d'adjudication précisent les caractéristiques des brides d’entrée et de sortie.

Le passage des câbles de puissance et de signalisation du groupe immergé au travers de la jupe est parfaitement étanche. Aucun suintement ne peut être constaté, même à une pression correspondant à 1,5 fois la pression nominale des canalisations dans lesquelles la jupe est insérée.

La jupe et ses accessoires répondent aux spécifications pour tuyauteries en acier inoxydable à la pression correspondante.

L’ensemble est conçu de manière à être facilement démontable. Le groupe immergé peut être retiré de la jupe afin d’être dépanné ou entretenu.

# Groupe immergé

Le groupe motopompe immergé n’est pas équipé de clapet anti-retour lorsqu’il est installé dans une jupe. Le clapet anti-retour est placé au-delà de la bride de refoulement de la jupe.

Sauf mention contraire aux documents d'adjudication, le groupe immergé et la jupe sont censés être installés horizontalement. Le groupe immergé est conçu pour fonctionner en position horizontale.

# Supports

Les supports adéquats pour reprendre le poids de l’ensemble en fonctionnement font partie de l’entreprise. Ils sont soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

La surface de contact entre le support et la jupe est pourvue d’un dispositif d’isolation électrique afin d’éviter la formation d’un couple électrochimique par la présence de matériaux différents.

La jupe dispose des supports nécessaires au maintien du groupe immergé à l’intérieur de la jupe, surtout lorsque l’ensemble est placé horizontalement.

# Plans

L’entrepreneur fournit un plan détaillé de la jupe et du groupe immergé. Le fonctionnaire dirigeant marque son accord avant toute fabrication.

# Plaquette d’identification

Si la jupe est dans un endroit facilement accessible, le double de la plaquette signalétique dont question aux spécifications pour groupes immersibles est fixée à un endroit visible de la jupe. Sinon, elle est fixée à un endroit à spécifier par le fonctionnaire dirigeant.

## . Cuve sous pression et accessoires

# Construction

La pression de calcul est mentionnée aux documents d'adjudication. Le ballon est calculé et construit conformément à l’un des codes suivants et ce au choix du constructeur:

- 	A.S.M.E.

- 	C.O.D.A.P.

- 	A.D. MERBLATT

GT20: D'où viennent ces codes? A indiquer.

# Matériau

Le matériau est l’acier inoxydable de nuance 316L selon l'ASTM A312.

GT20: La norme européenne NBN EN 10088 traite aussi des aciers inoxydables. Y faire référence?

# Assemblage et passivation

L’assemblage par soudage et la passivation sont conformes au P.2.7.8Assemblage et passivation.

L'ensemble du ballon est nettoyé de manière à le fournir exempt de taches, graisse, ombres, reflets, différents aspects de surface.

# Dimensions

Le volume total est mentionné aux spécifications particulières. L’entrepreneur propose un ballon d’une hauteur et d’un diamètre compatibles avec les dimensions des portes et passages par lesquels le ballon doit être acheminé. Le cas échéant, les dimensions sont également compatibles avec les installations existantes (socles en béton, hauteur libre sous le crochet du pont roulant, etc.).

# ACCESSOIRES

- Oeillets de levage

Le ballon est pourvu des œillets de levage nécessaires.

- SOUPAPE

Une soupape de sécurité est installée sur la tuyauterie de remplissage d’air, en amont du clapet anti-retour. Elle est tarée à la pression de calcul (ou pression maximum autorisée) du ballon.

- Tubulure d’entrée / sortie d’EAU

La tubulure est équipée d’une bride. Elle est soudée idéalement au centre du fond inférieur ou latéralement avec coude plongeant à l'intérieur du ballon.

- Tubulures de raccordement d’appareils de mesure et d’accessoires

Les tubulures sont équipées de brides. Les documents d'adjudication mentionnent les différentes tubulures et leurs diamètres.

- Robinets d’isolement

Tous les appareils de mesure sont raccordés au ballon par l’intermédiaire de robinets d’isolement. Ces robinets sont placés à une hauteur de 2 m maximum.

- PiedS

Le ballon est équipé de 4 pieds minimum, disposés soit en oblique et soudés sur le fond, soit verticalement et soudés sur la virole.

- Plaque signalétiquE

La plaque signalétique porte les indications suivantes:

-	Nom du fabricant

-	Volume

-	Pression de calcul (= pression maximale autorisée)

-	Pression d’épreuve de réception en usine

-	Date de réception en usine.

La plaque est suffisamment grande pour permettre d’indiquer, outre les renseignements ci-avant, cinq dates de contrôle ainsi que la pression d’épreuve correspondante.

# Documents à soumettre par l'entrepreneur

a)	la note de calcul et 	le plan détaillé et coté (avec indication des épaisseurs, mesures, trou d’homme, brides, soudures etc.).

b)	le certificat d’identification des matériaux utilisés (certificat du type DIN 500 49.3.1.B ou équivalent).

c)	les certificats de qualification des soudeurs et d’agréation du procédé de soudage.

# Réception

Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit d’effectuer des contrôles par sondage des phases principales de la fabrication.

La réception du ballon est effectuée par un organisme indépendant.

Cette réception s’effectue conformément au code de calcul et de construction et sur base des plans et documents. Les contrôles suivants sont effectués:

a)	Contrôle des soudures par procédé radiographique ou gammagraphique

-	 lorsque la valeur adoptée du coefficient de soudure est de 0.85, les nœuds de soudure et 10 % des joints sont contrôlés.

-	 lorsque la valeur adoptée du coefficient est de 1, les nœuds de soudure et 100 % des joints sont contrôlés.

b)	Examen de conformité au plan et vérifications intérieure et extérieure avant l’épreuve hydraulique

c)	Epreuve hydraulique: suivant le code de calcul

Si les examens et essais décrits ci-avant sont satisfaisants, l’organisme indépendant fournit en double exemplaire, au fonctionnaire dirigeant le procès verbal de réception garantissant la sécurité de fonctionnement.

## . Tuyauteries en acier inoxydable et accessoires

# GENERALITES

Les documents d'adjudication mentionnent si la pression de service est:

- inférieure ou égale à 1 MPa, dans ce cas l’épreuve hydraulique s’effectue à 1,5 MPa

- comprise entre 1 MPa et 1,6 MPa, dans ce cas l’épreuve hydraulique s’effectue à 2,4 MPa

- comprise entre 1,6 MPa et 2,5 MPa, dans ce cas l’épreuve hydraulique s’effectue à 3,75 MPa

# Tubes

## Nuance de l’acier

## L’acier inoxydable est de nuance 316 l selon la ASTM a312/a 312m.

GT20: La norme européenne NBN EN 10088 traite aussi des aciers inoxydables. Y faire référence?

## Type

- Pour une pression de service inférieure ou égale à 1 MPa

Les tubes sont du type «tubes soudés» et répondent pour les dimensions et les tolérances à la NBN EN 1127 (D3,T3).

- Pour une pression de service supérieure à 1 MPa

Les tubes sont du type «tubes soudés» recuits et décapés suivant la ASTM A312/A 312M et répondent pour les dimensions et les tolérances à la ASTM A999/A 999Ma.

GT20: Existe-t-il une norme européenne sur ce sujet?

## Epaisseur

Les prescriptions du P.2.7.5. Epaisseursont d'application.

## Longueur

Environ 6 m

GT20: Quid…?

## Ovalité, rectitude, Extrémité

Conforme à la ASTM A 999/A 999Ma.

GT20: Existe-t-il une norme européenne sur ce sujet?

Sur l’installation finie, la flèche totale des tubes doit être inférieure à 0,2 % de sa longueur.

# Brides, plateaux pleins et collets

## Nuance de l’acier inoxydable

Acier inoxydable 316L

GT20: La norme européenne NBN EN 10088 traite aussi des aciers inoxydables. Y faire référence?

      - Type de brides

- Pour une pression de service inférieure ou égale à 1 MPa

Les brides sont mobiles en aluminium, excepté pour les colonnes ascensionnelles où les brides sont à talon en acier inoxydable.

- Pour une pression de service supérieure à 1 MPa

Les brides en acier inoxydable sont à talon, sauf imposition par les documents d'adjudication, de brides mobiles pour des raisons de facilité de montage et de démontage.

## Brides à talon

Les brides sont des bagues d’acier inoxydable forgées. Pour les colonnes ascensionnelles, si les plans le prévoient, les brides sont munies de lumières permettant le passage de câbles électriques. L’emplacement et les dimensions des dites lumières sont fixés aux plans.

Pour une pression de service inférieure ou égale à 1 MPa, les dimensions des brides sont conformes au type 11B de la NBN EN 1092. Les brides sont conformes pour la méthode de fabrication et pour les tolérances à la DIN 2519.

Pour une pression de service comprise entre 1 et 2,5 MPa, les dimensions des brides sont conformes à l'ASTM A182/A 182 Ma.

### Brides mobiles

- Pression de service inférieure ou égale à 1 MPa

Les brides mobiles sont réalisées en alliage d'aluminium. L'alliage d'aluminium mis en oeuvre répond à la désignation EN AC-Al Si 12(a) suivant la NBN EN 1706. La protection de surface des brides est réalisée par anodisation. Leurs dimensions sont conformes PN10 suivant la DIN 2642. Elles sont maintenues sur les tubes et les raccords par collet en inox 316L.

- Pression de service supérieure à 1 MPa et inférieure ou égale à 2, 5 MPa

Les brides sont des bagues d’acier inoxydable forgées. Les dimensions des brides sont conformes à l' ASTM A182/A 182 Ma alésées pour utilisation en bride mobile. Elles sont maintenues sur les tubes et les raccords par collets recuits (stub ends) et décapés en inox 316 L suivant ASTM A 312 pour les tubes et ASTM A403 pour les collets avec cou rallonge (STUB - en D) ou les brides sont conformes au type 11B de la NBN EN 1092 (sans collet).

      - Plateau plein

Le plateau plein est en acier inoxydable 316L.

Pour une pression de service inférieure à 1 MPa, les dimensions sont conformes au type 05-A, PN10 de la NBN EN 1092 et les tolérances sont conformes à la DIN 2519.

GT20: Dans quelle partie de la NBN EN 1092?

Utiliser la même terminologie que la norme ("plateau" n'existe pas dans la norme)

Pour une pression supérieure à 1 MPa, les dimensions sont conformes à l'ASTM A182/A 182 Ma ou la NBN EN1092 type 05-A.

GT20: Pourquoi faire référence à l'ASTM OU à la EN?

Si elles sont équivalentes, ne référer qu'à la norme européenne.

## Collets

Les collets sont du type «embouti» pour pression inférieure à 1 MPa et "stub ends" pour pression supérieure à 1 MPa. Ils sont en acier inoxydable de nuance 316L.

# ACCESSOIRES (COURBES, TÉS, RÉDUCTIONS)

- Pression de service inférieure ou égale à 1 MPa

Les accessoires sont conformes aux normes suivantes: DIN2605 pour les coudes, DIN2615 pour les tés et NF E29-251 pour les collets emboutis.

- Pression de service supérieure à 1 MPa

Les accessoires sont fabriqués hors tubes soudés ou hors tôles en acier inox recuits et décapés suivant l'ASTM A 312/A 312M. Ils répondent pour la méthode de fabrication à l'ASTM A403/A 403 Ma (grade wp, classe bw) et pour les tolérances à l'ANSI/ASME B 16.9.

GT20: N'existe-t-il pas des normes européennes pour ces références?

## Prises de pression

Certaines tuyauteries sont pourvues de tubulures  ½”, destinées aux évents, purges, raccordements de capteurs, etc.

## Courbes et coudes

Les courbes et coudes présentent un rapport r/D  3.

r: rayon moyen de la courbure

D: diamètre de la section de la courbe

GT20: D = diamètre du tuyau?

## Tés égaux

Les tés sont à tubulure courbe avec r/D  1.

## Réductions excentriques et concentriqueS

GT20: ?

## Supportage

Tous les supports pour tuyauteries sont en acier inoxydable de nuance 304L. Les profilés utilisés pour réaliser ces supports sont réalisés à chaud, hypertrempés et décapés. Le collier des supports couvre au minimum le tuyau de sa génératrice inférieure jusque son axe horizontal. Les plans des supports sont à fournir avec les plans des tuyauteries.

## Extrémités

Conformes à l'ANSI/ASME B 16.25

## Epaisseur

Conforme au P.2.7.5. Epaisseur

# Epaisseur

Les épaisseurs fixées dans le tableau ci-après constituent des épaisseurs minimales. Une note de calcul justificative des épaisseurs adoptées doit obligatoirement être fournie pour approbation au fonctionnaire dirigeant par l’entrepreneur avec les plans de réalisation. Ce calcul tient compte du poids de l’eau, de la pression nominale de l’installation, et pour les pompes immergées de leur poids ainsi que celui du câble d’alimentation, du câble de commande et du poids de la colonne ascensionnelle elle-même, ainsi que toutes autres contraintes particulières à la situation.

Le tableau ci-dessous est valable pour une température de l’eau inférieure à 20 °C, en fonction de la pression de service pour les tubes, coudes, tés et réductions (épaisseur côté grand diamètre).

|  |  ext (mm) |  | Epaisseur (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 1 MPa | 1 < P ≤ 2,5 MPa | ≤ 1 MPa | 1 < P ≤ 2,5 MPa |
| DN 15 | 21,3 | 21,34 | 2 | 2,11 |
| DN 20 | 26,9 | 26,67 | 2 | 2,11 |
| DN 25 | 33,7 | 33,40 | 2 | 2,77 |
| DN 32 | 42,4 | 42,16 | 2 | 2,77 |
| DN 40 | 48,3 | 18,26 | 2 | 2,77 |
| DN 50 | 60,3 | 60,33 | 2 | 2,77 |
| DN 65 | 76,1 | 73,03 | 2 | 3,05 |
| DN 80 | 88,9 | 88,90 | 2 | 3,05 |
| DN 100 | 114,3 | 114,30 | 2 | 3,05 |
| DN 125 | 139,7 | 141,30 | 2 | 3,40 |
| DN 150 | 168,3 | 168,28 | 2 | 3,40 |
| DN 200 | 219,1 | 219,08 | 2 | 3,76 |
| DN 250 | 273,0 | 273,05 | 4 | 4,19 |
| DN 300 | 323,9 | 323,85 | 4 | 4,57 |
| DN 350 | 355,6 | 355,60 | 4 | 4,78 |

Une note de calcul est fournie au fonctionnaire dirigeant pour le calcul des épaisseurs des tuyauteries et accessoires pour les DN  350. La note est établie suivant un des codes suivants: ASME, CODAP ou AD MERBLATT.

# Boulons et rondelles

Les vis, les écrous et les rondelles répondent aux spécifications de la fiche technique Aquawal FTA/40/01.

L’assemblage des tubes à brides en acier inoxydable est assuré par des boulons, vis et écrous en acier inoxydable. Tous les boulons sont placés avec des rondelles en acier inoxydable, tant du côté de la tête de la vis que du côté de l’écrou.

Après serrage, la vis des boulons doit dépasser de 3 à 12 mm de l’écrou. Cette longueur tient compte du joint plat comprimé et des rondelles.

Vis des boulons

L’acier inoxydable pour les vis de boulons est de la nuance A 2-70 pour les boulons d’un diamètre égal ou inférieur à M 20 et de la nuance A 2-50 pour ceux d’un diamètre supérieur à M 20

Ecrous

La nuance de l’acier inoxydable des écrous est choisie en fonction de celle des vis des boulons de façon à éviter tout grippage des éléments de serrage entre eux.

Rondelles

L’acier inoxydable pour les rondelles est de la nuance A2.

# ISOLATION

Une isolation électrique doit être réalisée sur chaque tuyauterie qui traverse une paroi et qui est enterrée de l’autre côté de la paroi.

Cette isolation s’effectue le plus près possible de la pièce de traversée.

Si l’isolation ne peut pas s’effectuer par le matériau constitutif des conduites, l’isolation électrique sera effectuée pour chaque boulon d‘assemblage par l’utilisation de deux rondelles en polyamide, deux rondelles en inox et une gaine en polyamide.

Le diamètre des trous des brides ne peut être modifié pour permettre l’introduction de la gaine. Les dimensions de la gaine sont parfaitement adaptées afin d’éviter tout contact entre la boulonnerie et les brides.

# Assemblage et passivation

L’assemblage entre les tubes, brides et accessoires divers s’effectue par soudure de pleine pénétration au TIG. Toutes les soudures en inox sont réalisées sous flux gazeux d’azote ou d’argon, tant extérieurement qu’intérieurement. La protection peut également être réalisée par un gaz de synthèse composé de 92 % d’azote et de 8 % d’hydrogène.

Toutes les soudures sont passivées au moyen d’un gel composé de 25 % d’acide nitrique, de 3 % d’acide fluorhydrique, de gel et d’eau.

Lors de la passivation, les marquages sont protégés afin d’éviter leur effacement.

Après la passivation, l’entrepreneur effectue la neutralisation au moyen d’une pâte.

Les soudeurs sont agréés. L’attestation de qualification des soudeurs est fournie au fonctionnaire dirigeant préalablement à tout travail de soudure, que ce soit en atelier ou sur chantier.

En cas de défauts constatés, les réparations sont à charge de l’entrepreneur.

# Filetages

Les assemblages par filetages sont à limiter au maximum. Ils sont tolérés uniquement pour la fixation des appareils d’instrumentation (manomètres, capteurs de pression, pressostats, etc.). Les accessoires filetés sont en acier inoxydable 316 L.

# Marquage

Les tubes, brides et accessoires sont marqués sur toute leur longueur des mentions suivantes:

| Tubes | Brides, collets, plateaux pleins | Accessoires |
| --- | --- | --- |
| - marque ou sigle du fabricant - nuance de l’acier - numéro de coulée numéro du lot - diamètre extérieur - épaisseur | - marque ou sigle du fabricant - nuance de l’acier - numéro de coulée - numéro du lot - pression nominale - diamètre GT20: Le diamètre nominal? | - marque ou sigle du fabricant nuance de l’acier numéro de coulée numéro du lot grade wp classe bw diamètre extérieur épaisseur |

Le marquage proprement dit et le produit éventuellement utilisé pour celui-ci ne comportent pas d’éléments susceptibles de détériorer les caractéristiques de la pièce ou de causer une attaque corrosive sur celle-ci. Le marquage effectué par produit est indélébile et son encre est exempte de produits chlorés.

# Stockage et manutention

Le plus grand soin est apporté au stockage et à la manutention des tuyauteries et accessoires en acier inoxydable.

Le stockage s’effectue sur des palettes en bois et non à même le sol. Aucun travail susceptible d’entraîner l’apparition de taches de rouille sur les tuyauteries et accessoires en acier inoxydable n'est effectué à proximité de ceux-ci (travaux de découpe, etc.).

# VERIFICATIONS

## Documents

Préalablement à la réception, l’entrepreneur fournit au fonctionnaire dirigeant un dossier complet (dossier constructeur) comprenant:

- Pour chaque ensemble d’éléments soudés, un plan ou une vue isométrique et une référence permettant de l’identifier de manière unique

- Pour chaque tube, bride, accessoire, un certificat délivré par l’usine productrice des tôles inoxydables conforme à la NBN EN 10204. Ces certificats sont rassemblés par ensemble d’éléments soudés.

- Les certificats d’agréation des soudeurs avec la liste des cordons réalisés par chacun

GT20: La liste des cordons réalisés antérieurement ou ceux à réaliser sur le chantier?

- Les procédés de soudure utilisés (détail du nombre de passes, électrodes, courant, etc.)

#### RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

GT20: Ce chapitre est traité par le RW99-A-3

Y faire référence en spécifiant les contrôles nécessaires.

Tous les ensembles d’éléments soudés sont réceptionnés sur le territoire belge. Les éléments suivants sont contrôlés:

- correspondance du dossier constructeur avec la réalité

- propreté et absence de dégradations (griffes, coups, etc.) aux fournitures

- marquage correct et non effacé

- stockage et moyens de manutention

Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de refuser les pièces pour lesquelles au moins un de ces points poserait problème.

Lors de la réception, si les documents d'adjudication imposent la radiographie de cordons de soudure, le fonctionnaire dirigeant repère sur les plans ou les isométriques, les cordons à radiographier par le service externe de contrôle technique.

### Si prescrit par les documents d'adjudication, une inspection est effectuée par une société externe de contrôle technique.

Dans ce cas, toutes les soudures sont inspectées visuellement par l'inspecteur. 10 % sont radiographiées (les cordons à radiographier étant déterminés par le fonctionnaire dirigeant):

a) 	contrôle par rayons X pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut volumique

b)	contrôle par ultrason pour vérifier que le cordon est bien fusionné.

Si certains défauts sont découverts après développement des radiographies, le fonctionnaire dirigeant sélectionne un nouvel échantillon de 3 soudures par soudure défectueuse. Celles-ci sont radiographiées et examinées.

GT20: Le texte supprimé est décrit dans la procédure de réception technique préalable (chap. A)

#### CONTROLES APRES EXECUTION

Sauf indication contraire aux documents d'adjudication, une épreuve sous pression est réalisée après montage. Cette épreuve permet de contrôler la résistance mécanique des tuyauteries, ainsi que leur étanchéité. Les pressions d’épreuves sont indiquées au P.2.7.1.

A cet effet, l'entrepreneur installe à demeure sur les tuyauteries des piquages avec vanne et bouchon au diamètre de 1/2". Au minimum, un piquage pour l’entrée du fluide d'épreuve et un piquage pour la purge et/ou la vidange du fluide d'épreuve sont installés.

Le contrôle de la pression d’épreuve s’effectue pendant 4 heures. Si une baisse de pression est constatée, tous les joints et soudures sont inspectés.

Les équipements qui ne doivent pas être soumis à l'épreuve et principalement ceux qui ne peuvent accepter de telles pressions sont démontés ou isolés par des vannes ou des plateaux pleins.

Les brides et soudures de chantier restent libres de toute peinture et isolation. Aucune tuyauterie n'est éprouvée en dessous de 2 °C. Les manomètres utilisés sont contrôlés et installés aux points bas du système.

Tous les évents sont ouverts pendant le remplissage pour assurer l'évacuation de l'air avant l'application de la pression.  Après épreuve, les tuyauteries sont purgées complètement du fluide d'essai. Les évents sont ouverts pendant la purge pour éviter la création de vide.

Aucune fuite ou suintement n'est accepté. Dans ce cas, le défaut est réparé suivant les indications du fonctionnaire dirigeant et une nouvelle épreuve est ensuite réalisée.

L'entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel nécessaire aux épreuves sous pression. Le coût de ces derniers est à inclure dans l’offre.

## Identification des tuyauteries et des appareils

# Spécifications pour tuyauteries

## Généralités

Toutes les tuyauteries apparentes situées dans des bâtiments reçoivent des étiquettes d'identification correspondant à la nature du fluide circulant.

Type de fluide: (a) eau brute, (b) eau potable, (c) eau de lavage, (d) eau de puits, (e) air comprimé, (f) air de lavage, (g) Na ClO, (e) condensat.

La couche de fond reprend la teinte conventionnelle correspondant à la famille, conformément à la NBN 69:

- couleur verte pour a, b, c, d, g

- couleur bleu pour e, f

- couleur violet pour g.

L'écriture est de couleur blanche ou noire et une flèche indique le sens de circulation du fluide.

Ces étiquettes d'identification sont placées sur toutes les tuyauteries au minimum tous les 15mètres et à:

- chaque entrée ou sortie de regard, local, bâtiment, etc.;

- chaque traversée de paroi;

- chaque entrée et sortie de réservoir, filtre, pompe, surpresseur, compresseur,..

Les étiquettes sont regroupées et disposées pour une lecture dans le même sens.

A chaque traversée de paroi ou en entrée et sortie, l’étiquette comporte un texte approuvé par le fonctionnaire dirigeant décrivant l’endroit vers lequel le fluide est véhiculé.

## Caractéristiques

Etiquettes autoadhésives en polyester faiblement halogéné évitant toute altération ou corrosion des tuyauteries en acier inoxydable sur lesquelles elles sont appliquées dont le modèle est approuvé par le fonctionnaire dirirgeant

Dimensions approximatives:

400 mm x 50 mm pour DN > 100

200 mm x 25 mm pour DN ≤ 100.

    - Spécifications pour la robinetterie et les appareils

## Généralités

La robinetterie à identifier comprend les vannes motorisées, les vannes à commande pneumatique, les vannes électromagnétiques, les vannes automatiques hydrauliques et les soupapes tarées.

Pour les vannes automatiques hydrauliques et, d'une manière générale, pour tout appareil comportant plusieurs équipements commandés électriquement, pneumatiquement ou hydrauliquement, l'entrepreneur installe une plaquette pour chacun des équipements associés à l'appareil.

Par appareil à identifier, on entend les débitmètres électromagnétiques, les compteurs, les pressostats, les capteurs, les groupes motopompes, les compresseurs, les pompes doseuses, les filtres, les réservoirs, les cuves sous pression, les pompes doseuses, les appareils d’analyse de qualité d’eau, etc.

## Caractéristiques

Plaquette en acier inoxydable gravée en noir au laser ou plaquette en matériau synthétique avec écriture noire sur fond blanc. La plaquette est fixée à l’équipement par une chaînette en inox ou en laiton comportant des maillons à ouverture et fermeture.

Les dimensions des plaquettes sont adaptées aux dimensions des équipements à identifier.

Les plaquettes d’identification des groupes motopompes sont montées sur un support en acier inoxydable et montées de façon parfaitement visible. Les plaquettes d’identification des cuves sont fixées par vis sur des pattes en inox soudées sur réservoir.

Les textes et dimensions des plaquettes sont à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

  - Groupe motocompresseur d’air et accessoires

# Type

Les documents d'adjudication mentionnent si le compresseur est de type air sec non lubrifié ou est lubrifié à l’huile. Dans ce dernier cas, l’huile utilisée est de qualité alimentaire.

Le compresseur est de type à piston, refroidi par air, à simple effet et entraînement direct ou par courroie.

La vitesse maximale à l’axe est de 1 500 tours/min. Le moteur est de type à cage d’écureuil, minimum IP54 et minimum classe F.

Le compresseur est équipé d’un système de réglage permettant de le faire fonctionner en marche entièrement automatique (marche/arrêt avec décompression). La séquence «marche/arrêt» de chaque groupe motocompresseur est asservie à un pressostat distinct.

# Dimensionnement

Les documents d'adjudication mentionnent la pression de service et la pression maximale admissible.

Le débit du compresseur est tel qu’il puisse:

- remplir en air comprimé en une heure le volume total des ballons anti-bélier qu’il alimente à la pression de service.

- assurer le fonctionnement correct de tous les organes pneumatiques alimentés.

Les indications de débit de sortie doivent être conformes à l'ISO 1217 annexe C.

# Accessoires équipant le groupe motocompresseur

- Cylindres nickelés avec larges ailettes

- Filtre d’aspiration avec silencieux

- Soupape de sécurité

- Clapet anti-retour

- Manomètre de pression finale

- Ventilateur incorporé pour le refroidissement du compresseur et du réducteur de température de sortie

- Flexible blindé pour le raccordement au réservoir

- Protection du moteur par thermique

- Interrupteur marche/arrêt

- Compteur horaire (à installer sur le tableau électrique)

- Pressostat

- Refroidisseur final intégré (la température de sortie est de maximum 20 °C supérieure à la température ambiante du local)

- Joint sans amiante

- Amortisseurs de vibration

- Soupape de décharge et de non retour afin de permettre un démarrage à vide

- Vanne de sortie

- Purgeur automatique

# Traitement de l’air

Des dispositifs de filtration sont installés sur le circuit d’air comprimé afin d’atteindre la qualité requise spécifiée aux documents d'adjudication. Les filtres sont installés de manière à rendre leur entretien aisé.

En fonction du matériel installé, un lubrificateur d’air peut-être rendu nécessaire. Dans ce cas, un (ou plusieurs) circuit distinct est réalisé pour ce matériel afin de ne pas polluer l’air pour les autres applications. Le lubrificateur d’air est installé le plus près possible de l’application.

# Niveau sonore

Le niveau sonore mesuré à 1 m de distance ne peut pas dépasser 75 dBA. Le prix du compresseur comprend le caisson d’insonorisation éventuellement nécessaire.

# Cuve d’air comprimé et accessoires

Le volume de la cuve d’air est soit spécifié aux documents d'adjudication, soit dimensionné par le soumissionnaire suivant la taille du compresseur. Le volume minimum est de 100 litres.

La cuve est en acier galvanisé plein bain à chaud ou en acier inoxydable.

La cuve sert de réserve tampon et évite au compresseur de s’enclencher pour les faibles demandes.

La cuve est dimensionnée pour accepter des pressions d’épreuves déterminées selon le code de calcul utilisé.

La cuve est équipée d’un purgeur automatique en son point bas pour l’évacuation des condensats. Il est de type automatique à détection de niveau (sonde capacitive à deux niveaux avec alarme) avec contrôle manuel du bon fonctionnement.

La cuve est équipée d’une soupape de sécurité.

Tous les appareils de mesure sont raccordés à la cuve par l’intermédiaire de robinets d’isolement.

La plaquette signalétique comporte au moins les indications suivantes: nom du fabricant, volume et pression de calcul.

## Servomoteur

# Entraînement

## Généralités

L’entreprise comprend la fourniture des pièces d'adaptation qui sont montées, si nécessaire, entre le servomoteur et les vannes entraînées. L’entrepreneur est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble servomoteur et des pièces d'adaptation.

Les réducteurs sont logés sous carter. Les paliers sont munis de roulement à billes ou de coussinets en bronze.

Le servomoteur permet la manœuvre de la vanne sous une différence de pression égale à la pression nominale de service soutenue pendant toute la manœuvre.

## Moteur électrique

Le moteur est du type "à cage d'écureuil", mono ou triphasé selon la tension disponible sur site. Il est spécialement conçu pour fournir un couple de démarrage fort et disposer d’une inertie très faible afin d'assurer un positionnement et une régulation précise.

Le degré de protection est au minimum IP67. La classe d'isolation est: F tropicalisé. Le moteur est équipé d’une protection thermique dans le bobinage.

Il est prévu pour un fonctionnement en service minimum S4 - 30 % - 360 démarrages / heure pour un fonctionnement «tout ou rien» et S4 - 50 % – 1200 démarrages / heure pour un fonctionnement en régulation selon NBN EN 60034-1.

Les roulements sont graissés à vie par une graisse au lithium comprenant un additif haute pression garantissant un fonctionnement pour des températures comprises entre -20 °C et + 70 °C.

## Commande manuelle de secours

Le servomoteur est équipé d'une commande manuelle de secours par volant. Celle-ci doit:

- Posséder une démultiplication bien adaptée, afin de limiter le nombre de tours à effectuer pour manœuvrer la vanne

- Offrir une sécurité d’utilisation parfaite, pour ne pas risquer de mettre en danger les utilisateurs et détériorer le matériel.

- Etre toujours disponible.

# Cinématique

La chaîne cinématique de base est constituée de deux trains de réduction successifs.

- Quart de tour - Le premier train, entraîné par le pignon de l'arbre moteur est un système à planétaire et satellites. Le second train, lié au porte-satellites est un système à secteur denté et vis sans fin. L’ensemble est irréversible. Deux butées mécaniques limitent la course et protègent la vanne lors d’une manœuvre par le volant.

- Multi-tours - Le premier train entraîné par le pignon de l'arbre moteur est un système à roues droites. Le second train, lié au porte-satellites est un système à roue et vis sans fin. L’ensemble est irréversible. La commande manuelle est immobile lors de la commande électrique. Pour les couples importants, le volant est débrayé, toujours utilisable et de préférence sans manette de débrayage.

- Linéaire – Même cinématique que pour les multi-tours mais avec ajout d’un dispositif à vérin. Le mouvement est linéaire sans danger de rotation pendant la course.

# Position

## Détection fin de course

Le servomoteur est équipé de contacts de fin de course pour chaque sens de rotation. Ils sont réglables par cames sur l'entièreté de la course. La conception est telle que l’ajout ultérieur d’accessoires (contacts complémentaires, transmetteur de position, etc.) se fait sans modification du train de réduction.

Les microrupteurs sont du type unipolaire inverseur (NO et NF). Pouvoir de coupure des contacts: 16 A (résistif) sous 250 V CA ou 24 V CC.

## Transmetteur électrique de position

Les documents d'adjudication  mentionnent si le servomoteur doit être équipé d'un transmetteur 4-20 mA. Ce transmetteur convertit la position de la vanne ou de l’organe entraîné en un signal continu proportionnel à cette position, variant de 4 mA (vanne fermée) à 20 mA (vanne ouverte).

## Limitation de couple

Le limiteur de couple fonctionne dans les deux sens de rotation et donne un contact fugitif assurant une protection à l'ouverture comme à la fermeture.

Il est du type à balance dynamométrique avec mesure du couple par des ressorts hélicoïdaux ou du type à compression de rondelles "Belleville". Il est d’une grande sensibilité, permettant un réglage proportionnel et précis du couple de déclenchement. Les réglages des couples à l'ouverture et à la fermeture sont indépendants l'un de l'autre.

La saisie de l’effort doit se faire de préférence sur une pièce non entraînée en rotation afin de supprimer tout risque d’usure.

Pouvoir de coupure des contacts: 16 A (résistif) sous 250 V CA ou 24 V CC.

# Montage et raccordement

## Montage

L'entrepreneur est responsable du choix de la puissance du moteur et de sa vitesse de rotation. Il réalise les adaptations nécessaires au système d'entraînement s'il est existant. Le montage du servomoteur sur les pièces d'adaptations est conforme aux NBN EN ISO 5210 ou 5211 selon que l’actionneur est multi tours ou fraction de tour.

## Double étanchéité

Tous les servomoteurs équipés de circuits de contrôle électroniques sont équipés d’un bornier à vis monté dans un boîtier IP67 vis-à-vis de l’environnement extérieur et vis-à-vis des chambres contenant les circuits électroniques et la mécanique, afin d’éviter toute migration d’humidité au travers de presse-étoupes incorrectement montés.

## Raccordement électrique

Le raccordement des équipements de type intégré s'effectue par trois presse–étoupes distincts: puissance, commande, et signalisation.

# Carte de gestion

Le servomoteur est équipé d'une carte électronique pouvant assurer:

- des fonctions de contrôle et de surveillance

- la gestion des fins de course, des limiteurs de couple et de la protection thermique

- le contrôle des phases avec correction automatique.

Toutes les fonctions sont configurables par micro interrupteurs et/ou par ponts cavaliers afin de répondre au besoin spécifique de l'application.

Les circuits d'entrée sont isolés galvaniquement par des optocoupleurs.

Les circuits des limiteurs d'effort sont mémorisés au niveau de la carte de gestion intégrée, et ne nécessitent donc qu'une seule impulsion pour mettre le servomoteur à l'arrêt. Le redémarrage ne peut s'effectuer qu'après inversion du sens de rotation.

La carte électronique est équipée d'un contacteur-inverseur avec verrouillage mécanique et permet le raccordement éventuel d'un commutateur verrouillable permettant entre autre d'assurer les fonctions suivantes:

- la commutation LOCAL/DISTANCE,

- les ordres de FERMETURE, d'ARRET, d'OUVERTURE en mode local,

- la possibilité d'effectuer une condamnation totale du servomoteur (cadenassable).

- la mise en commande à distance (par contacts ou en tension).

Le servomoteur permet les commandes à distance:

- par contact (tension d'alimentation externe ou tension d'alimentation fournie par la carte)

- par impulsion avec auto-maintien, une impulsion pour ouvrir, fermer ou arrêter

- par maintien de l'ordre (action tant que l'ordre est maintenu, arrêt au relâchement)

L’interdiction de commande locale est possible.

Une signalisation par relais de défaut détecte toute anomalie ou indisponibilité, et signale les défauts suivants:

- déclenchement par limiteur d'effort à l’ouverture ou à la fermeture,

- déclenchement thermique moteur,

- perte d'une phase en triphasé,

- sélecteur en position "LOCAL".

Les documents d'adjudication  peuvent imposer l’utilisation d’un bus de terrain pour l’échange bidirectionnel des informations et des commandes.

Si les documents d'adjudication  le demandent, le servomoteur est équipé d’une carte de régulation qui permet le contrôle de la position du servomoteur en fonction du signal de commande. Pour 4 mA, la vanne est fermée et, pour 20 mA, la vanne est ouverte (ou inversement). Par manque ou rupture de signal, le servomoteur va en fermeture ou est maintenu dans la dernière position acquise selon indication des documents d'adjudication. La carte électronique délivre un signal de recopie 4/20 mA.

# Documents à fournir

## Au stade de l'offre

Sont à fournir:

- la marque et le type de servomoteur proposé,

- une description du matériel reprenant le détail des entrées/sorties,

- un schéma électrique de raccordement,

- un plan d’encombrement,

- la puissance moteur,

- la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée,

- le temps de manœuvre.

## Avec le dossier as-built

Sont à fournir:

- les instructions de montage,

- la notice d'entretien y compris instructions complètes de graissage,

- la notice de mise en service,

- la documentation sur le servomoteur comprenant les informations demandées au paragraphe précédant.

- Appareils de mesure

## Isolation des équipements

Toutes les dispositions sont prises pour éviter l’apparition de couples électrochimiques dus aux contacts de pièces métalliques de composition différentes.

## Type de mesures

### Mesure de débits

#### Compteur d’eau froide

##### DN < 50 mm

Spécifications techniques générales: Selon FTA/80/01-C (fiche technique Aquawal).

Sauf dérogation aux documents d'adjudication, les compteurs sont du type à piston rotatifs dits «compteurs volumétriques».

##### DN ≥ 50 mm

Spécifications techniques générales: Selon FTA/80/02-C (fiche technique Aquawal).

Sauf dérogation aux documents d'adjudication, les compteurs sont du type «compteurs de vitesse» basé sur le principe de mesure suivant:

- compteur à hélice dit compteur Woltmann.

- compteur à injection dit compteur à turbine.

#### Débitmètre électromagnétique

##### Généralités

Spécifications techniques générales: Selon FTA/80/04-B (fiche technique Aquawal).

Les débitmètres électromagnétiques sont des appareils constitués d’un tube de mesure appelé également capteur et d’un convertisseur de mesure placé soit sur le tube de mesure, soit à distance.

Les débitmètres électromagnétiques sont du type à champ pulsé et à dispositif autozéro compensant la dérive continuellement et automatiquement. Dans tous les cas, la mesure est indépendante des paramètres tels que la conductivité, la pression, la température, la densité, la viscosité et le potentiel. Les appareils sont adaptés aux caractéristiques des fluides dont le débit est à mesurer.

##### Dispositions constructives

Tous les appareils offrent la possibilité d’avoir l’électronique déportée.

Le câble de raccordement du capteur est ajusté sur site sans entraver la précision.

Le raccordement avec les tuyauteries se fait par brides normalisées.

Une section droite minimum de conduite doit être installée avant et après le débitmètre (minimum 5 DN amont et 3 DN aval).

Le tube de mesure est en acier inoxydable et présente un degré de protection IP 68

dans les cas d’installation présentant un risque d’immersion (10 mètres de profondeur max).

En standard, le tube de mesure présente un degré de protection IP67 (résiste à la pression d’un mètre d’eau

durant 30 minutes).

Les électrodes sont en acier inoxydable.

Le revêtement intérieur du tube est de qualité alimentaire.

##### Caractéristiques

Alimentation: 230 V AC ou 24 V DC

Signaux de sortie (au minimum):

-1 signal 4-20 mA pour entrée automate

-1 sortie défaut appareil pour entrée automate

-1 sortie impulsion pour automate.

Signaux d’état (au minimum):

- sens d’écoulement.

- tube vide induisant une alarme.

- défaut électronique induisant une alarme.

Le convertisseur comprend un affichage du débit instantané et permet de mesurer et de comptabiliser l’écoulement dans les deux sens.

Le convertisseur présente un degré de protection IP 67.

Le convertisseur est configurable en français.

##### Performances

Précision: erreur maximale autorisée de 0,5 % de la lecture si la vitesse d’écoulement est comprise entre 0,2 et 10 m/s et 2 % de la lecture si la vitesse d’écoulement est comprise entre 0,05 et 0,2 m/s.

Résolution: minimum 1 mm/s.

Le remplacement du convertisseur par une unité de réserve ne doit pas entraver la précision de la chaîne de mesure.

##### Etalonnage

Les débitmètres installés sont fournis avec un certificat d’étalonnage accepté par le Service de Métrologie du Service Public Fédéral Economie.

GT20: Le certificat est-il toujours accepté par le Service Métrologie?

### Mesure DU niveau

#### Généralités

Les indicateurs transmetteurs de niveau à mesure continu peuvent être de trois types:

- mesure par ultrasons;

- mesure par sonde capacitive;

- mesure par jauge de pression.

Tous les appareils comprennent un indicateur local paramétrable en mètres et un transmetteur délivrant un signal 4-20 mA.

Les contacteurs de niveau à point fixe peuvent être constitués des types suivants:

- à poire;

- à électrodes;

- magnétique;

- à ultrasons;

- à palette ou à lames vibrantes.

Tous ces appareils comprennent un témoin visuel local et un dispositif de transmission constitué d'un contact libre de potentiel.

Tous les appareils comprennent une séparation galvanique entre sonde et sorties analogiques ou digitales.

##### Mesure par ultrasons

###### Principe de mesure

Le transmetteur émet des impulsions ultrasoniques qui, réfléchies sur la surface du liquide, sont renvoyées au transmetteur.

La mesure du temps écoulé entre l'émission et la réception du signal permet de calculer la position du niveau.

###### Dispositions constructives

L'émetteur récepteur est monté sur une bride ou un support adéquat.

Les matériaux utilisés tiennent compte de l'ambiance régnant dans le local ou le récipient contenant le liquide dont le niveau est à mesurer.

###### Caractéristiques

Résolution de la mesure: supérieure à 1 cm.

Précision de la mesure: ± 0,25 % de la plage de mesure.

Sortie: au minimum une sortie 4-20 mA.

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Protection: IP 67.

Possibilité de diagnostiquer la perte d'écho.

###### Montage

L'échelle de chacune des mesures de niveaux est la plus proche de la hauteur totale à mesurer et en tout cas supérieure à celle-ci; les plages de mesure ne peuvent excéder de plus de 15% les hauteurs maximales à mesurer. Chaque détecteur est placé dans un endroit à la fois accessible et permettant un parcours sans obstacle ni interférence de l'onde ultrasonique.

##### Mesure par sonde capacitive

###### Principe de mesure

Ce système est basé sur les principes physiques d'un condensateur. La capacité C d'un condensateur est fonction de la distance entre 2 électrodes, de la surface A de ces électrodes et du coefficient diélectrique du matériau placé entre les 2 armatures.

Le condensateur utilisé en mesure de niveau est constitué de la paroi du réservoir et d'une sonde capacitive qui forment les 2 armatures. Sur des réservoirs en matière synthétique, une contre-électrode (par ex. tube de masse, deuxième sonde ou plaque métallique) est utilisée.

La distance entre la sonde et la paroi reste constante pendant la mesure.

La seule donnée variable est la hauteur de matériau s'intercalant entre les 2 armatures du condensateur.

La capacité du condensateur dépend donc du produit et plus particulièrement de sa hauteur se trouvant entre la sonde et la paroi.

On mesure la capacité de ce condensateur, en appliquant aux bornes de ses armatures (paroi de la trémie et sonde) une tension à une fréquence élevée et constante. Plus la capacité du condensateur est élevée (niveau du produit plus important), plus le courant à haute fréquence a une valeur élevée. Ce courant à haute fréquence est transformé, dans la pré-amplification, en une fréquence proportionnelle à la hauteur du produit, utilisé par le transmetteur pour l'indication du niveau.

###### Dispositions constructives

Un ensemble de mesure comprend un transmetteur, une sonde à tige ou à câble entièrement isolée implantée dans le réservoir et un préamplificateur monté dans le boîtier de tête de sonde.

###### Caractéristiques

Précision de la mesure: ± 0,5 % de la plage de mesure.

Sortie: au minimum une sortie 4-20 mA.

Alimentation générale: 220 V AC ou 24 V DC.

Protection: IP 66.

##### Mesure par jauge de pression

###### Principe de mesure

Un capteur de mesure de pression, est immergé dans l'eau en étant suspendu à son câble d'alimentation.

###### Dispositions constructives

Le capteur est livré monté sur son câble de suspension lequel est équipé à l'autre bout d'un connecteur ou d'un coffret pour le raccordement au câble fixe.

L'éventuel problème de mise à la pression atmosphérique est à prendre en considération au niveau du connecteur ou du coffret.

La longueur du câble de suspension est adaptée à l'application.

La membrane de pression doit être insensible aux dépôts incrustants de calcaire, soit par un choix de matériau tel que ces dépôts ne se produisent pas, soit par tout autre moyen.

Tous les matériaux du capteur (céramique, alloy c,…) sont inoxydables et incorrodables par l'eau potable chlorée.

Le capteur, son câble de raccordement et les connexions sont:

- Faradisé

- Protégé EMI (électromagnétique interference) et RFI (radio fréquency interférence)

- Résistance d'isolement minimale: 5000 m Ω sous 100 VDC.

- Atténuations minimales:

* à 1 Mhz: 20 dB.

* à 100 Mhz: 40 dB.

###### Caractéristiques

Précision: ± 0,5 % de l'étendue de mesure.

Sortie: au minimum une sortie 4-20 mA.

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Protection du transmetteur: IP 65 minimum.

Temps de réponse: inférieur à 1 s.

###### Montage

Le capteur immergé est suspendu au bout de son câble, lequel est fixé à une console placée au-dessus du plan d'eau.

Au niveau de la console, un connecteur permet d'enlever et de remplacer rapidement le capteur.

##### Contacteur du type poire

###### Principe de fonctionnement

Un interrupteur placé dans un flotteur ferme le contact lorsque le flotteur bascule.

###### Dispositions constructives

L'interrupteur est enfermé dans une enveloppe en polypropylène parfaitement lisse et librement suspendu au bout de son câble d'alimentation.

L'utilisation du mercure pour assurer le contact est interdite.

Les éléments en matière plastique sont vissés et soudés.

Le câble d'alimentation assure la liaison jusqu'à l'armoire de relais sans interposition de boîte de jonction.

###### Caractéristiques

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Protection: IP 68.

Pouvoir de coupure: 3 A - 250 V.

##### Contacteur à électrodes

###### Principe de fonctionnement

Deux électrodes, une de référence, l'autre de mesure sont installées dans le réservoir.

Lorsque le liquide conducteur atteint l'électrode de mesure, le circuit se ferme.

###### Dispositions constructives

Les électrodes sont des électrodes lisses en acier inoxydable 316 L.

###### Caractéristiques

Tension aux électrodes: maximum 24 V.

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Protection: IP 65.

Sortie: contact libre de potentiel ou collecteur ouvert.

##### Contacteur magnétique

###### Principe de fonctionnement

Un flotteur équipé d'un noyau magnétique suit les variations du niveau à mesurer.

###### Dispositions constructives

Cet appareil se compose de deux parties distinctes comprenant d'une part, l'élément de mesure, d'autre part le système de lecture.

- Elément de mesure

L'élément de mesure appelé tube primaire est constitué d'un tube en acier inoxydable ou matières synthétiques équipé de brides latérales permettant un raccordement direct au réservoir.

Ce tube possède également une bride de fond équipée d'un bouchon de purge pour la vidange et le nettoyage. Dans ce tube primaire se trouve un flotteur magnétique qui se déplace suivant les variations du liquide à mesurer.

- Système de lecture:

Deux possibilités sont offertes en fonction de l'application:

  - Index suiveur:

Un index magnétique coloré commandé par le flotteur coulisse dans un tube en verre borosilicate. L'indication du niveau se fait directement sur deux échelles graduées fixées sur le tube primaire. L'ensemble des deux règles graduées peut être déplacé en translation le long du tube primaire, permettant le réglage de la densité à partir de repères situés au bas de l'échelle. Cet ensemble est disposé de façon à assurer une protection maximum du tube de verre contre les chocs.

  - Volets:

Des volets bicolores magnétiques, dont l'orientation est commandée par le flotteur, indiquent le niveau du liquide à mesurer. Ces volets, protégés par un écran transparent, étanche en polycarbonate sont montés dans un profilé en aluminium anodisé assurant ainsi une excellente tenue mécanique de l'ensemble.

- Matériaux

Tube de mesure: acier inoxydable

Flotteur: acier inoxydable 316 L

Brides: acier inoxydable.

###### Caractéristiques

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Protection: IP 65.

##### Contacteur magnétique à flotteur basculant

###### Principe de fonctionnement

Un aimant permanent fait partie de l'ensemble flotteur, montant ou descendant suivant les changements de niveau du liquide. Un second aimant permanent est placé dans le boîtier sur le bloc contact, électrique ou pneumatique, de sorte que les pôles adjacents des deux aimants se repoussent à travers la paroi magnétique du boîtier. Une variation du niveau de liquide entraîne le flotteur jusqu'à son point de fonctionnement, la répulsion des deux aimants entraîne une inversion brusque du mécanisme.

La commutation est provoquée par le mouvement angulaire de l'aimant fixé sur le bloc contact qui actionne des tiges-poussoirs; celles-ci actionnent l'ouverture ou la fermeture des lames contacts. L'avantage de ce système réside dans le fait que la forme de contact est indépendante de l'aimant.

###### Dispositions constructives

Les matériaux en contact avec le fluide sont adaptés à l'agressivité et la pression de celui-ci.

Les contacts sont plaqués or.

L'utilisation du mercure est exclue.

###### Caractéristiques

Pouvoir de coupure: suivant application.

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

###### Montage

Horizontal ou vertical suivant application.

##### Contacteur à ultrasons

###### Principe de fonctionnement

Le système de contrôle de niveau comprend

une sonde montée dans le réservoir qui permet la détection sans contact du liquide avec configuration et commande sans outil complémentaire directement sur site.

###### Dispositions constructives

Matériaux côté immergé: acier inoxydable 316 ou synthétique comme PVDF.

Pression et température de fonctionnement: suivant application.

Câblage blindé.

###### Caractéristiques

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Degré de protection: IP 67.

Temps de réponse: 500 ms maximum.

Sortie: contact libre de potentiel.

##### Contacteur à palette ou lames vibrantes

###### Principe de fonctionnement

Une palette tournante ou des lames vibrantes voient leur mouvement interrompu ou atténué lorsqu'elles entrent en contact avec la matière dont elles doivent déterminer le niveau.

###### Dispositions constructives

Les matériaux en contact avec le fluide ou la matière sont en acier inoxydable 316 L.

###### Caractéristiques

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Protection: IP 65.

Sortie: contact libre de potentiel ou collecteur ouvert.

##### Détecteur d’inondation

- Fonction: transmettre une alarme en cas de présence d’eau.

- Caractéristiques: type à électrode et relais statique.

### Mesure DE pression

#### Généralités

Les appareils de mesure de pression sont de trois types:

- manomètre avec affichage local;

- transmetteur avec ou sans affichage digital local;

- pressostat relatif à différentiel réglable.

Le manomètre à affichage local est directement monté sur la conduite et disposé de manière à permettre une lecture horizontale. Un robinet bouton poussoir est placé en amont du manomètre ce qui permet de ne pas laisser celui-ci tout le temps sous pression.

Le transmetteur et le pressostat nécessitent aussi une prise directe sur une conduite, ensuite on y place un robinet à boule ½’’ puis un tuyau en matériau synthétique, et ce afin de l’isoler en cas de coup de foudre, ensuite on place de nouveau deux robinets à boule ½’’, l’un permettant la purge et l’autre permettant d’isoler l’appareil de mesure.

Il en est de même pour les appareils placés sur des groupes moteurs (compresseur..) afin d’éviter les vibrations du moteur.

L’appareil est monté sur un support indépendant de la conduite ou du groupe moteur.

Plusieurs appareils peuvent être montés sur une même rampe (ex.: PI – mesure de pression avec indication locale, PT – mesure de pression avec transmission mais sans indication locale, PSH – pressostat pression haute...)

Toute défectuosité dans une boucle de mesure est détectée par l’automate et une alarme est émise.

Le transmetteur peut être pourvu si nécessaire d’un affichage digital local.

##### Manomètre

Ces appareils sont du type antivibratoire à bain de glycérine et de classe de précision 1.

Verre de sécurité de diamètre minimum: 100 mm.

Réalisation avec crémaillère taillée en acier inoxydable de 5 mm d'épaisseur minimum.

Exécution pour industrie alimentaire.

Isolation de l'indicateur par un robinet bouton poussoir, exécution chromée ou en acier inoxydable.

Raccordement par une conduite en acier inoxydable.

L'échelle est adaptée à la mesure concernée. L’unité de mesure est le mCE pour la mesure de pression d’eau (ou liquide) et le bar pour la pression d’air.

GT20: Harmoniser l'unité de pression en utilisant le MPa

##### Transmetteur de pression

###### Principe de mesure

Un organe de mesure reçoit la pression par l'intermédiaire d'une membrane.

La déformation de la membrane provoque une variation de capacité ou de résistance qui après amplification est transformée en mesure de pression.

###### Dispositions constructives

Les parties en contact avec le fluide sont réalisées en acier inoxydable ANSI 316, téflon, céramique ou Alloy C.

###### Caractéristiques

Alimentation: 220 V AC ou 24 V DC.

Sortie: 4-20 mA.

Affichage: la mesure en dixième de bar.

GT20: en 0,01 MPa?

Boîtier en acier inox 316 L.

Protection du boîtier: IP 65.

Précision + Linéarité: ± 0,25 % FE.

Résistance minimum à la surpression: 4 x la pression max. pour capteur 0-10 bars et 1,5 x la pression max. pour capteur 0-40 bars.

GT20: en MPa?

Protection contre les inversions de polarités.

Protection contre les perturbations électromagnétiques.

Réglage de la pente et de l'origine.

Affichage digital local en option.

###### Montage

Montage par raccords filetés en acier inoxydable.

Un robinet d'isolement en acier inoxydable et un robinet de purge en laiton cadmié sont montés entre la conduite et le capteur.

##### Pressostat

Il s'agit d'un appareil indicateur de pression, composé d'une tête renfermant l'appareillage et d'un palpeur constitué d'une sonde de pression.

Les valeurs des consignes sont ajustables indépendamment des points de couplage inférieurs et supérieurs; les valeurs des échelles ajustées sont lisibles en bar.

GT20: MPa?

Le contact bipolaire se ferme ou le signal du transistor change par hausse de pression.

La sonde est en acier inoxydable.

Le boîtier est réalisé pour un degré de protection IP 65 minimum.

Il est en acier inoxydable ou en zamak peint époxy.

Visserie inox.

La sonde de pression est prévue pour une pression nominale et une pression maximum admissible, en fonction des conditions locales.

La liaison à la canalisation hydraulique s'effectue par raccord 1/2" G mâle.

Reproductibilité: ± 1 % de l'étendue de la gamme.

Endurance mécanique: plus d'un million de manoeuvres.

Pression admissible sans détériorations: 8 fois la valeur de consigne au point haut.

Index gradué en 10 points minimum.

Différentiel réglable par une vis externe avec verrouillage et possibilité de plombage.

### Mesure DU process

Pour toutes les mesures citées dans ce paragraphe, il y a une lecture locale et sauf mention contraire une transmission à la console opérateur où chaque mesure est indiquée, enregistrée et traitée. Les signaux de sortie des appareils de mesures sont, sauf autorisation, en 4-20 mA.

Les notices d’entretien et de fonctionnement de tous les appareils de mesures doivent être rédigées en langue française sans exception. La traduction de notices peut être ponctuellement acceptée par le pouvoir adjudicateur. Des notices résumées ne sont soumises à l’approbation du pouvoir adjudicateur que si leur langues d’origine (à l’exception du français bien entendu) sont le néerlandais,  l’allemand ou l’anglais. Les notices originales rédigées dans d’autres langues sont traduites intégralement.

#### pH-mètre

##### Principe

Le pH-mètre est utilisé pour réaliser une mesure en continu du pH de l’eau.

Cet appareil est de type potentiométrique. La mesure est exprimée en unités de pH (0-14).

##### Caractéristiques

Transmetteur:

- transmetteur en boîtier étanche IP 65;

- alimentation: 230 V AC ou 24 V DC

- accès protégé par code;

- affichage digital, LCD graphique – 128 x 64 pixels avec éclairage LED du pH et de la température

- sortie 4-20 mA pour le pH et la température;

- plusieurs relais entièrement paramétrables, nombre à déterminer en fonction des besoins;

- autocontrôle permanent de toutes ses fonctions et de la sonde avec relais d’alarme;

- mémorisation des valeurs mesurées et autovalidation des calibrations;

- configuration de la plage de mesure, des fonctions relais, des sondes utilisées;

- protégé contre la foudre et les interférences électriques par un système non destructif (filtres);

- protections galvaniques de toutes les entrées et sorties;

- l’ensemble des signaux de sortie sont transmis au dispositif de régulation.

Sonde:

- à électrode pH combinée, l’électrolyte est en permanence en contact direct avec la solution à mesurer (la sonde est équipée d’un diaphragme à trou et l’électrolyte est solide sous forme de gel) ou tout autre système de rinçage de la sonde équivalent;

- équipée du câble et d’une armature pour sonde, armature avec préampli intégré, protégée contre la foudre et les interférences électromagnétiques;

- l’électrode de pH présente un capteur de température associé;

- l’armature aura une longueur suffisante lorsqu’elle doit être placée en cuve, dans ce cas elle sera fixée sur une paroi verticale à l’extérieur de la cuve;

- degré de protection de la sonde: IP 68;

- autocontrôle permanent de son fonctionnement avec alarme en cas de défaut de l’électrode;

- compensation automatique de la température;

- gamme de mesure: 2 - 12 pH;

- plage de mesure de la température: 0 – 40 °C;

- résolution: 0.01 pH;

- précision de la mesure:

- - pH:  1 % de la valeur mesurée,  1 digit

  - -

  - température:  0,2 K, 1 digit

- matériaux: les matériaux constitutifs de la sonde sont inaltérables par le fluide dans lequel se fait la mesure.

###### Montage

L’emplacement du pH-mètre est soumis pour approbation au fonctionnaire dirigeant. Les électrodes de mesure (combinée et thermosonde) sont montées dans une cellule à circulation réalisée en matériau incorrodable.

L'alimentation en échantillon se fait par l'intermédiaire d'une pompe auto-amorçante (si nécessaire) installée à proximité de la cellule. Le débit admis dans la cellule est réglable par une vanne d'isolement et de réglage.

Les transmetteurs sont fixés sur une paroi verticale ou sur une console facilement accessible.

###### Raccordement électrique

L’appareil est raccordé au TGBT via 4 câbles électriques, à savoir:

- un câble d’alimentation au départ du TGBT, avec disjoncteur magnétothermique;

- deux câbles faradisés pour entrée analogique dans l’automate;

- un câble comprenant plusieurs paires pour report de contacts libres de potentiels (défaut général de l’appareil, …).

###### Etalonnage

Un kit d'étalonnage est fourni avec l’appareil, en ce compris les étalons ou les produits pour faire les étalonnages selon un mode opératoire précis.

##### Turbidimètre

###### Principe

Le turbidimètre est utilisé pour réaliser une mesure en continu de la turbidité de l’eau.

Cet appareil est de type néphélémétrique à écoulement continu.

La lecture se fait en unités de turbidité NTU (possibilité d’exprimer aussi en FNU).

###### Caractéristiques

Les turbidimètres se composent de 2 parties distinctes: le corps du turbidimètre et l'unité de commande.

L'unité de commande comprenant toute l'électronique est séparée du corps du turbidimètre.

- 	Le corps est alimenté par l'unité de mesure et ne nécessite pas d'alimentation électrique séparée.

-	 Le degré de protection de la partie électronique est au moins IP65.

-	 L'ensemble corps - unité de mesure fonctionne dans une gamme de température allant de 0 °C à 40 °C.

La mesure de la turbidité est réalisée par le passage d'un faisceau lumineux intense à travers l'échantillon. La mesure se fait par amplification de la lumière déviée par les particules responsables de la turbidité. La cellule photodétectrice se situe dans une zone angulaire de 90° par rapport au faisceau lumineux incident.

-	Méthode de mesure: double faisceau avec compensation

-	Gamme de l'appareil: programmable et en adéquation avec les eaux à mesurer (de l’ordre de 0,1 NTU pour l’eau filtrée).

-	Stabilité: 0,5% par mois.

-	Seuil de réponse: 0,001 NTU.

Alarmes et signalisation:

-	un signal de sortie: 4-20 mA sur une partie quelconque de la gamme propre au turbidimètre;

-	un indicateur local digital;

-	les alarmes: deux alarmes de turbidité (seuil haut, et seuil bas) pouvant être réglées en tout point de la gamme de mesure. Des voyants locaux signalent les conditions d'alarme;

-	l'ensemble de ces informations est transmis au système de supervision;

-	l'appareil est pourvu d'un système d'autodiagnostic permettant de déceler les anomalies au niveau du circuit électronique. Un signal d'alarme est généré indiquant la source du défaut de fonctionnement détecté.

- affichage digital, LCD graphique – 128 x 64 pixels avec éclairage LED de la turbidité.

###### Montage

Le montage du turbidimètre est de type mural sur une paroi verticale ou sur une console facilement accessible.

- Sur un panneau en PVC à fixer au mur ou à fixer sur un support en inox avec branchement sur la conduite d'arrivée via une vanne à boule en inox ½" et une conduite en PVC rigide.

- Evacuation de l'eau après mesure: à la décharge (tuyauteries à placer).

- Le raccordement hydraulique est tel que la cellule de passage soit en charge et qu'il n'y ait pas de risque de siphonage.

- Sur le panneau en PVC sont placés une vanne à boule, une vanne de réglage du débit. L’appareil est également équipé d’une vanne et d’une tuyauterie de purge de la cellule de passage.

- Pour les appareils de mesure en continu branchés sur une conduite sous pression, une électrovanne type NO est prévue de manière à couper l’alimentation lors d’un arrêt de production.

La cellule de mesure est placée le plus près possible de l'endroit où se fait la prise d'échantillon et la tuyauterie d'échantillonnage comprend une vanne d'isolement et de réglage à l'entrée de l'appareil.

###### Raccordement électrique

L’appareil est raccordé au TGBT via 4 câbles électriques, à savoir:

- un câble d’alimentation au départ du TGBT, avec disjoncteur magnétothermique;

- deux câbles faradisés pour entrée analogique dans l’automate;

- un câble comprenant plusieurs paires pour report de contacts libres de potentiels (défaut général de l’appareil…).

###### Etalonnage

Un kit d'étalonnage est fourni avec l’appareil, en ce compris les étalons ou les produits pour faire les étalonnages selon un mode opératoire précis.

##### Chloromètre

###### Principe

Le chloromètre est utilisé pour réaliser une mesure en continu du chlore résiduel libre de l’eau.

Cet appareil peut être de 2 types:

- potentiostatique avec électrode de référence et nettoyage automatique.

- colorimétrique chimique avec réactif DPD.

###### Caractéristiques

Le chloromètre doit présenter les fonctionnalités suivantes:

- - Affichage digital, LCD graphique – 128 x 64 pixels avec éclairage LED de la mesure de chlore résiduel libre.

- Plage de mesure: 0-1 mg/l pour le chlore résiduel libre (+ le chlore résiduel total si méthode colorimétrique retenue).

- Zéro automatique

- Régulateur: P, PI, PID

- Sortie: 4-20 mA

- au minimum 1 consigne programmable avec contact de sortie fréquence ou impulsion.

- au minimum 1 alarme programmable avec contact.

Accessoirement, un module permettant de réaliser une mesure de pH peut être prévu au niveau du chloromètre, répondant aux critères repris ci-dessous:

###### pH-mètre

- Carte à insérer dans le transmetteur du chloromètre.

- affichage digital, LCD graphique – 128 x 64 pixels avec éclairage LED du pH et de la température.

- Echelle 2-14 pH.

- Régulateur P, PI, PID.

- Entrée contact libre de potentiel.

- Sortie 4-20 mA programmable.

- 2 consignes programmables avec contacts de sortie, soit fréquence, soit pas à pas, soit impulsions.

- 1 entrée 4-20 mA avec facteur de correction.

- 1 alarme programmable avec contact.

###### Sonde pH

Electrode combinée à électrolyte gélifiée livrée avec la longueur de câble suffisante et fiche BNC.

###### Montage

L’ensemble est monté sur un panneau mural comprenant:

- une vanne d'isolement;

- un préfiltre en PVC (0.5 mm);

- une vanne de réglage du débit;

- une tuyauterie de mise à l’air pour pression constante;

- la cellule de mesure du chlore et les électrodes;

- un détecteur de débit avec contact d’alarme;

- un support sonde pH, rH, PT100 et électrode de référence;

- une électrode de référence pour mesure potentiostatique et zéro automatique;

- tuyau d’entrée et de sortie et raccordement à la décharge.

###### Raccordement électrique

L’appareil est raccordé au TGBT via 4 câbles électriques, à savoir:

- un câble d’alimentation au départ du TGBT, avec disjoncteur magnétothermique;

- deux câbles faradisés pour entrée analogique dans l’automate;

- un câble comprenant plusieurs paires pour report de contacts libres de potentiels (défaut général de l’appareil…).

###### Etalonnage

Un kit d'étalonnage est fourni avec l’appareil, en ce compris les étalons ou les produits pour faire les étalonnages selon un mode opératoire précis.

##### Oxymètre

###### Principe

L’oxymètre est utilisé pour réaliser une mesure en continu de la teneur en oxygène de l’eau.

La mesure est basée sur une technique optique selon le principe de la luminescence et comprend:

- l’émission d’une lumière bleue ou verte par une diode.

- le renvoi d’une lumière rouge par une couche sensible au taux d’oxygène de l’eau.

- la détection de la lumière renvoyée par la couche, le temps entre l’éclairage et la réflexion étant fonction du taux d’oxygène.

- une compensation des variations de la cellule.

###### Caractéristiques

L’appareil comprend:

- un transmetteur

- la sonde de mesure

- la cellule de passage recevant la sonde dans le cas où la sonde n’est pas montée directement sur la conduite.

Transmetteur

A microprocesseur

Affichage digital, LCD graphique – 128 x 64 pixels avec éclairage LED de la concentration en oxygène dissous.

Sortie 4 –20 mA programmable avec séparateur galvanique

Relais: au moins 2

Boîtier: indice de protection IP66

Conditions ambiantes d’utilisation: 0 à 50 °C, de 0 à 95 % d’humidité relative.

Sonde:

A installer dans une cellule de passage ou directement sur conduite combiné avec un système permettant l’enlèvement aisé de cette sonde sans arrêter le process.

Conditions de service:

- de 0 à 50 °C

- submersible jusqu’à 30 m

- pas d’influence de la vitesse de passage sur la mesure

- compensation automatique de la température

- pas d’influence avec les cations et anions présents dans l’eau.

Mesure:

Gamme de mesure: 0,00 à 20,00 mg/l d’O2.

Résolution: 0,01 mg/l.

Précision: ± 0,2 mg/l.

Sensibilité: ± 0,05 % de l’étendue de la mesure.

Reproductibilité: ± 0,05 % de l’étendue de la mesure.

Temps de réponse: < 90 s.

###### Montage

L’ensemble est monté sur un panneau mural comprenant au moins:

- le transmetteur

et si une cellule de passage est utilisée:

- la cellule de passage

- une vanne d’isolement.

- un pré-filtre en PVC de 0,5 mm.

- une vanne de réglage de débit.

- une tuyauterie de mise à l’air pour pression

Le montage est à réaliser conformément aux instructions du fournisseur avec un branchement sur la conduite d’eau via une vanne à boule en inox ½ ″ et une électrovanne type NO.

###### Raccordement électrique

L’appareil est raccordé au TGBT via 4 câbles électriques, à savoir:

- un câble d’alimentation au départ du TGBT, avec disjoncteur magnétothermique;

- deux câbles faradisés pour entrée analogique dans l’automate;

- un câble comprenant plusieurs paires pour report de contacts libres de potentiels (défaut général de l’appareil…).

###### Etalonnage

Un kit d'étalonnage est fourni avec l’appareil, en ce compris les étalons ou les produits pour faire les étalonnages selon un mode opératoire précis.

##### Conductimètre

###### Principe

Le conductimètre est utilisé pour réaliser une mesure en continu de la conductivité de l’eau.

La mesure se fait par une mesure inductive de la conductivité selon le principe suivant:

une bobine émettrice engendre un champ magnétique alternatif qui induit une tension électrique dans l’eau, les ions présents dans l’eau sont traversés par un courant, le courant engendre dans la bobine réceptrice un champ magnétique alternatif.

###### Caractéristiques

L’appareil comprend:

- un transmetteur

- la sonde de mesure

- la cellule de passage recevant la sonde dans le cas où la sonde n’est pas montée directement sur la conduite.

Transmetteur:

A microprocesseur

Affichage digital, LCD graphique – 128 x 64 pixels avec éclairage LED de la conductivité.

Sortie: 4 –20 mA programmable avec séparateur galvanique

Relais: au moins 2

Boitier:indice de protection IP66

Conditions ambiantes d’utilisation: 0 à 50 °C, de 0 à 95 % d’humidité relative

Sonde:

A installer dans une cellule de passage ou directement sur conduite en combinaison avec un système permettant l’enlèvement aisé de cette sonde sans arrêter le process.

Conditions de service:

- de 0 à 50 °C

- submersible jusqu’à 30 m

- pas d’influence de la vitesse de passage sur la mesure

- compensation automatique de la température

- pas d’influence avec les cations et anions présents dans l’eau

Mesure:

Gamme de mesure: 10 µS/cm à 2000 µS/cm.

Résolution: 0,01 µS/cm.

Précision: ± 5 µS/cm.

Sensibilité: ± 0,5 % de l’étendue de la mesure.

Reproductibilité: ± 0,5 % de l’étendue de la mesure.

Temps de réponse: < 1 s.

###### Montage

L’ensemble est monté sur un panneau mural comprenant au moins:

- le transmetteur

et si une cellule de passage est utilisée:

- la cellule de passage

- une vanne d’isolement

- un préfiltre en PVC de 0,5 mm

- une vanne de réglage de débit

- une tuyauterie de mise à l’air pour pression.

Le montage est à réaliser conformément aux instructions du fournisseur avec un branchement sur la conduite d’eau via une vanne à boule en inox ½ ″ et une électrovanne type NO.

###### Raccordement électrique

L’appareil est raccordé au TGBT via 4 câbles électriques, à savoir:

- un câble d’alimentation au départ du TGBT, avec disjoncteur magnétothermique;

- deux câbles faradisés pour entrée analogique dans l’automate;

- un câble comprenant plusieurs paires pour report de contacts libres de potentiels (défaut général de l’appareil…).

###### Etalonnage

Un kit d'étalonnage est fourni avec l’appareil, en ce compris les étalons ou les produits pour faire les étalonnages selon un mode opératoire précis.

- Appareils de dosage

## Généralités

L'ensemble du matériel (tuyauteries, soudures, pièces spéciales, colles) mis en oeuvre

est conçu pour résister de façon durable (10 ans minimum) à la solution du produit à véhiculer.

Les pompes doseuses sont fixées sur console placée du côté interne du mur du cuvelage en béton ou fixées au mur au dessus du cuvelage de façon à récupérer toute fuites au niveau de la pompe dans le cuvelage.

On limite autant que possible la longueur de tuyauterie d'aspiration et de refoulement ainsi que la hauteur d'aspiration.

Toutes les précautions sont prises pour éviter tout contact entre les produits.

Sécurité:

Les installations sont dotées de tous les équipements de protection nécessaires dans le cadre de leur gestion journalière (douche, rince-yeux…).

## Pompes doseuses

### Généralités

L’installation des pompes doseuses est telle que:

- des arrivées d’eau permettent de rincer l’installation avant démontage ou travail sur

les pompes ou les tuyauteries;

- des vannes sont placées à l'amont et à l’aval des pompes doseuses pour permettre de les isoler;

- à la sortie de chaque pompe, un clapet de pression réglable et un anti-retour sont prévus;

- Réglage de la fréquence des impulsions:

*	réglage manuel de la fréquence;

*	réglage automatique: par commande extérieure directement en fréquence ou en courant

4- 20 mA;

* 	visualisation locale de la fréquence par indicateur digital.

Dans le cas où la pompe doseuse ne peut être de ce type, le réglage de la fréquence est remplacé par la vitesse de rotation du moteur entraînant la membrane.

- Réglage de la course de la membrane:

*	réglage manuel et en continu de 0 à 100 % par un bouton de réglage facilement accessible.

- Reproductibilité du dosage: supérieure à 2 %.

- Raccordement électrique: par pompe, alimentation d'une prise-fiche à partir du tableau électrique général (par réactif), et installée à proximité de la pompe doseuse. La pompe est aussi munie d'un interrupteur. Les prises et fiches sont étanches aux projections d'eau (IP 66).

- Commande externe de régulation: chaque pompe de régulation est équipée d'un câble de raccordement pour recevoir la commande externe (agissant sur la fréquence ou la vitesse de moteur par un signal 4 - 20 mA). Le câble est aussi terminé par une fiche de type étanche et adaptée au signal transmis. Une prise compatible est installée à proximité du support de la pompe. Chaque prise est repérée par une plaque signalétique.

- Raccordement hydraulique de la pompe: présence de dispositif de clapets anti-retour à l’aspiration et au refoulement

- Les pompes doseuses de réactifs susceptibles de dégazer sont munies de têtes à purge automatique sauf si elles sont placées totalement en charge.

- La pompe de réserve est montée avec les vannes nécessaires à son changement sans interrompre le dosage et à la pompe doseuse d’un réactif déterminé.

Une pompe de réserve placée est montée à côté (le signal 4-20 mA est branché à la fois sur la pompe en fonctionnement et sur la pompe de réserve).

GT20: Phrases peu claires. A revoir.

### Tuyauteries

Des tuyauteries de type rigide (PVC collé) ou de type souple (PE ou PTFE) les plus adaptées aux réactifs à véhiculer sont choisies.

Les tuyauteries de type rigide placées au refoulement sont toujours associées à un système d’amortissement des vibrations.

Pour le transport des fluides dangereux, des systèmes plastiques double enveloppe ou équivalents sont prévus. Les trajets entre ces tuyauteries évitent les passages sensibles (tableaux et matériels électriques, endroits de passage fréquent…)

Les inclinaisons pour éviter toute accumulation d’air sont prévues dans le circuit, de même que les dispositifs d’évacuation de celui-ci.

Les raccords entre tuyauteries se font par raccords de type union et sont du même matériau que celui des tuyauteries.

Ceux-ci sont soit fixés par collage (PVC) ou par électro-soudage (PE). Lors de l’emploi de colle, celle-ci présente aussi des garanties de durabilité.

Les raccords amont et aval des pompes doseuses peuvent se faire par tuyauteries souples en Téflon, pourvues de raccords de type union fixées dans la masse du Téflon, les fixations par colliers de serrage étant totalement proscrites.

GT20: Téflon est une dénomination commerciale.

Les indications données par les fournisseurs sont à prendre en compte pour le montage de la tuyauterie:

- température et durée de chauffe ou de séchage selon le cas;

- dans le cas de fixation par collage, les tubes sont coupés d’équerre, ébavurés intérieurement et chanfreinés extérieurement à chaque extrémité;

- au montage, il est tenu compte des éventuelles variations de longueur de la tuyauterie dues aux différences entre les t° de pose et les t° minimales et maximales de service;

- tout organe hydraulique devant supporter des forces de manoeuvre (robinets - vannes...) constitue obligatoirement un point fixe de façon à ne pas faire supporter ces forces par la tuyauterie;

- un essai de pression à l’eau (PN + 0,5 MPa) est effectué sur la tuyauterie entre la pompe doseuse et le point d’injection, et ce pendant 1 heure. Si une première baisse de pression est observée, la tuyauterie est remise à la pression initiale.  Dans ce cas, il y a lieu de revoir l’installation.

### Robinets-vannes

Type: robinets à membrane, manuel ou avec servomécanisme pneumatique (sortie cuves et points d’injections)

Diamètre nominal: DN égal au DN de la tuyauterie dont le robinet-vanne fait partie.

Pression nominale: PN 10.

Environnement des robinets: en bâtiment.

Indicateur de position: un indicateur de position ouverture-fermeture est prévu sur chaque vanne.

Robinets à membrane avec servomécanisme pneumatique:

-	robinets pneumatiques à simple action;

-	normalement fermé (NF);

les robinets pneumatiques à double action sont à proscrire;

-	avec possibilité de commande manuelle;

-	temps de manoeuvre: 1 à 5 s;

-	contacts fin de course (signalisation de la position Ouvert ou Fermé et interruption de l'injection de produit, via l'automate programmable, si une vanne ne se trouve pas dans la position voulue).

Les tuyauteries, assemblages et pièces spéciales incluent une garantie totale de 10 ans quant à leur durabilité chimique.

### Dispositifs d’injection des réactifs

L'injection se fait, soit dans des conduites sous pression, soit dans un volume mélangé, soit dans des cascades selon les cas.

Pour le cas d’injection en conduites, l’injection se fait par l'intermédiaire de cannes d'injection incorrodables et démontables sous pression. Celles-ci sont équipées de clapets anti-retour. Les endroits d’injection sont déterminés afin d’éliminer toute interférence indésirable sur des appareils de mesures ou toute réaction directe entre réactifs consécutifs. L’homogénéisation doit être totale et parfaite avant tout contrôle ou mesure.

Pour les injections non réalisées en conduites, le dispositif (cascade, agitateur,...) assure une homogénéisation totale et parfaite avant tout contrôle ou mesure.

Peuvent se révéler nécessaires des dispositifs de type «mixer static» pour assurer une homogénéisation parfaite du produit dans un temps très court. L’injection du produit se fait alors juste en amont de ce dispositif selon les conditions énoncées ci-dessus.

### Fonctionnement

Pour la plupart des produits, les pompes doseuses sont électromagnétiques avec réglages séparés de la fréquence et de la course de la membrane. La fréquence est régulée par un signal 4-20 mA direct (débit...) ou inversable (pH...); la course de la membrane est réglée par l’opérateur. Dans le cas où le débit à doser ne permet plus ce système, la vitesse du moteur de la pompe doseuse est régulé par le signal externe; dans ce cas aussi la possibilité de modification de la dose par réglage de membrane ou autre distinct du signal de débit existe.

Tous les dosages peuvent passer en manuel par réglage sur place.

## Régulation

Un appareil de dosage peut être piloté de différentes manières:

- indépendant (pilotage interne via le processeur de l’appareil de dosage).

- par signal externe venant soit d’un ou plusieurs appareils de mesure ou soit d’un automate programmable (PLC).

## Cuve de stockage des réactifs

### Généralités

Les matériaux constitutifs des cuves assurent une durabilité minimale de 10 ans sans interventions.

L’ensemble de l’installation est étanche et ne laisse échapper aucune vapeur du réactif dosé.

Sauf prescriptions contraires dans les documents d'adjudication, les matériaux à base de fibre de verre ne sont pas acceptés pour les cuves.

    - Caractéristiques

- Le matériau constitutif de la cuve est inaltérable par le réactif dosé (PEHD, acier au carbone avec éventuellement un ébonitage de la paroi interne).

GT20: L'ébonite est-elle toujours utilisée? Remplacée par de l'époxy?

- Un couvercle amovible permet la visualisation de la hauteur de réactif dans la cuve.

- La vanne de vidange est en matériau synthétique.

- Une tuyauterie d’évent est raccordée à l’extérieur du bâtiment.

- Les tubulures permettent la fixation des divers tuyaux et accessoires hydrauliques.

- Chaque raccordement à la cuve se fait par bride ou par raccord union 3 pièces et passe paroi étanche

- Le système de détection de niveau peut être de type:

Petites cuves PEHD:

  - PVC bi-étagé (alarmes haut et bas par LA et LAL, arrêt pompe doseuse par LSL au dessus de LAL) avec fiche ronde à 3 pôles.

  - Indicateur de niveau à flotteur avec possibilité de placer plusieurs contacts, 4 au minimum.

Grandes cuves acier:

  - Indicateur de niveau à ultrasons.

  - Indicateur de niveau à flotteur avec possibilité de placer plusieurs contacts, 4 au minimum.

- La fourniture et l’installation d’une vanne multifonction dont les rôles sont les suivants:

- vanne de maintien de pression

– soupape de décharge

– aide à l’amorçage

– mise hors pression de la conduite de refoulement.

- La cuve est à placer et raccorder sur un support inaltérable reposant au sol, fixé au mur et résistant au réactif dosé dans le cuvelage de rétention prévu à cet effet dans un local de stockage spécifique. Ce support inaltérable est composé de profilés et de caillebotis amovibles en matière synthétique résistants au réactif dosé. Chaque profilé est boulonné d'une part sur le mur redent et d'autre part sur les murs en blocs de béton. Ce support permet un nettoyage aisé sous et autour des cuves.

- Les cuves à double paroi ne doivent pas être placées dans un cuvelage spécifique.

## Cuvelage

### Généralités

La 'ou les) cuve(s) de stockage de réactifs est(sont) installée(s) par type de réactif dans un cuvelage en béton traité de façon à pouvoir retenir en cas de nécessité 1,1 fois le volume total de produit stocké dans la (ou les) cuve(s). Si les produits peuvent réagir, elles se trouvent dans des cuvelages séparés.

Pour les petites installations, le cuvelage présente dans un coin avant, un puisard de 20 x 20 x 20 cm³ permettant la récolte éventuelle d’un épanchement de réactif et le pompage via une pompe vide-fût.

Pour les installations de plus grande importance, le fond du cuvelage est pourvu d’une évacuation en son point bas qui est connectée à une conduite d’évacuation en matériau synthétique qui converge vers un caniveau extérieur de sécurité qui est lui-même équipé d’une vanne d’arrêt.

### Cimentage anticorrosion des bétons

Un revêtement résine de type vinylester copolymère-acrylique chargé d'écailles ou fibres de verre est appliqué sur l’entièreté de la partie intérieure du cuvelage.

La surface est préparée par grenaillage suivant la NBN EN ISO 8501-1.

L'épaisseur des différentes couches éventuelles est de 1200 microns.

Le revêtement est capable de subir une élongation avant la rupture égale à 0,3 %.

La compatibilité de contact des eaux potables est exigée (agrément CEBEDEAU, KIWA, WRC, AQUAWAL…).

## Local de stockage

Le local de stockage de réactifs abrite le cuvelage destiné à accueillir la ou les cuves de stockage et les instruments de dosage associés.

De par sa fonction, ce local de stockage prévoit les adaptations particulières suivantes:

- un système de ventilation basse et haute (naturelle ou forcée);

- un système d’éclairage de type IP 67 pour résister à l’ambiance corrosive;

- un revêtement en bois au niveau de la partie intérieure de la ou des portes d’accès afin d’éviter une dégradation rapide;

- le sol est imperméable, résistant aux produits chimiques et pourvu d’une évacuation qui converge comme l’évacuation du cuvelage vers le caniveau extérieur de sécurité;

- au moins une arrivée d’eau de service est disponible pour permette de rincer l’installation avant démontage ou travail sur les pompes ou les tuyauteries;

- un système combiné douche et rince-yeux est installé et répond aux prescriptions des P. 4.6.2. et P. 4.6.3.

    - Généralités

Chaque système est équipé d'un contrôle automatique de la pression et du débit d'eau.

Les valves sont à passage intégral et à action directe.

Les unités placées sont aussi équipées d'un système de purge permettant la vidange automatique et complète de la tuyauterie rigide.

Les systèmes sont équipés d'une sirène de sécurité avec transmission temporisée d'une alarme au tableau général de commande de la station. Cette sirène est mise en fonctionnement dès l'apparition de pression d'eau dans la tuyauterie, et peut être mise hors service, par simple bouton poussoir, jusqu'à la prochaine utilisation de l'unité de rinçage.

Les systèmes sont disposés de façon à ne pas asperger d'eau l'installation de stockage et/ou de dosage de réactifs afin d'éviter toute réaction inopportune avec le produit chimique (réactions exothermiques avec éclaboussures...).

Une plaque indicatrice de secours est apposée au mur ou sur l'appareil pour attirer au mieux l'attention.

### Douche de secours

La douche permet un trempage immédiat et complet du corps avec un débit d'eau élevé afin d'assurer un rinçage complet du corps en un minimum de temps.

La douche est actionnée par le propre poids de la personne à rincer, sur une plate-forme située sous la douche, celle-ci actionnant directement une valve dont la fermeture est automatique dès l'absence sur la plate-forme.

La douche est actionnée par un poids de 45 kg ou plus.

La plate-forme, antidérapante, permet une évacuation aisée de l'eau via un sterfput.

Tout mode manuel d'action tels que manette, chaînette ou tige de traction, est proscrit.

L'accès à la plate-forme (ancrée dans le sol) est aisé, celle-ci ne pouvant en aucun cas constituer une butée au sol sur laquelle pourrait venir trébucher la personne devant se rincer.

La douche est fixée soit au mur, soit au sol.

La hauteur minimale entre la plate-forme et le pommeau de la douche est de 2 m.

Matériaux: résistant à la corrosion, au(x) produit(s) chimique(s) stocké(s) et/ou transporté(s) dans le local où est installé la douche.

### Unité de rinçage des yeux et du visage

L'unité de rinçage permet une aspersion complète du visage avec un débit d'eau suffisant pour assurer son rinçage complet en un minimum de temps.

L'unité de rinçage est composée de 2 têtes d'aspersion totale du visage, montée dans une cuvette suffisamment large pour récupérer toutes les eaux.

L'unité de rinçage peut être actionnée par l'utilisateur soit par une plaque manuelle située près de la cuvette, soit par une pédale située au sol, sous la cuvette.

Les têtes d'aspersion sont équipées de capuchons de protection contre la poussière, assurés à l'ensemble par chaînettes. Ces capuchons s'ôtent automatiquement en présence de pression.

Les couvercles anti-poussières recouvrant l'entièreté de la cuvette sont proscrits.

Matériaux: acier inoxydable.

Fiche technique à faire approuver par le fonctionnaire dirigeant.

L’unité de rinçage des yeux sera décalée en orientation de 90 ° par rapport à la douche.

Le raccord de l’arrivée d’eau de service se fait sur une pression de service suffisante pour l’utilisation des douches.

# GT20: Les chapitres P. 5. et P. 6. trouvent-ils réellement leur place dans le RW99 cahier des charges type pour les infrastructures?

# Informatique industrielle

  - Prescriptions générales

### Abréviations

- ActiveX: Composant de Windows® permettant le dialogue entre programmes différents;

- DLL: Dynamic Link Library, bibliothèque de liens dynamiques;

- FTP: File Transfert Protocole, protocole de transfert de fichiers;

- ISDN/RNIS: Integrated Services Digital Network, Réseau Numérique à Intégration de Services;

- LAN: Local Area Network, réseau local;

- NTP: Network Time Protocole, protocole horaire en réseau;

- OPC: OLE (Object Linking and Embedding) pour contrôle de processus, permet à des applications informatiques “clients” tels que des superviseurs SCADA, et des interfaces personnalisées, d’accéder en temps réel aux données des équipements d’automatisme ou de distribution électrique connectés sur des réseaux ou des bus de terrain. Il permet aussi la communication avec des équipements tiers supportant les protocoles Modbus et Modbus TCP;

- P&ID: Process and Instrumentation Diagram, schéma du processus et de l’instrumentation;

- PSTN/RTC: Public Switched Telephone Network, Réseau Téléphonique Commuté;

- RTU: Remote Terminal Unit, unité de terminal distant;

- SOAP/XML: service web basé sur le standard W3C (World Wide Web Consortium) tel que:

- WSDL (Web Services Description Language) langage de description de services web au format XML,

- XML (eXtensible Markup Language, langage de balisage extensible): standard universel pour échange de données,

- SOAP (Single Object Access Protocol), protocole d’échange d’objets via HTTP (HyperText Transfer Protocol);

- VPN: Virtual Private Network, réseau privé virtuel;

- WAN: Wide Area Network, réseau étendu;

- Wi-Fi: Wireless-Fidelity, technique de réseau sans fil basée sur l'ISO/CEI 8802-11;

- xDSL, par exemple, ADSL/SDSL: Asymmetric Digital Subscriber Line / Symmetric Digital Subscriber Line, liaison numérique à débit asymétrique / liaison numérique symétrique sur ligne d'abonné;

### Index des normes

Les normes suivantes sont citées dans le présent document:

- EN 61000-4-2: Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-2: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux décharges électrostatiques;

- IEC 61131-2: Automates programmables - Partie 2: Spécifications et essais des équipements;

- IEC 611131-3: Automates programmables - Partie 3: Langages de programmation;

- IEC 61158: Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain;

- IEC 61508: Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité;

- IEC 60068-2: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

#### SCADA (Supervisory, Control And Data Acquisition)

Les systèmes de type SCADA sont employés pour surveiller (mesurer et acquérir) et/ou commander un ou des processus, éventuellement distants. SCADA se traduit en français par « contrôle, commande et acquisition de données de surveillance ».

Le système SCADA fonctionne indépendamment de tout autre système, est autonome, permet de monitorer les capteurs, les données, peut réaliser un contrôle, activer des alarmes et fournir l’information permettant de faciliter et d’optimiser les processus industriels et la gestion journalière.

Ce système est capable de se connecter, de transmettre et de recevoir des données, aussi bien digitales qu’analogiques, à un débit élevé, en utilisant des protocoles de sécurité et des méthodes permettant d’éviter les erreurs de communication.

Le système SCADA est capable permet de générer des interrogations à distance et de re-configurer des installations, tout en ayant l’accès à la vue et au contrôle des écrans, au moyen de communication câblée, d’une ligne téléphonique, d’un modem radio, via Internet ou un réseau Ethernet, etc.

Le système a également des niveaux d’accès sécurisés via mots de passe.

Deux bases de données doivent être présentes avec ce système: une au niveau des automates, et une au niveau de la supervision.

#### DCS (Distributed Control System)

Les systèmes de supervision de type DCS sont utilisés en ce qui concerne le contrôle distribué, aussi bien pour l’intelligence (distribution de la capacité de traitement et donc des processeurs) que pour l’acquisition des données. La base de données globale du système devra être unique et répartie; sa gestion permettra de ne jamais devoir spécifier un quelconque paramètre de configuration à plusieurs reprises ou à plusieurs niveaux (niveau supervision, niveau contrôleurs).

Tous les éléments du système sont connectés via un réseau, permettant la communication et la visualisation.

Un système DCS utilise généralement des processeurs et automates dédicacés, et communique avec ces derniers avec des interconnections propriétaires ou avec des protocoles de communication standard.

Les éléments d’un DCS peuvent être connectés directement aux équipements physiques comme des pompes, des mesureurs (niveaux, pressions, débit,…) ou peuvent travailler par l’intermédiaire d’un système SCADA décrit plus haut.

### Disponibilité – fiabilité – maintenance

L’ensemble du système est en fonctionnement 24 heures sur 24.

La fiabilité des équipements est donc un critère primordial. Il en résulte que les équipements proposés sont conçus:

- pour une utilisation industrielle dans des conditions de fonctionnement sévères. Les variations de la température et de l’humidité peuvent être importantes;

- avec une protection renforcée contre les sous-tensions et les surtensions.

Les dépannages, ainsi que les modifications éventuelles de configuration ou de programmation, doivent pouvoir s’effectuer lorsque l’installation est en service, sans perturber le fonctionnement global du système. Les interventions de dépannage consistent à changer des modules sans exiger d’intervention au niveau du câblage.

### Brevets, licences, …

Si certains éléments constitutifs du matériel ou des logiciels sont couverts par des brevets, des licences ou des droits d’auteur, les redevances afférentes à leur utilisation sont entièrement à charge du fournisseur. En cas de doute, l’adjudicataire est tenu, préalablement au dépôt de son offre, de s’informer de l’existence de ces brevets, licences ou droits d’auteur auprès du constructeur des appareils ou concepteur des logiciels.

Lorsque ces éléments comprennent des composants programmables (activeX, objet com, librairies, DLL, etc.), l’adjudicataire remet au pouvoir adjudicataire les programmes sources correspondants, avec leur notice d’emploi. Une copie de ces programmes sources sera:

- installée dans un répertoire informatique d’un ordinateur à déterminer par le pouvoir adjudicateur;

- fourni sur CD ou DVD.

A chaque chaque nouvelle version des logiciels d’application, les sources seront installées dans le répertoire informatique déterminé par le pouvoir adjudicateur et un nouveau CD ou DVD sera fourni. Ces programmes deviennent, à l’expiration de l’entreprise, la pleine propriété du pouvoir adjudicateur qui peut les communiquer à des tiers à qui l’entretien ultérieur du matériel serait confié; ces tiers éventuellement désignés s’engageant alors via une clause de confidentialité à n’utiliser ces informations que dans le cadre des tâches d’entretien qui leur seraient confiées afin de respecter les prescriptions légales en matière de propriété industrielle.

## Schéma de principe, architecture multi niveau

### Schéma type SCADA

L'architecture client/serveur est une architecture à deux niveaux et permet à un ou plusieurs ordinateurs clients d'envoyer des demandes à un poste serveur. Le(s) serveur(s) stocke(nt) les programmes et les données de sorte que tous les clients travaillent sur les mêmes programmes et les mêmes données.

Module Interface Homme - processus

Module base de donnée

Module acquisition (redondant)

Module acquisition (base)

Réseau de communication public sécurisé (VPN) et/ou

réseau de communication privé (WAN).

Module gestion et configuration

Réseau informatique Intranet

Module(s) autre(s) application(s)

Ressources informatiques: bureautique, imprimantes, serveurs E-mail, etc.

Accès à distance

Processus

Sites

Sites

Sites

Sites

Sites

RNIS

PSTN

xDSL

Lignes permanentes

GPRS, EDGE,

3G

datalogger

GSMS Data/SMS

### Schéma type DCS

## Protocoles de communication

### Protocoles standards

Les documents d'adjudication  mentionne les protocoles autorisés.

Entre équipements: les protocoles OPC v2 ou RTC plus, Modbus RTU, Modbus Ethernet définit par le standard IEC 61158, SOAP/XML, FTP, HTML, Profibus, Profinet;

Bus de terrain: Modbus RTU, Modbus Ethernet définit par le standard IEC 61158, CanOpen, Profibus, Profinet.

### Communication automate – supervision

Les protocoles utilisés seront reconnus comme standard industriel éprouvé et non propriétaire. Ils seront « ouverts ».

La performance du bus doit être compatible avec l’existant ou adapté selon les critères fixé dans les documents d'adjudication  (compatibilité de la bande passante du bus, possibilité de diagnostic, de configuration et de modification en ligne).

La standardisation de l’échange de données sera privilégiée.

### Communication automate – instrumentation

#### Entrées/sorties

La communication entre l’automate et l’instrumentation se fait par le biais de boucles de courant (0 / 4 - 20 mA) ou en tension (0 / 1 –5 / 10V) ou entrées/sorties digitales.

#### Bus de terrain

Les bus de terrains utilisés seront reconnus comme standards industriels éprouvés et non propriétaire.

La performance du bus doit être compatible avec l’existant ou adapté selon les critères fixés dans les documents d'adjudication  (compatibilité de la bande passante du bus).

Celle-ci ne sera pas affectée par les perturbations de l’environnement dans lequel le bus est installé (électromagnétiques, électriques, …).

Les protocoles seront indépendants de la couche de transport physique. (Voir chapitre 6: électrotechnique).

Les protocoles permettront à un opérateur d’effectuer le diagnostic et de configurer les capteurs et actionneurs.

Les topologies physiques et logiques du bus seront intégralement documentées par l’intégrateur.

#### Communication sérielle

La communication est de type RS-232 ou RS-485.

## Supports de communication

### Média de communication

Le média de communication est déterminé au cahier spécial des charges.

### Câblage

Voir Chapitre 6: électrotechnique.

## Supervision

### Matériel (hardware)

#### Généralités

Il s’agit d’un système de supervision distribué dont les éléments matériels sont répartis sur un réseau informatique.

Le matériel à fournir doit s’intégrer dans l’infrastructure informatique existante. Dans le cas où aucune infrastructure informatique n’existe, celle-ci peut faire partie intégrante du présent marché.

Les ordinateurs / serveurs et leur gestion redondante seront conformes aux spécifications reprises au cahier spécial des charges.

#### Conditions de fonctionnement

L’ensemble de l’appareillage est prévu pour fonctionner dans les conditions bureautiques suivantes:

- Température: entre +10 °C et +40 °C

- Variation de température: < 3°C par minute,

- Humidité relative: entre 15 et 80% (sans condensation),

- Protection IP: minimum 21.

Tous les équipements fournis doivent être conformes aux:

- règlement en matière de marquage CE,

- directives européennes en matière de CEM (Compatibilité électromagnétique), au minimum les parties de la norme IEC 61000.

La tension du réseau mis à disposition est de 230 V (+ 10 % - 15 %) à 50 Hz (+/- 3 Hz).

#### Alimentation sans interruption (UPS)

- Voir chapitre 6: électrotechnique.

#### Serveurs

Les serveurs répondent aux caractéristiques suivantes:

a)	CPU

La vitesse et le type de CPU seront repris au cahier spécial des charges.

b)	Mémoire de travail

La capacité minimale fournie pour la mémoire de travail résulte des exigences imposées par le nombre d’informations à traiter et de la réserve prévue pour le logiciel.

Cette capacité, doit pouvoir être étendue de façon modulaire au double de la capacité prévue dans le cadre de cette entreprise. Elle sera spécifiée au cahier spécial des charges.

c)	Mémoire de masse

La capacité, le type et la redondance des disques durs des serveurs seront spécifiés au cahier spécial des charges.

d)	Connexion vers le(s) réseau(x)

Connexion au réseau d’entreprise (bureautique) TCP/IP. Vitesse de communication: 10/100/1000 Mb/s.

#### Postes de travail

Chaque poste de travail est composé de un à quatre écrans, d’un clavier et d’un souris.

Les postes de travail répondent aux caractéristiques suivantes:

a)	Vitesse CPU

La vitesse et le type de CPU seront repris au cahier spécial des charges.

b)	Mémoire de travail

La capacité minimale fournie pour la mémoire de travail résulte des exigences imposées par le chantier et de la réserve prévue pour le logiciel.

Cette capacité doit pouvoir être étendue de façon modulaire au double de la capacité prévue dans le cadre de cette entreprise.

c)	Mémoire de masse

La capacité et le type de disques durs des postes de travail seront spécifiés au cahier spécial des charges

d)	Clavier / souris

- Clavier 102 touches de type AZERTY, connectique PS/2 ou USB

- Souris filaire à 2 boutons et molettes, connecteur PS/2 ou USB

e)	Ecran

L’écran est « full graphic » couleur, de type LCD utilisant la technologie de la matrice active TFT (« Thin film transistor »).

Les spécifications complémentaires de l’écran sont reprises au cahier spécial des charges.

#### Mémoires annexes

Les spécifications techniques des mémoires annexes sont décrites au cahier spécial des charges.

#### Copieur graphique couleur

Une imprimante couleur laser permet de générer des copies des différents écrans. Cette imprimante est considérée comme un périphérique pour les serveurs et poste de travail. Elle peut en conséquence générer des copies de tout écran avec lequel elle est interconnectée via le réseau.

La vitesse nominale d’impression est de 19 ppm (page par minute) en noir et blanc et de 4 ppm en mode couleur.

La résolution est de au moins 600 x 600 dpi (mode couleur).

Les documents imprimés sont du format A4.

Connexions: port parallèle bidirectionnel, port USB 2.0, réseau Ethernet 10/100 Base-T.

### Logiciels (software)

#### Généralités

La partie logiciel du (des) superviseur(s) comporte les modules suivants (pouvant être regroupés sous une application unique):

- Module « acquisition »: ce module comprend les différents interfaces pour le dialogue avec les ouvrages selon leur média respectif.

- Module « visualisation des synoptiques » des différents ouvrages, des courbes et des historiques.

- Module « gestion des alarmes »: ce module permet de recevoir les alarmes des ouvrages, de les transmettre vers le personnel de garde selon un planning établi.

- Module « configuration » de l’application: ce module permet d’effectuer la configuration du superviseur et des sites (ajout, suppression ou modification).

- Module « base de données »: ce module comprend une base de données permettant de stocker toutes les informations provenant des sites,

- Module « rapports »: ce module permet de créer, d’éditer et de générer des rapports périodiquement ou à la demande.

Le logiciel de supervision doit disposer des caractéristiques suivantes:

    - la(les) langue(s) de l’interface du logiciel est(sont) spécifiée(s) au cahier spécial des charges.

    - la supervision sera réalisée selon une structure client / serveur. Hormis l'installation des logiciels de base, les programmes seront exécutés directement depuis les serveurs de manière à ce que les postes clients puissent travailler sur les dernières versions.

    - En cas de mise à jour, celles-ci doivent être automatiques et transparentes vis à vis de l'utilisateur.

    - les logiciels doivent être évolutifs et permettre l’ajout de variables processus, de sites (distants), d’utilisateurs, de serveurs spécialisés.

    - Ces opérations doivent pouvoir se faire sans arrêter et sans perturber l’exploitation des       installations supervisées,

    - il dispose d’un dispositif de monitoring des données de communication brute.

    - le logiciel comporte une fonction d’assistance qui permet à l’utilisateur, quel que soit l’endroit où il se trouve, d’obtenir une explication sur la fonction qu’il utilise, la donnée qu’il doit encoder ou la marche à suivre pour continuer ou interrompre le travail.

    - L’accès aux modules est protégé par un système de mots de passe hiérarchisé:

On définit au minimum 4 niveaux d’accès:

Niveau 1:	Niveau le plus faible, attribué sans introduction.

Permet la consultation en lecture seule.

Correspond à un niveau « visiteur ».

Niveau 2:	En plus du niveau 1, permet une conduite normale du processus.

Correspond à un niveau de type « opérateur ».

Niveau 3:	En plus du niveau 2: modifications des consignes d’alarmes ou des paramètres de régulation.

Correspond à un niveau de type « superviseur ».

Niveau 4:	En plus du niveau 3: toutes les opérations de configuration (chargement de programmes, création d’images, …).

Correspond à un niveau de type « ingénieur ».

- Le logiciel trace les modifications apportées par les opérateurs. Par exemple, le changement de seuil d’une consigne, l’envoi d’un ordre de marche/arrêt, etc.

#### Module « acquisition »

Le module acquisition communique avec les sites par liaison Ethernet ou sérielle via module de communication sur ligne commutée ou permanente: PSTN, GSM, ISDN, ADSL / SDSL, wifi,…

Dans le cas de liaisons commutées, l'établissement de la communication doit pouvoir se faire:

- sur base d’événements ou d'alarme et à l’initiative de l’automate du site,

- sur base d’appel périodique préprogrammé dans la supervision.

- à la demande de l’opérateur.

Lors d'un appel, et quel qu'en soit l'origine, l’ensemble des données est échangé.

Le module « acquisition » est capable de communiquer avec plusieurs sites simultanément.

Dans le cas de liaisons permanentes, le module « acquisition » communique simultanément avec tous les sites.

Les interfaces de communication entre la supervision et les automates des sites permettent de gérer simultanément plusieurs protocoles de communication différents. Les protocoles doivent être standards et ouverts.

#### Module « visualisation des synoptiques »

Ce module permet à l’opérateur:

- de visualiser les synoptiques des sites distants. Ces synoptiques peuvent être animés.

- de consulter les données, les alarmes, les courbes provenant des différents sistes,

- de modifier des paramètres.

- d’envoyer des ordres vers un site. Par exemple, la modification d’un seuil d’une consigne, l’envoi d’un ordre de marche/arrêt, etc.

- de naviguer par le biais de différents écrans du synoptique d’un site vers un autre. Une hiérarchie entre les différents écrans étant pré-établie.

#### Module « gestion des alarmes »

Ce module permet:

- de recevoir les alarmes des ouvrages ou de tout dispositifs informatisés,

- de transmettre des messages (alphanumériques et/ou vocaux) vers le personnel de garde selon un planning établi,

- de transmettre les messages d’alarmes par le biais de tous les médias proposés par la technologie moderne: téléphone fixe ou portable, SMS, fax, email,…

- d’établir des historiques, d’établir des statistiques, de consigner dans des journaux et d’exporter vers des bases de données externes afin de disposer d’une traçabilité complète des alarmes, de l’acquittement des alarmes et des interventions,

- de définir les droits des opérateurs, des groupes et des équipes par de multiples attributs.

#### Module « configuration »

Le module « configuration » est orienté objet. Le système doit avoir été développé de façon à modéliser et à traiter tout élément à gérer (vanne, moteur, mesure, …) comme un objet intégrant l’ensemble des propriétés permettant de le caractériser. A un élément quelconque ou objet (vanne, moteur, …), il doit être possible d’associer non seulement les aspects traditionnels liés au contrôle de l’objet (logique, régulation, séquentiel), aux alarmes propres à l’objet, aux aspects graphiques utilisés pour ses différentes représentations (synoptiques, fenêtres de contrôle, …) mais également des aspects tels que une spécification technique, un schéma électrique, un schéma P&ID, des éléments propres à son cycle de vie et à sa maintenance. Ces aspects complémentaires peuvent être associés sous forme de fichier informatique de type standards (fichier PDF, AutoCad ou compatible, fichiers type du monde bureautique, …). Ce concept « objet » doit être hiérarchisé c’est-à-dire s’appliquer au niveau d’un objet élémentaire de base (vanne, moteur, mesure, …), mais également au niveau d’objets plus complexes eux-mêmes générés sur base d’objets élémentaires. Ces objets complexes ou « composites » peuvent être utilisés pour représenter des unités fonctionnelles complètes (groupe motopompe, unité de filtration, …).

Le module « configuration » doit permettre d’effectuer des modifications et des ajouts sans entrave au fonctionnement des sites et du superviseur. Après une modification de la configuration du superviseur, les mises à jour de tous les postes doivent être automatiques et transparentes pour l’opérateur.

#### Module « base de données »

Les données collectées par le module « acquisition » sont stockées et archivées dans une base de données.

Les bases de données que le superviseur utilise sont soit:

- SQL server de Microsoft,

- DB2 de IBM;

- Oracle de Oracle.

Le module « base de données » est pourvu de procédures assurant l’intégrité et la continuité des informations transmises par le module « acquisition ».

La base de données est fournie avec les outils usuels de maintenance des bases de données.

#### Module « rapports »

Ce module permet:

- de créer et de générer périodiquement ou à la demande des rapports,

- d’éditer/d’imprimer des rapports et des graphiques.

### Interfaces avec d’autres applications

Les échanges bidirectionnels de données avec d’autres applications doivent pouvoir se faire par le biais d’une relation client – serveur en utilisant les protocoles suivants:

- OPC,

- SOAP,

- FTP,

- Etc.,

ou par échange de fichiers informatiques (à valider préalablement par le pouvoir adjudicateur).

## Automates programmables et appareils associés

### Généralités

L’automate et les appareils associés sont caractérisés par:

- Une partie commande composée de six fonctions de base associées et reliées par des liaisons de mesure, de puissance, de contrôle/commande et d'échange de données:

- Fonction dialogue: il est l'interface entre l'homme et la machine. Il permet de donner les ordres et de visualiser l'état du processus. La commande est assurée par des boutons poussoir, des claviers, des écrans tactiles ou par consoles de commande (PC). La visualisation étant faite par des voyants, afficheur analogique ou des écrans à définir dans les documents d'adjudication .

- Fonction traitement: il s’agit de la partie logique de l'automatisme qui permet à partir des ordres émis par l'opérateur et des mesures de l'état du processus de commander le matériel et de fournir les informations nécessaires.

- Fonction acquisition: elle permet d’acquérir les données physiques du processus.

- Fonction commande: elle permet de commander le circuit de puissance (actionneurs, moteurs, vannes, etc.) à partir des ordres émis par l'automate.

- Les données: elles représentent les états, les mesures, les paramètres, les consignes, les réglages, les historiques du processus automatisé.

- Fonction télégestion: elle met à disposition les fonctions locales définies sur un site distant via liaisons publiques ou privées.

- Les fonctions de sécurité sont gérées par des équipements conformes à la norme IEC 61508.

### Fonction: Dialogue

Les fonctions dialogue sont définies au cahier spécial des charges.

### Fonction traitement (automate programmable)

#### Automate programmable

L’automate doit être capable de gérer les processus et automatismes décrits dans les documents d'adjudication .

L’automate doit parfaitement s’intégrer à l’infrastructure existante:

- être capable de communiquer avec la supervision;

- être compatible avec l'instrumentation sur site;

A cet effet, préalablement à sa remise de prix, le soumissionnaire se renseigne sur:

- le matériel (hardware) et les logiciels (software) utilisé,

- les applicatifs utilisés,

- la connaissance du personnel technique amené à gérer les nouvelles installations.

La mémoire de l’automate est dimensionnée pour stocker toutes les données décrites au cahier spécial des charges et posséder une réserve non utilisée de minimum 50%.

L’automate possède un autodiagnostic couvrant l’ensemble de ses éléments constitutifs avec indication locale et report à distance.

L’automate assure les fonctionnalités suivantes:

- acquisition ou transmission des données via les E/S ou ports numériques,

- gestion autonome et automatique des processus industriels,

- comptage rapide,

- mémorisation des valeurs événementielles sous forme de table horodatée ou sur base de mesures cycliques,

- génération d’alarmes sur événements ou dépassements de seuils,

- communication des informations vers un système local ou distant.

L’automate est de conception modulaire (unité centrale, modules E/S, etc.). Chaque élément peut être remplacé individuellement.

La version du système d’exploitation doit être compatible avec celle éventuellement déjà utilisée par le maître de l’ouvrage.

L’automate et son matériel connexe sont montés dans une enveloppe dont la tenue à l’humidité, la poussière et la température sont reprises au Chapitre 6: électrotechnique.

Tous les équipements fournis doivent être conformes aux:

- règlement en matière de marquage CE,

- directives européennes en matière de CEM (Compatibilité électromagnétique), au minimum les parties de la norme IEC 61000 rendues obligatoires dans l’union européenne par la directive 89/336/CEE et ses révisions.

- directives européennes en matière de matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension, à savoir la directive 73/23/CEE.

L'automate doit être conforme aux normes suivantes:

- Contraintes mécaniques: IEC60068-2

  - Chocs: 15 G

  - Vibrations: 1 G

- Immunité électrique: IEC61000-4

  - Champ irradié: 10 V/m

  - Décharges électrostatiques: 6 kV

- Immunité environnementale: IEC61000-4

  - Température de fonctionnement: 0 à 55°C

#### Caractéristiques des entrés / sorties (E/S)

Le système doit pouvoir gérer des entrées/sorties soit locales, c’est-à-dire reliées directement à l'automate, soit distribuées sur un ou plusieurs modules via un bus ou une liaison Ethernet.

Le nombre d’entrées / sorties à fournir est déterminé en fonction des équipements à gérer. Une place suffisante est laissée dans l’armoire électrique pour pouvoir étendre le nombre de cartes d’E/S par la suite (30 % de cartes E/S en plus). Si un ou des racks complémentaires sont nécessaires, il sera tenu compte de la place occupée par ces racks.

Les cartes d’E/S sont placées dans des racks adaptés. L’entrepreneur est tenu de suivre les prescriptions du fournisseur du matériel quant à l’installation de celui-ci et doit tenir compte dans son offre de tous les accessoires complémentaires nécessaires en fonction du nombre de cartes d’E/S (alimentation électrique complémentaire, etc.)

Le câblage des entrées/sorties se fait par le biais de connecteurs permettant le changement de cartes sans aucun décâblage.

Les désignations utilisées sont les suivantes:

AI (entrée analogique) correspondant aux « mesures »

AO (sortie analogique) correspondant aux « valeurs de consigne » et peuvent correspondre à des valeurs de paramètres ajustables (durée d’ouverture/fermeture d’une vanne, report d’une information, …)

DI (entrée digitale) correspondant aux « signalisations » ou comptage rapide

DO (sortie digitale) correspondant aux « commandes »

Le tableau ci-dessous est complété dans le CSC afin de mentionner le nombre total d’AI-AO et DI-DO à prévoir dans la soumission.

| N° | DESIGNATIONS | ENTREES |  | SORTIES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AI | DI | AO | DO |
| 1 | Appareil n°1 | …. | …. | …. | …. |
| 2 | Appareil n°2 | …. | …. | …. | …. |
| …. | Appareil n°…. | …. | …. | …. | …. |

#### Cartes d’entrées analogiques

Les entrées analogiques peuvent être du type à entrées bipolaires différentielles ou à masse commune. Dans ce dernier cas, leur potentiel commun sera relié à la terre.

Les cartes d’entrées analogiques doivent supporter les signaux en courant: 0 / 4 à 20 mA, ou en tension 0 / 1 à 5 / 10 VDC. La sélection se faisant soit de manière hardware, soit de manière software.

La partie analogique de chaque carte est isolée galvaniquement des autres circuits digitaux.

#### Cartes de sorties analogiques

La partie analogique de chaque carte est isolée galvaniquement des autres circuits digitaux.

Les cartes de sorties analogiques doivent supporter les types de signaux suivants: 0 / 4 à 20 mA, 0 / 1 à 5 / 10 VDC.

#### Cartes d’entrées digitales

Les entrées digitales sont prévues pour recevoir des contacts libres de potentiel. Celles-ci sont prévues pour fonctionner avec une tension de 24 VDC.

Une LED indique l'état de chaque entrée.

Conformité à la norme IEC61131-2: Type 1, Type 2, Type 3.

Rigidité diélectrique par rapport à l’alimentation de l’automate et autres types d’E/S: 1500 Veff à 50/60 Hz pendant 1 minute.

#### Cartes de sorties digitales

#### Cartes de sorties digitales à transistors (24 VDC)

Sorties à transistors pour alimentation 24 VDC et courant de sortie de minimum 0,1 A.

Une LED indique l'état de chaque sortie digitale

Rigidité diélectrique 1500 Veff à 50/60 Hz pendant 1 minute.

#### Cartes de sorties digitales à relais (contacts libres de potentiel)

Carte à relais internes ou modules décentralisés à monter sur rail DIN.

Courant de sortie maximum: 2 A.

Rigidité diélectrique 1500 Veff à 50/60 Hz pendant 1 minute.

#### Logiciels et langages de programmation

La programmation de l’automate se fait au moyen d’un atelier logiciel fonctionnant sur PC compatible avec un OS récent, comprenant un ensemble d’outils permettant:

- la configuration et la programmation de l’automate selon la norme NBN EN 61131-3.

- la définition d'utilisateurs sur plusieurs niveaux avec protection par mots de passe.

- la vérification de l'intégrité de l'application source sur le PC avec l'application qui tourne dans l'automate par vérification de checksum ou autre.

- la configuration des cartes (E/S, communication, acquisition rapide, etc.).

- la configuration des bus de terrain et équipements sur le bus,

- la visualisation en temps réel de l’évolution du programme et des variables.

- la modification en ligne du programme et des variables.

- l'extraction des références croisées.

- la création automatique d'un dossier as built reprenant la documentation complète du projet.

Toutes ces opérations doivent pouvoir être effectuées soit localement, c.-à-d. en liaison directe par câble, soit à distance par le média de transmission. Le téléchargement des sources de l'automate vers un PC ne disposant pas des sources est un atout.

Le logiciel de programmation de l'automate doit permettre:

- de structurer l'automatisme au moyen de programmes, de fonctions et de blocs fonctionnels, auxquels il peut être fait appel plusieurs fois dans l'automatisme

- Un programme est un ensemble contenant la logique pour le traitement des signaux destiné à commander un ou plusieurs processus.

- Une fonction est une unité du programme comportant plusieurs paramètres d'entrées pour une seule sortie. La valeur de cette sortie correspond de manière univoque à la valeur des entrées.

Un bloc fonctionnel est une unité d'organisation de programme comportant une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Un bloc fonctionnel peut comporter des variables internes, cachées à l'utilisateur, qui peuvent influencer les sorties. Les valeurs seront transmises aux paramètres du bloc fonctionnel lors de son appel à partir d'un bloc programme.

- d'appeler, avec ou sans condition, des blocs depuis un programme principal. Les valeurs seront transmises aux paramètres lors de l'appel.

- de créer des librairies de blocs fonctionnels, utilisables dans des programmes d'automatisme différents.

- de détecter les erreurs de syntaxe lors de la saisie ou de la compilation.

- de créer et gérer une base de données de configuration de l'automatisme.

Les documents d'adjudication  mentionne si un atelier logiciel pour la programmation des automatismes doit être fourni. Dans le cas où le maître d’ouvrage ne dispose pas de ce logiciel, il sera fourni d’office.

Ces logiciels doivent être en français, sauf si les documents d'adjudication  le demande en une autre langue. Ils comprennent une aide en ligne et chaque licence est fournie avec la connectique nécessaire pour l’interfaçage du PC et de l’automate.

Le langage de programmation retenu sera soumis à l'approbation du maître de l’ouvrage.

#### Analyse fonctionnelle

Préalablement à la programmation, l'entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation du maître de l’ouvrage un P&ID (Process and instrumentation diagram) mis à jour et une analyse fonctionnelle de l'automatisme. Ce document a pour but de définir clairement le fonctionnement des installations et la manière dont les automatismes doivent être implémentés.

L’analyse fonctionnelle comportera les chapitres suivants:

- Description générale du projet

- Description de l’architecture d’automation, y compris schéma unifilaire reprenant les différentes armoires, les équipements d’automatisme, les capteurs, les actuateurs et les machines commandées.

- Description détaillée par entité fonctionnelle de l’installation.

L’analyse sera rédigée par l’entrepreneur sur base du cahier des charges, de son expérience en relation avec le maître de l’ouvrage et des documents disponibles auprès de ce dernier. Elle couvrira tous les aspects d’un système d’automatisation et de télégestion:

- la gestion des équipements (vannes, moteurs, etc.)

- la régulation,

- les séquences automatiques,

- les verrouillages,

- la gestion des défauts,

- l’archivage des données,

- les modes de marche (automatique, semi-automatique, manuel),

- les modes dégradés (coupure de courant, défaut, rupture de communication, …),

- les cycles d’acquisition, transmission, traitement, archivage

- les traitements de données,

- etc.

Toutes les informations (mnémoniques, dénominations et textes descriptifs) doivent être identiques au niveau de l’analyse fonctionnelle, des P&ID, du programme d’automatisme, de la supervision, des schémas électriques et des plaquettes d’identification sur site.

Les documents et diagrammes seront mis à jour régulièrement en fonction des adaptations rencontrées en cours de chantier ou de mise en service. La version et la date de mise à jour seront clairement indiquées.

L’analyse fonctionnelle servira de base à la documentation de maintenance des automatismes.

#### Règles de programmation

Le programme ne pourra être rédigé qu’après approbation par le maître de l’ouvrage des documents à fournir (fiches techniques, schémas électriques, analyse fonctionnelle, etc.).

Le programme est clairement et abondamment commenté en français. Chaque sous-routine, bloc fonction, sous-programme, objet, … est largement commenté et les éléments d’entrée, de sortie et les paramètres, clairement définis.

Le programme est structuré suivant les impositions du maître de l’ouvrage.

Les mnémoniques des entrées, sorties, variables, paramètres, etc. à utiliser sont imposés par le maître de l’ouvrage. Il peut éventuellement imposer l’utilisation d’objets, sous-routines, fonctions ou blocs fonctionnels existants.

L’entrepreneur doit regrouper les données temps réel mises à la disposition de la télégestion dans une table mémoire aux adresses contiguës de manière à ne former qu’un seul bloc. L’organisation de la table doit être définie de commun accord avec le maître de l’ouvrage.

#### Alarmes

Si les documents d'adjudication  le demande, l’automate assure la transmission d’alarmes conformément aux média de transmission en vigueur.

La liste des alarmes sera élaborée en collaboration avec le maître de l’ouvrage.

#### Protection parafoudre

Voir chapitre 6: électrotechnique.

### Fonction: Télégestion

La fonction de télégestion est réalisée avec des modules internes ou externes à l'automate programmable qui peuvent réaliser les fonctions suivantes:

- passerelle / routage: d’Ethernet TCP/IP vers une liaison Modbus série permettant l’accès transparent à tout équipement présent sur la liaison Modbus série ou sur le réseau Ethernet (fonction console de programmation).

- Communication modem: GSM, PSTN, ISDN, xDSL, serveur RAS pour accès distant, etc.

- Protocole: gestion des flux entrants et sortants

- Accès sécurisé: filtrage des adresses IP, protection par mot de passe, VPN, etc.

- Serveur Web: pour la commande et la surveillance de l’installation au travers d’un navigateur Web

- Traitement local: comme le datalogging, la notification d’alarmes, la génération de rapports via e-mail ou SMS, la gestion de consignes.

- Synchronisation automatique des horloges internes: permet de synchroniser tous les sites (du projet et des existants) par rapport à une référence commune.

## Documentation

    - Documentation – dossier AS BUILT

Pour la réception provisoire, l’adjudicataire fournira un exemplaire du dossier AS BUILT pour vérification. Après approbation de cet exemplaire, l’entrepreneur fournira le nombre de copies demandées par le maître de l’ouvrage.

Toutes les modifications des documents restent à charge de l’entrepreneur et sont à réaliser par celui-ci en les bureaux du maître de l’ouvrage.

### Forme du dossier AS BUILT

- Le dossier doit être fourni dans des fardes A4,

- Les fardes doivent être pourvues d’étiquettes (selon modèle en vigueur) (mentionnant le nom et adresse du pouvoir adjudicateur, le non complet du chantier, le numéro de farde, la mention AS BUILT, le nom et l’adresse de l’entreprise, …),

- La première page de chaque farde reprend la table des matières globale du projet.

- Tous les documents doivent porter la mention AS BUILT,

- Tous les documents doivent être imprimés et imprimables en recto verso,

- Tous les documents sont établis en français,

- Le  dossier doit être fourni (au grand complet) sur CD ou DVD au format natif du document (Word, Excel, Autocad, Microstation, SEE4000, …) et au format PDF,

- Les documents doivent être le plus lisibles possibles (utilisation des couleurs, commentaires sur les photos, etc.).

### Contenu du dossier AS BUILT

Le dossier « AS BUILT » comprend les éléments suivants:

- Une table des matières globale pour l’ensemble du projet,

- Une description explicative de l’installation (photos au besoin) en quelques pages,

- Une liste de tous les appareils faisant référence à un plan de situation référencé de l’installation, stipulant le tag de l’appareil et les références vers tous les documents afférant à cet appareillage (Fiche technique complète Tome/Intercalaire/Page, matrice de programmation Tome/Intercalaire/Page, PV de calibration Tome/Intercalaire/Page, …),

- L’analyse fonctionnelle niveau 1 et niveau 2,

- Les fiches techniques complètes comprennent:

  - la documentation technique des appareils,

  - la notices d’utilisation des appareils (maintenance, …),

  - le certificat de conformité CE,

  - la référence de commande et les coordonnées des fournisseurs, et ce pour une commande ultérieur

- Les PV de calibration.

- Les PV de réception de conformité (PV d’organismes agréés, essais sous pressions, …).

- Les schémas électriques.

- Les paramètres et matrices de programmation pour tous les appareils.

- Les dossiers de repérage du ou des sites (plan de situation, coordonnées GPS, …).

- Les manuels utilisateur de télégestion.

- Les manuels de maintenance de l’imagerie de supervision (copie d’écran de toutes les images, des menus et des Pop-up avec le titre de l’image, le nom de l’image, des courbes, des vues géo, des vues en Z, de l’organigramme de navigation …).

- Les fichiers d’analyse de l’autonomie mémoire de l’automate.

- Le programme de l’automate ou des automates lisible par l’exploitant (Visionné et commenté). (Version du programme de programmation de l’automate et Build si nécessaire).

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée en fonction des projets spécifiques.

## Formations

### Généralités

Les formations sont dispensées en langue française ou toute autre langue si autorisée dans les documents d'adjudication .

Les cours concernent tous le matériel installé et les logiciels fournis et mis en œuvre dans le cadre du présent projet.

La durée des formations est à déterminer de commun accord avec le maître de l’ouvrage.

Tous les cours doivent être donnés préalablement à la réception provisoire.

La documentation sous support papier est remise aux participants au plus tard lors du cours relatif à la matière traitée. Le nombre de documentations à fournir est égal au nombre de participants avec un minimum de cinq exemplaires. Une copie informatique doit également être mise à disposition des participants.

Deux types de formations sont prévus:

- Formation de type opérateur,

- Formation de type ingénieur.

### Formation de type opérateur

Le nombre de documentations à fournir est égal au nombre de participants avec un minimum de cinq exemplaires.

Ces cours ont pour objet:

- description des caractéristiques et explication du fonctionnement des différents éléments des équipements installés;

- explications détaillées et exercices pratiques relatifs aux techniques de programmation utilisées;

- étude des relations entre les équipements périphériques;

- description et manipulation des unités de visualisation avec exercices pratiques;

- interprétation des messages avec les mesures à prendre sur les différents équipements;

- dépannage et entretien de premier et deuxième échelons;

- Ajout d’un écran avec schéma simple (3 pompes + 1 réservoir = niveaux haut et bas, trop plein, …)

La durée des formations est à déterminer de commun accord avec le maître de l’ouvrage ou est spécifiée dans le CSC.

### Formation de type ingénieur

Le nombre de documentations à fournir est égal au nombre de participants avec un minimum de cinq exemplaires.

La durée des formations est à déterminer de commun accord avec le maître de l’ouvrage.

Ces cours ont pour objet:

- exploitation du système;

- arrêt et démarrage des différents équipements;

- re-configuration des équipements et configuration d’un écran simple (voir paragraphe précédent);

- conception du système et généralités sur les unités informatisées.

## Garantie

### Durée de la garantie, avaries et réparations

La durée de garantie est de deux ans comptés à partir de la date de réception provisoire des travaux.

### Prolongation de la garantie pour défaut de fonctionnement des installations

Lorsqu’au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des installations ou d’une partie de celles-ci n’a pas donné satisfaction par le fait d’imperfections ou d’autres causes pour lesquelles l’adjudicataire est responsable, la durée de la période de garantie est prolongée jusqu’à ce que l’installation donne entière satisfaction durant une période ininterrompue de un mois.

### Disponibilité des installations

La garantie sur les équipements fait appel aux notions de « component availability » et de « system availability » appelés ci-après CA et SA.

Chaque équipement est caractérisé par un CA calculé de la façon suivante:

CA = MTBFMTBF + MTTR

Avec	MTBF = le temps moyen de bon fonctionnement

MTTR = le temps moyen d'arrêt

Le MTBF est obtenu par un calcul en temps réel.

Le MTTR est calculé d'après les durées réellement constatées.

La valeur minimale des CA est de 99 %.

L'ensemble des équipements est caractérisés par un SA défini par la formule suivante:

SA = somme des CA.

Il doit être supérieur à 99 %

### Logiciel de calcul des CA et SA

L’Adjudicataire prévoit les dispositifs nécessaires à l’établissement des CA des équipements concernés.

Il fournit le logiciel permettant le calcul des CA, l’archivage de ceux-ci et le calcul du SA.

### Exécution de la garantie

Les règles suivantes sont d’application:

- les CA et SA définis ci avant sont calculés sur une période d’un an débutant six mois après la date de la réception provisoire;

- lorsque le CA d’un équipement est inférieur à celui imposé, l’équipement défectueux doit être remplacé;

- lorsque le SA des équipements est inférieur au SA imposé, l’adjudicataire doit augmenter le CA du ou des équipements responsables; cette augmentation peut être réalisée soit par le remplacement de l’équipement défectueux d’après les termes de la garantie soit en diminuant le délai d’intervention et le délai de réparation en mettant à disposition rapide un équipement de rechange avec l’accord du maître de l’ouvrage;

- tout équipement fourni en remplacement d’un équipement défectueux d’après les termes de la garantie est soumis à une garantie d’un an; le CA du nouvel équipement est calculé à partir de sa date de remplacement sur une période d’un an.

### Intervention pendant le délai de garantie

Pendant le délai de garantie, l’adjudicataire fait le nécessaire pour entretenir et réparer les installations.

L’adjudicataire respecte les délais suivants pour effectuer les réparations:

- le délai de chaque intervention est fixé à 6 heures;

- le délai de chaque réparation est fixé à 12 heures.

Le respect des délais précités est obligatoire tous les jours de l’année et 24 heures sur 24.

Le délai d’intervention prend cours dès l’instant de la réquisition téléphonique et se termine dès l’arrivée du technicien sur place. Toute réquisition verbale est confirmée par écrit, par fax ou par courriel. Le délai de réparation prend cours dès l’arrivée du technicien sur place ou dès l’arrivée de ce dernier en cas de dépassement du délai d’intervention. Les réparations doivent se poursuivre sans interruption.

Au cas où il s’agit du remplacement de pièces essentielles, le délai des réparations est porté à 24 heures.

Tout dépassement des délais d’intervention ou de réparation des équipements entraîne l’application d’une pénalité de 250,- € par heure de dépassement des délais.

L’adjudicataire peut prélever des pièces dans le stock de réserve du maître de l’ouvrage pour autant qu’il en assure le réapprovisionnement.

A la réception définitive, l’adjudicataire rétablit un stock de réserve équivalent à celui existant à la réception provisoire.

L’adjudicataire communique au maître de l’ouvrage tous les renseignements sur le déroulement des interventions et des réparations (heure de début et fin, description claire et renseignements exigés éventuellement par le maître de l’ouvrage).

A chaque intervention, l’adjudicataire reporte sur la fiche informatisée de l’équipement concerné, la nature, la durée et l’heure de l’intervention (vérification, entretien, réparation) ainsi que la description détaillée des prestations effectuées.

Les réparations donnent lieu à un rapport d’intervention à transmettre au maître de l’ouvrage dans un délai de maximum 15 jours.

L’adjudicataire a l’obligation de communiquer, au maître de l’ouvrage toute modification des caractéristiques d’un élément des équipements occasionnée par des travaux d’entretien ou de réparation.

Le non-respect de ces obligations est constaté par procès-verbal et donne lieu à l’application d’une pénalité journalière de 500,- € par manquement.

### Travaux et prestations n'incombant pas l'adjudicataire

Ne sont pas à charge de l’Adjudicataire:

- les travaux ou les frais résultant du déplacement ou de la modification d’équipements déjà en service;

- toutes réparations nécessitées à la suite d’un mauvais fonctionnement causé par des tiers;

- les consommations d’énergie nécessaire au fonctionnement des équipements.

#### Obligations du Maître de l’Ouvrage

Le maître de l’ouvrage s’engage à interdire toute intervention de tiers sur les équipements sans l’accord de l’adjudicataire.

Cette interdiction ne concerne pas le personnel du maître de l’ouvrage.

### Disponibilité des pièces de rechange

Par extension, l’adjudicataire a l’obligation d’être en mesure d’assurer la fourniture du matériel de réserve nécessaire à l’entretien des installations faisant l’objet du présent marché pendant une période d’au moins 10 ans, comptée à partir de la date de la réception provisoire.

# Electrotechnique

## CABINES HAUTE TENSION, APPAREILLAGE MODULAIRE BLINDE

### Généralités

#### Domaine d'application

Cette spécification technique spécifie les exigences pour des appareillages préfabriqués sous enveloppe métallique, à isolement et coupure dans le SF6 (Hexa-Fluorure de Soufre), prévu pour être installés sur des réseaux de distribution de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieure à 24 kV.

Ces équipements seront installés dans des postes de transformation HT/BT.

Ils rempliront deux fonctions principales:

- alimentation du tableau par le réseau HT par des opérations d'ouverture, fermeture,  	isolement, et mise à la terre. Cette fonction devra être réalisée par un interrupteur.

- alimentation d'un transformateur HT/BT par des opérations d'ouverture, fermeture, isolement, et mise à la terre. Cette fonction devra être réalisée par un combiné interrupteur-fusibles conforme à la norme CEI 62271-105 ou disjoncteur à coupure dans le vide ou SF6, conforme à la norme CEI 62271-100.

La disposition de l'équipement HT devra être une combinaison de ces fonctions principales arrangées dans une enveloppe unique, et si requis, avec une extensibilité jeux de barres.

#### Conditions de service

Les équipements seront installés à l'intérieur et seront utilisés dans des conditions "normales" de service telles que décrites dans la norme CEI 60694 - Chapitre 2 - clause 2.1.1

#### Normes

L'équipement sera conçu, monté et testé conformément aux exigences des dernières versions des normes ci-dessous et de leurs éventuels amendements:

Derniers documents édités par Synergrid concernant la compatibilité du matériel (C2-112 et suivants, dont C2-117, reprenant le matériel agréé pour chaque GRD)

CEI 60071-1 (1993)	: Coordination de l'isolement - Partie 1: termes, définitions, principes et règles.

CEI 60085 (1984)	: Evaluation et classification thermiques de l'isolation électrique.

CEI 62271-102 (2001)	: Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif.

CEI 60265-1 (1998)	: Interrupteurs à haute tension - 1ère partie: interrupteurs à haute tension pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 kV.

CEI 60282-1 (2002)	: Fusibles à haute tension - 1ère partie: fusibles limiteurs de courant.

CEI 60271-105 (2002)	: Combinés interrupteurs-fusibles à haute tension pour courants alternatifs.

CEI 60529 (1990) 	: Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP).

CEI 60694 (1996)	: Clauses communes pour les normes de l'appareillage à haute tension.

CEI 62271-200: (2004)	: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tension assignée supérieure à 1kV et inférieure ou égale à 52 kV

ISO 4628-3 (1982)	: Evaluation de la dégradation des revêtements par peinture - Désignation de l'intensité, la quantité et la taille des types de défauts communs - 3é partie: désignation du degré d'oxydation.

ISO 9227 (1990) 	: Essais aux brouillards salins.

DIN 42600	: Convertisseurs de mesure pour 50 Hz

IEC 60156	: Isolants liquides - Détermination de la tension de claquage à fréquence industrielle - Méthode d'essai

### Caractéristiques électriques

Tension de service						: 	15 kV

Tension d’isolation assignée					: 	17,5 kV

Le niveau d'isolement assigné doit être choisi parmi les valeurs données dans le tableau I de la norme CEI 60694:

* Tension de tenue à fréquence industrielle:

- à la terre, entre pôles et entre bornes de l'appareil de connexion ouvert: 	38 kV eff.

- sur la distance de sectionnement					: 	45 kV eff.

* Tension de tenue assignée aux chocs de foudre:

- à la terre, entre pôles et entre bornes de l'appareil de connexion ouvert:	95 kV crête

- sur la distance de sectionnement					: 	110 kV crête

Fréquence 							: 	50 Hz

Courant assigné							: 	630 A

Courant de courte durée admissible					: 	20 kA 1s

Valeur de crête du courant admissible				: 	50 kA crête

Tenue à l’arc interne 							:	IAC AF 16 kA 1s

La continuité de service 						:	LSC2A

Epaisseur minimale de la paroi en acier inoxydable 			:	1,5 mm

Pression de remplissage assignée du SF6 à 20°C 			: 	0,2 bar

Pression limite de la soupape de décharge de pression 		: 	< 2 bars

Le taux de fuite de SF6 permettra une durée de vie minimale de 30 ans sans apport de gaz.

#### Conception

##### Construction

L'équipement sera un appareillage préfabriqué sous enveloppe métallique à pression scellé suivant la norme CEI 60694.

Toutes les parties électriques, y compris les chambres de coupure, les contacts principaux de l'appareillage, et le jeu de barres, seront montées dans une enceinte en inox hermétiquement scellée à vie suivant la norme CEI 60694 et remplie de SF6.

Dans le cas de poste extensible sur site, aucune manipulation de gaz ne sera admise pour réaliser l’extension.

L'équipement sera conçu de façon à ce que, en exploitation normale, l'inspection et la maintenance, y compris la vérification de la concordance de phases, la mise à la terre des câbles, la recherche de défauts, les tests câbles, et l'élimination des charges électrostatiques dangereuses, puissent être effectuées facilement et en toute sécurité pour l'exploitant.

Toutes les informations nécessaires à la manœuvre (synoptique) seront situées en face avant de l'équipement.

Un dispositif pour réaliser les tests câbles sera fourni sur le tableau afin de garantir la sécurité des opérateurs.

##### Circuit de terre

Toutes les parties métalliques de l'équipement n'appartenant pas à un circuit principal, et qui peuvent collecter des charges électriques dangereuses, seront reliées au circuit de terre.

Le circuit de terre sera réalisé en cuivre ou en aluminium et supportera 2 kA pendant une seconde sans dommages. Chaque extrémité du circuit de terre sera terminée par une connexion pour raccordement au circuit de terre du poste.

##### Degré de protection

La conception du produit assurera l’absence totale de ligne de champ électrique dans l’air ambiant et lui conférera une insensibilité totale à l’environnement ainsi que la capacité de supporter une immersion accidentelle en service.

Le degré de protection ne sera pas inférieur à IPX7.

L'équipement sera installé en intérieur.

##### Traitement de surface

Hormis l’enceinte principale qui sera en Inox 304, les autres parties formant l’ossature seront réalisées en tôle galvanisée.

Les panneaux de la face avant et toutes les parties horizontales seront en tôle galvanisée ou peintes.

La tenue à l’essai de brouillard salin des parties peintes devra être supérieure à 500h avec sur base de la norme ISO 9227.

#### Interrupteur

Les interrupteurs seront à 3 positions. Ils réaliseront les opérations d'ouverture, fermeture, et de mise à la terre.

Les organes de manœuvre seront à accumulation d'énergie; ils seront indifféremment manuels ou motorisés.

L'équipement comportera un dispositif de déclenchement triphasé en cas de fusion d'au moins un des fusibles.

L'équipement sera composé des fonctions ci-dessous:

# Un jeu de barres 630 A

# Un interrupteur SF6 tripolaire 630 A et son organe de manœuvre

# Un sectionneur de terre tripolaire avec son organe de manœuvre

# Un dispositif capacitif de contrôle présence tension

# Des verrouillages de fonctions

# Trois traversées de raccordement type à contacts 630 A EN50181 type C, pour la connexion de trois câbles unipolaires.

Caractéristiques principales:

Interrupteur:

Pouvoir de coupure de charge principale active:		630 A

Pouvoir de fermeture sur court-circuit:			50 kA

Classe électrique:					E3

Nombre de manœuvre en charge:				100

Nombre de fermeture sur court-circuit:			5

Classe mécanique:					M1

Nombre de manœuvre mécanique:				1000

Sectionneur de terre:

Pouvoir de fermeture sur court-circuit:			50 kA

Classe électrique:					E2

Nombre de fermetures sur court-circuit:			5

Nombre de manœuvres mécanique:			1000

#### Interrupteur-fusible

Les interrupteurs seront à 3 positions. Ils réaliseront les opérations d'ouverture, fermeture, et de mise à la terre.

Les organes de manœuvre seront à accumulation d'énergie; ils seront indifféremment manuels ou motorisés.

L'équipement comportera un dispositif de déclenchement triphasé en cas de fusion d'au moins un des fusibles.

L'équipement sera composé des fonctions ci-dessous:

- Un jeu de barres 630 A

- Un interrupteur SF6 50 A tripolaire et son organe de manœuvre

- Un jeu de trois compartiments fusibles

- Trois fusibles à percuteur pour déclenchement triphasé et trois de réserve

- Deux sectionneurs de terre tripolaires avec leur organe de manœuvre

- Un dispositif capacitif de contrôle présence tension

- Des verrouillages de fonctions

- Trois traversées de raccordement pour la connexion de trois câbles unipolaires 630 A

- Disponible avec dispositif de minima de tension temporisé et dispositif de déclenchement shunt

Caractéristiques principales:

Interrupteur:

Pouvoir de coupure de charge principale active:		200 A

Pouvoir de fermeture sur court-circuit:			50 kA

Pouvoir de coupure de câble à vide:			60 A

Nombre de manœuvre en charge E3:			100

Nombre de fermeture sur court-circuit E3:			5

Classe mécanique:					M1

Nombre de manœuvre mécanique:				1000

Courant assigné de courte durée:				20 kA 1s

Fusibles:                       			63 A max (DIN 20)

Déperdition enceinte à fusible      			63W

Sectionneur de terre:

Pouvoir de fermeture sur court-circuit SMALT amont:	50 kA

Pouvoir de fermeture sur court-circuit SMALT aval:		5 kA

Classe électrique:					E2

Courant assigné de courte durée SMALT amont:		20 kA pendant 1 sec

Courant assigné de courte durée SMALT aval:		2 kA pendant 1 sec

Nombre de fermetures sur court-circuit:			5

Nombre de manœuvres mécanique:			1000

#### Sectionneur de terre

Les sectionneurs de terre seront isolés dans le SF6.

Les mécanismes de manœuvre seront à accumulation d'énergie.

Les combinés interrupteurs-fusibles seront équipés de deux sectionneurs de terre, un de chaque côté du compartiment fusibles. Les deux sectionneurs de terre seront reliés mécaniquement pour fonctionner simultanément.

#### Disjoncteurs

Les composants de puissance des disjoncteurs seront isolés dans le SF6, l’organe de coupure étant constitué d’une ampoule sous vide ou directement dans le SF6.

Les organes de manœuvre seront à accumulation d'énergie combiné avec un relais de protection numérique et à un déclencheur faible énergie constituant une chaîne de protection autonome. La commande du disjoncteur pourra être indifféremment manuelle ou motorisée.

L'équipement sera composé des fonctions ci-dessous:

- Un jeu de barres 200 A

- Un disjoncteur à coupure dans le vide ou sous SF6 et son organe de manœuvre

- Une chaîne de protection autonome constituée d’un disjoncteur, de transformateurs de courant et d’un dispositif de déclenchement à faible énergie.

- Un sectionneur de terre tripolaire avec organe de manœuvre

- Un dispositif capacitif de contrôle présence tension

- Des verrouillages de fonctions

- Trois traversées de raccordement pour la connexion de trois câbles unipolaires 630 A

- Disponible avec dispositif de minima de tension temporisé et dispositif de déclenchement shunt

Caractéristiques principales:

Courant assigné:						200 A

Courant assigné de courte durée:				20 kA 1s

Courant de choc assigné:					50 kA

Disjoncteur:

Pouvoir de coupure sur court-circuit:			20 kA

Cycle de manœuvres:					O-3 min-CO-3min-CO

Pouvoir de coupure de câble à vide:			31,5 A

Nombre de manœuvre en charge E2:			1000

Nombre de fermeture sur court-circuit E1:			50

Classe mécanique M1:					2000

Sectionneur de terre:

Pouvoir de fermeture sur court-circuit:			50 kA

Classe électrique:					E2

Nombre de fermetures sur court-circuit:			5

Nombre de manœuvres mécanique:			1000

#### Fonction Comptage

Cette fonction est constituée des éléments suivants:

- Un jeu de connexions 200 A

- Trois transformateurs de courant

- Trois transformateurs de potentiel

- Cloisonnement métallique mis à la terre entre chaque phase

- Trois panneaux avant pouvant recevoir le cadenas du distributeur d’énergie local.

- 6 plages de raccordement pour terminales HT

Caractéristiques principales:

Courant assigné:					400 A

Courant assigné de courte durée:			20 kA 1s

Courant de choc assigné:				50 kA

#### Fonction réenclencheur automatique

Cette fonction sera constituée d’une fonction interrupteur combinée fusible alimentant un caisson TP 500 VA et d’un système de relayage dit « réenclencheur automatique ».

Principe de fonctionnement:

Ce dispositif est prévu, pour le ré-enclenchement automatique de ou des protections H.T. après le retour de la tension du « réseau » lorsque le déclenchement a eu lieu par manque de tension.

Pour chaque protection à gérer, ce dispositif est situé dans le caisson B.T. et sera équipé de:

- Un disjoncteur B.T. bipolaire (protection circuit BT-TP).

- Un relais à contact de passage temporisé réglable de 0 à 2 minutes.

- Plaque indicatrice ‘ Défaut Max de I ou sondes températures

- Un commutateur pour la mise « en » et « hors » service de l’appareillage de ré-enclenchement.

- Plaque indicatrice ‘ Ré-enclencheur HORS/EN service ‘

- Un contact « fin de course » permettant d’interrompre l’automaticité du ré-enclenchement de l’appareil de coupure lors de l’ouverture du panneau tête de câble

- Filerie, plaques-bornes et accessoires.

#### Exploitation et maintenance

##### Accès aux compartiments

Aucun accès à l’appareillage installé dans une enceinte hermétiquement scellée et remplie de SF6, ne sera nécessaire en exploitation normale ou pour la maintenance.

L’accès au compartiment fusibles répondra au critère de perte de continuité de service LSC 2A suivant la CEI 62271-200. L'accès total ou partiel à ce compartiment par l'exploitant ne sera possible que si les circuits principaux à l'intérieur de ce compartiment auront été mis à la terre. Des verrouillages mécaniques en interdiront l'accès tant que les opérations suivantes n'auront pas été réalisées:

- ouverture de l'interrupteur,

- fermeture des deux sectionneurs de terre, de part et d'autre des fusibles,

- mise à la terre de toutes les parties conductrices accessibles porte ouverte.

Le compartiment fusibles ne pourra pas être fermé si au moins un des fusibles n'est pas installé correctement ou percuté.

##### Verrouillages

###### Verrouillage des appareils

En plus des verrouillages interdisant l'accès au compartiment fusibles, les verrouillages suivants seront fournis:

- impossibilité de manoeuvrer l'interrupteur si le sectionneur de terre est fermé et/ou que la porte est ouverte

- impossibilité de manœuvrer le sectionneur de terre si:

. L’interrupteur est fermé

. Le compartiment fusibles est ouvert

###### Cadenas

Des dispositifs seront fournis pour cadenasser l'interrupteur et le sectionneur de terre en position ouverte et en position fermée.

###### Sécurité des exploitants

Afin de limiter les conséquences d'un défaut interne, la conception de l'équipement prévoira des clapets de libération des gaz sous pression. Les règles de construction permettront d'assurer la sécurité des personnes pouvant se situer à proximité de l'équipement, et les essais de type seront réalisés suivant la CEI 62271-200.

###### Manœuvres

Tous les dispositifs de manœuvre des appareils se situeront en face avant de l'équipement et comporteront des dispositifs anti-réflèxe afin d'éviter le risque d'une réouverture instantanée en cas de fermeture accidentelle sous tension.

###### Organes de manœuvre

Les mécanismes de manœuvre seront à manœuvre indépendante. Ils pourront être manuels ou motorisés.

La position des appareils sera indiquée par un dispositif simple et fiable directement connecté aux contacts mobiles par le moyen d'une liaison mécanique robuste ne pouvant être forcée ou faussée.

Le mécanisme de manœuvre de l'interrupteur fusibles sera à accumulation d'énergie à l'ouverture. Le déclenchement pourra être réalisé localement par action sur un bouton de déclenchement ou en cas de fusion fusible, ou bien à distance par la protection du transformateur, à l'aide d'une bobine de déclenchement par exemple.

Le déclenchement sur fusion fusible sera indiqué par un voyant mécanique.

Chaque mécanisme de manœuvre sera fourni avec ses dispositifs de cadenassage.

Les mécanismes de manœuvre manuels seront totalement interchangeables avec des mécanismes de manœuvre du même type ou leurs versions motorisées. Une telle opération sur l'une des fonctions de l'équipement n’affectera pas les autres fonctions.

En option, suivant les fonctions, les mécanismes de manœuvre pourront être équipés de micro contacts d'indication de position de l'interrupteur, du sectionneur de terre, et de la fusion des fusibles.

###### Contrôle présence tension et comparateur de phases

Le dispositif de détection présence tension sera installé sur chaque phase.

Ce dispositif sera installé en face avant.

Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d'assurer qu'aux endroits accessibles du système de contrôle, la tension n'atteigne pas un niveau dangereux pour l'exploitant.

En cas de défaut de l'un des indicateurs, le remplacement du composant défectueux doit pouvoir être réalisé avec les circuits HT sous tension.

###### Signalisation

Des dispositifs de signalisation de la position ouverte ou fermée et du sens de manœuvre pour l'ouverture et la fermeture des interrupteurs et des sectionneurs de terre seront situés à proximité des moyeux de manœuvre, de façon à ce qu'ils soient facilement visibles pour l'exploitant.

Transformateurs de courant: suivant Synergrid C2-112

Rapport de transformation à définir:			50/5; 125/5; 250/5; 500/5 [I = S / (U 3)]

Puissance:						5 VA

Classe de précision:					cl 0,2S

Transformateurs de tension: suivant norme DIN 42600

Rapport de transformation à définir:			5500/ 3 / 110/3 V 	– Um: 12 kV

6600/ 3 / 110/3 V 	– Um: 12 kV

11000/ 3 / 110/3 V	– Um: 17,5 kV

12100/ 3 / 110/3 V 	– Um: 17,5 kV

15400/ 3 / 110/3 V 	– Um: 17,5 kV

Puissance:						15 VA

Classe de précision:					cl 0,2

5.2 Extensibilité des tableaux

Cette fonction sera assurée pour recevoir une extension. Cette extensibilité sera d’une mise en œuvre aisée et ne demandera pas de manipulation de gaz SF6 lors de l’assemblage sur site.

Pour chaque phase, le système de liaison jeux de barres sera composé de barres souples assurant une différence de niveau de 5 mm. L’isolement de cette connexion sera assuré par un cylindre hautement isolant mis à la terre.

#### Essais

##### Essais de type

Les essais de type seront conformes à la norme CEI 62271-200

Le constructeur devra pouvoir fournir des rapports d'essais pour chaque type d'équipements proposé.

##### Essais de routine

Les essais de routine seront réalisés conformément à la norme CEI 62271-200

Ces tests seront réalisés en usine comprendront les points suivants:

- présentation générale

- conformité aux schémas de construction

- essais de fonctionnement mécanique

- vérification des dispositifs de verrouillage

- essais de fonctionnement des circuits HT

- essais diélectriques - 1mn - 50 Hz

## TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE

### Généralités

Ces transformateurs triphasés seront de types immergés dans l’huile végétale biodégradables, hermétiques à remplissage intégral, à refroidissement naturel dans l’huile et dans l’air type ONAN (refroidissement naturel à l’huile et refroidissement naturel à l’air) pour installation à l'intérieur. Ils seront destinés à être utilisés sur des réseaux triphasés de distribution.

Les transformateurs sont de classe A.

- Le degré de protection est IP68 pour le transformateur. Les bornes côté HT sont embrochables.

2 crochets de levage permettent la manutention du transformateur avec son enveloppe. La mise à la terre est effectuée à la partie inférieure de l’enveloppe.

### Normes

Les transformateurs sont notamment conformes aux normes suivantes:

CEI 60076	: Transformateurs de puissance

NBN EN 50464 	: Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l'huile 50 Hz, de 50 kVA à 2 500 kVA

NBN EN 60296	: Fluides pour applications électrotechniques - Huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et appareillages de connexion

Les pertes, tension de court-circuit et niveau de bruit sont fixés dans la norme NBN EN 50464.

| Transformateurs immergés (NBN EN 50464) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puissance assignée [kVA] | Pertes en charge [W] | Pertes à vide [W] |
| 50 | 875 | 125 |
| 100 | 1 475 | 210 |
| 160 | 2 000 | 300 |
| 250 | 2 750 | 425 |
| 400 | 3 850 | 610 |
| 630 | 5 400 | 860 |
| 630 | 5 600 | 800 |
| 1 000 | 9 500 | 1 100 |
| 1 250 |  |  |
| 1 600 | 14 000 | 1 700 |
| 2 000 |  |  |
| 2 500 | 22 000 | 2 500 |

Les tolérances de la norme sont d’application.

### Données de construction

#### Caractéristiques électriques

Pour l’enroulement haute tension, les valeurs assignées de la tension de tenue de courte durée à la fréquence industrielle et de tenue au choc de foudre sont données dans le tableau suivant:

| Tension la plus élevée pour le matériel Um (kV eff.) | Tension de tenue assignée de courte durée à fréquence industrielle (kV eff.) | Tension de tenue assignée au choc de foudre (kV crête) |
| --- | --- | --- |
| 17,5 | 38 | 95 |

Pour l’enroulement basse tension, seule une tension de tenue de courte durée à la fréquence industrielle égale à 3 kV est spécifiée.

L’enroulement haute tension est muni de barrettes de réglage à cinq positions, situées en face avant du transformateur, permettant une variation de la tension assignée à -5%, -2,5%, 0%, +2,5%, +5%. Le réglage s’effectue hors tension.

Le couplage est Dyn11.

#### Résistances aux courts-circuits

Le transformateur supporte après une marche continue à pleine charge les effets thermiques et dynamiques d’un court-circuit mono- ou triphasé pendant une période de 2 secondes.

Un certificat d’essai concernant un appareil similaire ou une note de calcul conforme à l’annexe A de la norme CEI 60076-5 peut être soumis sur demande.

#### Aptitude aux surcharges

Le transformateur est conçu pour supporter les surcharges indiquées dans la norme CEI 60076-7. Une note de calcul peut être soumise sur demande.

#### Décharges partielles

Chaque transformateur doit subir une mesure des décharges partielles. Cet essai doit être effectué sur le transformateur complètement assemblé. La mesure des décharges partielles est effectuée suivant la norme CEI 60076.

Le niveau maximal de décharges partielles doit être inférieur ou égal à 10 pC à 1,1 UM.

#### Circuit magnétique

Il sera réalisé en tôle d'acier au silicium à grains orientés, laminée à froid, isolée par de la carlite.

#### Enroulements BT

Ils seront réalisés en fil de cuivre méplat ou en bande d'aluminium ou de cuivre.

#### Enroulements HT

Ils seront solidaires de la BT et réalisés en fil de cuivre méplat ou en fil rond d'aluminium ou de cuivre.

#### Raccordements BT

Les raccordements BT se feront sur des traversées porcelaine ou sur des traversées passe-barres pour des puissances supérieures, placées sur le couvercle du transformateur.

#### Raccordements HT

Les raccordements HT se feront sur des traversées embrochables 250 A ou sur des bornes porcelaines placées sur le couvercle du transformateur.

#### Prises de réglage HT

Les prises de réglage agissant sur la plus haute tension pour adapter le transformateur à la valeur réelle de la tension d'alimentation seront par commutateur cadenassable, placé sur le couvercle de la cuve, manœuvrable hors tension.

#### Accessoires et équipement de base

Ces transformateurs seront équipés de:

- bac de rétention

- 4 galets de roulements plats orientables

- 2 anneaux de levage et de décuvage

- 2 emplacements de mise à la terre (diamétralement opposés)

- un dispositif de vidange

- un dispositif de remplissage

- une plaque signalétique

- appareil de protection détectant le développement des gaz, des pressions internes et des températures (DMCR)

- un procès-verbal d'essais individuel

#### Cuve

La cuve du transformateur comportera des ondes de refroidissement élastiques, de façon à absorber la dilatation du diélectrique en fonction des variations de température.

Le couvercle sera boulonné sur la partie supérieure de la cuve.

Une continuité électrique des masses doit être assurée entre le couvercle, la cuve et le circuit magnétique.

La cuve sera conçue de façon à éviter tout risque de rétention d'eau.

#### Huile diélectrique et matériaux composants

Le diélectrique sera de l'huile végétale isolante biodégradable à haut point de feu (plus de 300°C), conforme à la IEC 60156.

La concentration en PCB (polychlorobiphényles) doit être inférieure à la limite de détection de 2 ppm (partie pour million).

Les matériaux composant le transformateur tels que les isolants, vernis, peinture, etc. doivent tous être neufs et également exempts de PCB.

Le remplissage du diélectrique sera effectué sous vide avec de l'huile dégazée et séchée, de façon à garantir au maximum la conservation des propriétés diélectriques.

La partie active du transformateur aura préalablement été séchée dans un four afin d'enlever toute humidité résiduelle.

#### Joints

Tous les joints utilisés (en principe en élastomère) doivent résister à l'action de l'huile, à la température de fonctionnement.

#### Protection contre la corrosion

Le traitement anti-corrosion de la cuve et du couvercle comprendra:

- un dégraissage et rinçage extérieur

- une phosphatation à chaud

- un poudrage par application d'une résine polyester par pistolet électrostatique, épaisseur minimum 40 à 50 microns.

- teinte finale

Le transformateur est rempli d’huile intégralement et est conforme à la CEI 60296, classe 2.

#### Essais électriques

Chaque transformateur est soumis aux essais de routine suivant la NBN EN 60076 et fourni avec le PV d’essais. Sur demande on peut communiquer le résultat des essais de type et spéciaux réalisé par un organisme reconnu et indépendant. Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit d’assister aux essais en usine.

##### Essais individuels ou essais de routine

Ces essais seront réalisés sur tous les transformateurs en fin de fabrication et permettront l'édition du procès-verbal d'essais à chaque appareil:

- essai diélectrique par tension appliquée

- essai diélectrique par tension induite

- mesure des pertes et du courant à vide

- mesure de la résistance des enroulements

- mesure de la tension de court-circuit et des pertes dues à la charge

- mesure du rapport de transformation et contrôle du couplage

##### Essais de type ou spéciaux

Ces essais pourront être demandés en supplément mais feront l'objet d'un accord préalable avec le fournisseur:

- essai d'échauffement

- essai au choc de foudre

- mesure des décharges partielles.

- essai de tenue au court-circuit (réalisé dans un laboratoire agréé)

- mesure du niveau de bruit

#### Accessoires en option

- capots HT et BT et/ou boîtes à câbles

#### Caractéristiques techniques à spécifier pour les transformateurs

Chaque transformateur reprend au minimum une fiche avec les caractéristiques suivantes:

| Puissance assignée |  | KVA |
| --- | --- | --- |
| Refroidissement |  | - |
| Quantité |  | Hz |
| Tension primaire assignée |  | kV |
| Niveau d’isolement primaire assignée |  | kV |
| Prises de réglage hors tension |  | % |
| Tension secondaire à vide entre phase |  | V |
| Tension secondaire à vide entre phase et neutre |  | V |
| Niveau d’isolement secondaire assignée |  | kV |
| Couplage |  |  |
| Pertes à vide |  | W |
| Pertes dues à la charge à 75°C |  | W |
| Tension de court-circuit à 75°C |  | % |
| Température ambiante maximum |  | °C |
| Altitude maximum |  | m |
| Echauffement des enroulements |  | K |
| Echauffement du diélectrique à sa partie supérieure |  | K |

## APPAREILLAGE BT

### Tableau général basse tension

#### Documents de référence

Les tableaux et leurs équipements sont conformes en particulier aux normes suivantes:

DIN EN 60 439	: Ensembles d'appareillages à basse tension

DIN EN 60 931	: Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV

DIN EN 60 947 	: Appareillage à basse tension

DIN EN 61 000	: Compatibilité électromagnétique (CEM)

DIN EN 61 508	: Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité

DIN EN 61800	: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable

#### Principes généraux de dimensionnement et de sélection

La sélection des disjoncteurs est effectuée par l'Entrepreneur en fonction du matériel proposé, des conditions d'exploitation et des courants assignés d'emploi des circuits ainsi que des performances imposées ci-après.

Les tableaux sont des ensembles d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) dont les enveloppes sont constituées par des armoires métalliques compartimentées suivant la forme 2.

La conception des ensembles est telle que:

- une réserve effective disponible de 20 % pour des extensions futures est prévue dès l'origine,

- des adaptations peuvent être apportées aux appareillages en fonction de modifications locales,

- l'implantation et la densité des appareillages dans les enveloppes assurent le respect des limites d'échauffements conformément à la norme DIN EN 60 439,

- les contacts de signalisation et les entrées pour commande à distance sont ramenés sur des borniers de regroupement.

- Degré de protection: minimum IP 54.

Les plans d'implantation des appareillages dans les tableaux doivent être soumis au Maître de l’Ouvrage avant leur exécution.

Ces plans sont accompagnés des documents justificatifs de la tenue au court circuit et des calculs d'échauffement des ensembles.

Le schéma de mise à la terre est précisé dans les documents d'adjudication . Sans spécification complémentaire, il s’agit du type TN.

#### Armoires

Les armoires sont du type à modules standardisés juxtaposables en tôle d’acier et seront équipées d’un socle standard de minimum 100 mm de hauteur.

L’ossature de chaque module est réalisée en profilés perforés donnant une grande stabilité aux armoires et permettant le montage des éléments de support des différents appareillages.

Le degré de protection des armoires est égal ou supérieur à IP54.

L’armoire est munie en toiture d’œillets de manutention.

Chaque armoire est équipée d’un porte-document.

Les portes des armoires comprennent un système de fermeture à trois points et sont pourvues d’un joint d’étanchéité notamment aux poussières. Les portes sont pourvues d’un châssis en profilés.

L’entrée des câbles se fait par le bas ou par le haut de l’armoire. Les entrées de câbles dans l’armoire doivent être réalisées de façon à préserver le degré de protection exigé et à garantir une bonne immunité aux interférences (EMC).

Toutes les pièces sous tension sont parfaitement isolées ou accessibles moyennant le démontage de capots de protection.

L’implantation des composants est réalisée de façon à garantir 20% d’emplacements libres dans les armoires, aussi bien en ce qui concerne les emplacements pour le montage d’appareils supplémentaires que pour le placement de borniers supplémentaires.

Les enveloppes extérieures des armoires reçoivent un traitement de peinture assurant un fini impeccable et garantissant une excellente protection à la corrosion, une grande résistance aux rayures et aux chocs.

##### Chauffage et ventilation des armoires

Les composants à installer dans les armoires seront à faible dissipation d’énergie et choisis de façon à ne pas nécessiter de ventilation car elle constitue généralement une source d’encrassements des constituants de l’armoire. La température ambiante intérieure de l’armoire ne pourra en aucun cas dépasser de plus de 7°C la température ambiante extérieure.

Chaque armoire ou coffret non placé dans un local électrique comportera une résistance chauffante commandée via un hygrostat de façon à maintenir l’humidité relative au dessus du point de rosée et d’éviter ainsi la condensation de l’eau sur les pièces métalliques ou les composants électroniques.

##### Prise et éclairage de l’armoire

Chaque cellule sera pourvue d’un éclairage de type déparasité avec commande par fin de course de la porte et possibilité de forcer l’éclairage en mode éteint ou allumé.

Chaque armoire ou cellule sera également pourvue d’une prise 230 VAC pouvant être intégrée au système d’éclairage décrit ci-dessus.

##### Raccordement des appareils

Le raccordement des appareils électriques tels que disjoncteurs, contacteurs, etc… doit être réalisé avec arrivée de courant par le haut (bornes inférieures hors tension lorsque l’appareil est ouvert ou déclenché).

##### Tensions utilisées

L'appareillage basse tension à courant alternatif est prévu pour une tension de service triphasée 230-400 V et une fréquence de 50 Hz.

L'appareillage basse tension à courant continu est prévu pour une tension de service de 24 V pour les circuits de commande, contrôle et signalisation.

##### Arrivée TGBT

Chaque arrivée est équipée d'un disjoncteur tripolaire motorisé débrochable.

Ces disjoncteurs sont montés pour assurer un fonctionnement en inverseur de source et peuvent être commandés à distance.

##### Départ TGBT

Chaque départ est équipé d'un disjoncteur bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire suivant la puissance du départ.

Le nombre et les calibres doivent être coordonnés et éventuellement adaptés par l'Entrepreneur en fonction des équipements à alimenter.

##### Départ moteur

Les départs moteurs comprennent les éléments suivants:

- 1 disjoncteur avec déclencheur moteur et contacts auxiliaires, le contacteur avec protection thermique et contacts auxiliaires

- un démarreur/ralentisseur progressif électronique ou un variateur de vitesse électronique (en fonction de l'utilisation) adapté à la puissance du moteur alimenté.

- le contacteur de by-pass pour les démarreurs/ralentisseurs progressifs, 3 ampèremètres avec les TI

- 1 compteur horaire

- 1 commutateur 3 positions -local/distance/off' et contacts auxiliaires 0-F par position ainsi que les boutons-poussoirs "marche-arrêt"

- les voyants de signalisation "marche" et "arrêt"

- La position de chaque contacteur (marche/arrêt), signalée par deux lampes de signalisation.

##### Equipements complémentaires

Les équipements suivants sont raccordés au jeu de barres principal:

- une protection para-surtenseur

- une batterie de condensateur automatique

- un analyseur de réseau qui permet de visualiser au minimum les paramètres suivants

  - tensions de ligne ou entre phase

  - intensité de chaque phase

  - puissance active

  - puissance réactive

  - facteur de puissance

Ces paramètres sont visualisés sur 3 afficheurs du type LCD. Des touches de commande permettent de programmer et de sélectionner les paramètres à visualiser.

L'analyseur est monté encastré en face avant du TGBT et communique avec le process par bus de communication.

#### Dossier technique

Le T.G.B.T. est fourni avec un dossier technique reprenant les documents ci-après:

- Schéma unifilaire, plans et schémas “As Built” du tableau

- Spécifications techniques générales

- Liste des matériels, nomenclature utilisée, notices de montage / réglage et mise en service

- Copies des notes de calcul pour les dispositions dérivées d’essais qui y sont soumises

- Copies des notes de calculs de sélectivité, filiation

- Procès-verbal de contrôle qualité et essais individuels

- Déclaration de conformité du tableau à la norme NBN EN60 439-1

- Déclaration de marquage CE

- Directives d’installation et de maintenance, à savoir:

- Un autocollant numéroté individuellement, mentionnant la conformité à la NBN EN60439-1 du tableau basse tension et faisant référence à la déclaration de conformité mentionnée dans le dossier technique, sera apposé sur une des faces du tableau.

- D'après la réglementation en vigueur dans le cadre des Directives Européennes, le dossier technique sera archivé par le tableautier pendant 10 ans.

- Les essais individuels seront réalisés sur toutes les colonnes composant le tableau basse tension, le cas échéant après la livraison, et en présence du client.

- Le client, ou l’organisme de contrôle qu’il mandate, pourra réaliser une inspection supplémentaire sur base d’une procédure de réception, une fois le tableau basse tension installé et raccordé sur le site.

### Tableau "alimentation 24 Vcc"

Le tableau 24 V distribue l'alimentation 24 Vcc pour la commande, le verrouillage et les asservissements des appareillages BT et MT.

L'autonomie de l'alimentation en cas de coupure du réseau normal est au minimum de 12 heures.

La puissance de l'alimentation, la capacité de la batterie et le nombre de départs de protection sont à déterminer par l'Entrepreneur, compte tenu des équipements proposés à alimenter.

La charge de la batterie est assurée par deux groupes de charge/redresseur et chaque groupe de charge doit être capable d'assurer une recharge complète de la batterie en huit (8) heures.

Les éléments de batterie ont une durée de vie garantie de minimum 5 ans. La charge de la batterie est assurée en "floating".

Les protections, alarmes et signalisations au minimum nécessaires sont

- la protection côté alimentation alternative avec signalisation de coupure, les protection côté courant continu,

- un dispositif de protection contre les surcharges, coupant l'alimentation du redresseur dans l'éventualité d'une défectuosité de régulation susceptible de surcharger la batterie,

- un dispositif de signalisation de panne,

- un voltmètre avec commutateur pour mesure de la tension continue,

- un ampèremètre de charge,

- un témoin de signalisation de charge,

Les signalisations de coupure de l'alimentation alternative et de panne sont reportées vers le PLC.

### Disjoncteurs

Tous les départs sont protégés par des disjoncteurs équipés de déclencheurs magnétothermiques sur chaque pôle.

Tous les disjoncteurs de calibre supérieur ou égal à 40 A sont du type boîtier moulé débrochable avec des déclencheurs du type électronique. Pour les calibres inférieurs à 40 A les disjoncteurs peuvent être du type modulaire fixés sur rails DIN.

Les disjoncteurs sont conformes à la norme DIN EN 60947.

Chaque disjoncteur comporte un bloc de contacts auxiliaires instantanés signalant les positions enclenché/déclenché/déclenché par défaut.

### Contacteurs

Les contacteurs sont conformes à la recommandation DIN EN 60947.

Leurs contacts sont dimensionnés de façon qu'en service normal ils soient parcourus par un courant inférieur à 90 % environ de leur calibre nominal.

Les bobines sont alimentées en tension continue 24 V. Elles doivent permettre un fonctionnement correct du contacteur pour une tension variant de +10 à -20 % de la tension normale et pouvoir rester indéfiniment sous une tension égale à 1,1 fois la tension normale.

Les relais de protection du type thermique ou magnétothermique sont montés sur tous les pôles et sont compensés en température.

En supplément des contacts auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement normal de l'installation, chaque contacteur comporte un bloc de contacts instantanés "0 + V (enclenché / déclenché).

### Télérupteurs - Relais - Relais temporisé

Les télérupteurs et les relais sont de conception modulaire pour fixation sur profilé chapeau. La visualisation de la position de chaque contact se fait en face avant.

Une commande manuelle est prévue sur chaque télérupteur ou relais.

La commande électrique des télérupteurs est bi-stable.

Les relais temporisés ont une temporisation est réglable de 1 seconde à 12 heures par pas de 1 seconde. 1 minute ou 1 heure.

### Voyants de signalisation

Tous les voyants de signalisation installés sur les tableaux sont du type multiled.

### Ampèremètres, voltmètres

Ces appareils de mesure sont du modèle encastré.

Classe de précision: 1,5 Angle de déviation: 90°

### Repérage

#### Repérage des équipements

Chaque ensemble porte sur la face avant, une plaque signalétique fonctionnelle fixée mécaniquement et indiquant au minimum:

- le type de tableau

- la désignation du tableau

- la tension et la fréquence de service

- le nom du constructeur

- le numéro d'identification.

- le type de réseau de terre de leur alimentation et de leurs départs

Un repérage fonctionnel est placé sous les commandes et signalisations permettant une exploitation facile. Il indique la dénomination des arrivées, départs. couplages et autres équipements spécifiques.

Tout l'appareillage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des étiquettes fixées dans des supports prisonniers des organes repérés.

Les plaques signalétiques fonctionnelles sont en matière plastique type Triplex. Les lettres ont une hauteur minimale de 5 mm.

#### Repérage des câbles

Tous les câbles entrant dans le tableau sont repérés par des étiquettes indicatrices fixées d'une manière imperdable.

Ces étiquettes peuvent se présenter sous la forme de bagues standardisées ou encore de bandes autocollantes recouvertes d'une gaine transparente thermorétractable.

L'Entrepreneur soumet à l'approbation de l’Ingénieur Dirigeant les étiquettes qu'il compte utiliser.

#### Repérage de la filerie

Tout fil raccordé aux appareils et aux borniers est muni d'un repère dont l'inscription est reprise sur les différents schémas de câblage.

Un même fil porte le même numéro à chaque extrémité. Les fils aboutissant à une même borne porte le même numéro (câblage équipotentiel).

Les bornes sont repérées par une étiquette portant le numéro correspondant au fil s'y raccordant.

En suivant un circuit quelconque, on ne change de numéro qu'au passage d'une bobine, contact ou autre équipement.

### Prises de terre, liaisons équipotentielles

Les prises de terre suivantes sont établies:

- une prise de terre HT pour la cabine de transformation;

- une prise de terre pour les installations à basse et moyenne tensions;

- les mises à la terre des poteaux d'éclairage, des barrières ...;

- les prises de terre des paratonnerres.

Les prises de terre HT, BT et des poteaux sont réalisées conformément aux prescriptions du CCT 400.

Les prises de terre des paratonnerres sont réalisées conformément aux prescriptions de la norme NBN C18-100.

Toutes les parties métalliques y compris les tuyauteries sont connectées en équipotentielle par des câbles de couleur jaune-vert.

Un soin particulier est apporté aux connexions des chemins de câbles portant les câbles relatifs à l'appareillage de contrôle et de gestion informatisée.

Dans ce cas, tous les tronçons sont reliés entre eux par un câble de couleur jaune-vert boulonné de part et d'autre.

En vue de protéger l'appareillage électronique contre les surtensions, les dispositifs suivant sont prévus:

1.	Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique sur les lignes de transmission extérieures à la station;

2.	Séparation galvanique entre installation et lignes de transmission et d'alimentation. Isolement minimum 4 kV;

3.	Mise à la terre soignée sur réseau indépendant.

L'équipement électronique est mis à la terre via un circuit indépendant constitué par un câble faradisé de couleur jaune-vert de section 16 mm2.

Dans le local de transformation les différentes terres sont reliées entre elles par un collecteur d'équipotentielle.

Chaque liaison est toutefois effectuée par une barrette déconnectable.

A chaque entrée ou sortie de bâtiment par une tuyauterie métallique, les assemblages à brides disposés près des parois murales sont pourvus d'un joint diélectrique.

Le joint diélectrique à l'assemblage des brides est constitué d'un joint de caoutchouc et de boulons à garniture isolante. La garniture isolante des boulons est composée d'une buselure et de rondelles en bakélite. Entre la tête de la vis, de l'écrou et la rondelle isolante, sont interposées 2 rondelles en acier. Les rondelles sont capables de transmettre l'effort de serrage avec un coefficient de sécurité 3. Le matériau utilisé pour ces rondelles présente une résistance à la compression d'au moins 400 N/mm2.

Aucune partie des boulons ne peut être en contact ou constituer un "point d'arc" possible avec les brides à assembler. Les brides assemblées sont enrobées par une bande anticorrosive; cette protection est poursuivie sur la tuyauterie jusqu'à la paroi murale.

### Paratonnerre

Le paratonnerre est conforme aux impositions de la norme NBN C 18-100. Il est du type Melsens et est destiné à protéger les bâtiments.

Tous les dispositifs de passage, supports et autres accessoires nécessaires au placement et au raccordement de l'installation du paratonnerre font partie de l'entreprise.

Les conducteurs de descente sont protégés par un profilé d'acier à partir de 2 m de sol.

Le paratonnerre doit protéger le bâtiment dans un rayon d'au moins 50 m et doit protéger l'ensemble des équipements du bâtiment.

Installation des paratonnerres

Capteurs en aluminium.

Canalisations: celles des toits ainsi que celles des descentes sont réalisées en aluminium.

La distance maximale entre chaque attache de support des canalisations de descente ne peut dépasser 1 m.

Chaque canalisation de descente se termine par une prise de terre réalisée conformément aux points 3.8.2. et 3.8.3. de la norme NBN C 18-100.

La résistance de chaque prise de terre prise séparément est inférieure à 10 Ohms même en période de temps sec.

Les prises de terre des paratonnerres sont indépendantes de celles des installations électriques.

Les différentes électrodes de terre réalisées à chaque descente de paratonnerres sont reliées entre elles par un conducteur enterré formant une boucle fermée.

Ce conducteur de liaison est en cuivre de section d'au moins 35 mm2.

Le conducteur de liaison est relié aux terres basse tension et haute tension dans la cabine H.T.

La liaison se fait sur le collecteur équipotentiel par une barrette de terre déconnectable.

### Démarreur - ralentisseur progressif

Le démarreur - ralentisseur progressif est conforme à la norme DIN EN 60947. Il se compose notamment de:

- 3 paires de thyristors montés tête-bêche par 2 dans chaque phase du réseau,

- contrôle de l'ensemble par microprocesseur,

- protection intégrée du moteur contre les surcharges,

- protection et mémoire technique intégrée,

- puissance et tension adaptées au moteur à définir par l'Entrepreneur,

- contrôle du couple à l'accélération et à la décélération indépendamment de la charge,

- liaison sérielle pour communication PC,

- communication par bus de terrain.

### Variateur de vitesse

#### Généralités

Le variateur de fréquence est du type PWM (modulation de la largeur d’impulsion), avec régulation vectorielle ou PID de la tension ou régulation du couple qui génère une sortie en courant de forme sinusoïdale.

Il est capable de délivrer la puissance nécessaire à 50 Hz avec la tension nominale du moteur, même avec les selfs de réduction de courants harmoniques.

Le profil de commutation ne génère pas d’échauffement supplémentaire par rapport à la classe d’échauffement B du moteur.

Le variateur de fréquence, le type de câble utilisé et la longueur de câble doivent permettre de respecter la tension d’isolation du moteur aussi bien en rampe de tension qu’en pointe de tension. Si nécessaire le fournisseur propose les composants supplémentaires.

Le moteur asynchrone triphasé et le convertisseur de fréquence doivent être parfaitement appariés, c'est à dire que les points suivants doivent être respectés:

a)	Vibrations

Lorsque le moteur est alimenté par le variateur de vitesse le niveau des vibrations à toute vitesse comprise dans la gamme de fréquences à couvrir est au maximum 10% supérieur au niveau de vibrations quand le moteur est alimenté en direct par le réseau 50 Hz.

Pour les groupes motopompes, la spécification de vibration maximale imposée reste bien entendu d'application et est étendue à toute vitesse comprise dans la gamme (0.4 Vmax - Vmax).

b)	Qualité de la régulation

Dans le cas d’une régulation de pression, la qualité de la régulation est telle que les variations rapides de débit, à savoir 0.1 qmax/seconde, engendrent des variations de pression inférieures à 1 mCE par rapport à la consigne.

c)	Echauffement

L'échauffement du moteur doit toujours rester dans des limites acceptables, c'est à dire correspondant à la classe d'isolement du moteur.

#### Dimensionnement

Il appartient à l'entrepreneur de déterminer la puissance nominale du variateur de fréquence en fonction:

- des puissances maximale et minimale absorbées par la pompe,

- des vitesses maximale et minimale de la pompe,

- des caractéristiques du moteur,

- du service-type selon lequel le moteur est appelé à fonctionner,

- de la distance entre le moteur de la pompe et le variateur de fréquence.

Le variateur fournit toutes les fréquences permettant de faire fonctionner le moteur de Vmin à Vmax. Vmin et Vmax étant déterminés par l'entrepreneur en fonction de la vitesse de synchronisme du moteur et des caractéristiques de la pompe.

#### Degré de protection

Les documents d'adjudication  mentionne si le variateur est installé dans une armoire électrique ou non. A défaut, il est installé à l’extérieur d’une armoire.

Si le variateur est installé dans une armoire, le degré de protection est minimum IP20. Sinon, le degré de protection est minimum IP54.

L’entreprise comporte la fourniture et la réalisation des socles ou des fixations murales adéquates pour installer le variateur de fréquence.

#### Entrées/sorties

Le variateur de fréquence doit comporter toutes les entrées/sorties nécessaires pour être capable de fonctionner d’après l'automatisme décrit au cahier spécial des charges. Il comporte au minimum les entrées/sorties suivantes:

- Une entrée 4-20mA permettant le retour pour la régulation;

- Une entrée 4-20mA permettant la transmission d’une consigne au variateur;

- Une sortie 4-20mA mesure de fréquence de sortie;

- Une sortie variateur en marche

- Une entrée commande variateur

- Une sortie défaut sans appel (le variateur s’arrête et demande un reset manuel)

- Une sortie défaut simple (selon l’application, défaut ou avertissement au variateur mais il ne s’arrête pas, ou le variateur s’arrête et redémarre de lui-même après disparition du défaut)

- Une entrée programmable permettant la sélection d’un mode de fonctionnement programmable au variateur

- Une entrée permettant de raccorder un potentiomètre externe

- Une entrée programmable permettant la sélection de vitesse par potentiomètre

En fonction des applications, les documents d'adjudication  peut demander les E/S suivantes complémentaires:

- Une entrée pour sonde PTC

- Une entée pour mise en défaut du variateur par un élément extérieur

- Une entrée de sécurité conforme à la norme de sécurité fonctionnelle DIN EN 61508, capacité SIL2 (contrôles-commandes de sécurité appliquées aux process et systèmes).

#### Harmoniques

Le variateur de fréquence est équipé de bobines self en vue de minimaliser la distorsion harmonique totale (THDI). Le THDI de l’équipement limite les émissions d’harmoniques à 40% en régimes normal et partiel. Le variateur de fréquence tient les exigences de la norme IEC 61000.

Pour permettre le respect de ces exigences au niveau du transformateur basse tension, le fournisseur établi un bilan d’harmoniques de l’installation sur base des données d’installation (caractéristiques du transformateur basse tension, des câbles utilisés et des composants qui lui sont raccordés) et fournit les composants complémentaires qui seraient nécessaires.

#### Perturbations radioélectriques

Pour éviter d’introduire un niveau de parasites trop important dans l’installation, le variateur de fréquence est équipé de filtres RFI et le câble de raccordement au moteur est faradisé.

Conformément à la norme DIN EN 61800 pour les variateurs de fréquence, les conditions CEM dépendent de l’utilisation du variateur, et sauf mention contraire au cahier spécial des charges:

- Lorsque le câble entre le variateur et le moteur a une longueur inférieure à 50 mètres et que le transformateur d’alimentation basse tension est partagé avec d’autres utilisateurs, par exemple lors du raccordement au réseau public, la catégorie C1 est d’application.

- Lorsque le transformateur d’alimentation basse tension est à l’usage exclusif du maître de l’ouvrage et/ou que le câble a une longueur réelle supérieure à 50 mètres , la catégorie C2 est d’application et le variateur doit satisfaire aux tests d’émission prescrits dans la classe A1, pour la transmission par câble, et ce pour la distance réelle de câble entre le variateur et le moteur.

Le fournisseur du variateur met à disposition les certificats de conformité qui doivent se trouver dans le dossier de Construction Technique accompagnés d’un manuel d’utilisation en français où se trouvent indiqués les précautions de montage et où se trouvent spécifiés les types de câbles, longueurs, sections et techniques de mise à la terre.

Type de câble:

Les câbles sont conformes au paragraphe P.5.4.2.8, « Câbles spéciaux pour application variateur de fréquence », page 211.

Type de mise à la terre:

Pour empêcher l’émission haute fréquence, le câble faradisé moteur est mis à la terre au minimum à chaque extrémité et avec une surface suffisante. Il est interdit d’établir une tresse pour la mise à la masse. La tresse est dénudée et mise en contact avec la masse par un collier ou un presse-étoupe CEM. Cette liaison assure une grande surface de contact qui a une faible impédance à haute fréquence.

La section de terre est de minimum 16 mm² et au moins égale à le demi-section d’une phase.

#### Performances

Pour optimaliser les coûts d’exploitation par l’économie d’énergie électrique, le variateur est équipé de la reconnaissance automatique du moteur. A la mise en service, le variateur mesure la réactance et la résistance du stator pour en permettre la juste magnétisation. Ceci sans faire tourner l’axe du moteur.

Le rendement du variateur 400V à charge nominale sera supérieur ou égal à 97% pour les puissances de 1,5 à 7,5 kW et de 98% pour les puissances supérieures.

#### Fonctionnalités

Le variateur de fréquence doit reprendre son fonctionnement normal en cas de coupure de tension et cela sans qu'aucune intervention manuelle ne soit nécessaire.

Le variateur dispose au minimum d’un régulateur PID.

Pour éviter les sur-courants pouvant mettre l’installation en défaut:

- Au démarrage, pour le cas où le groupe tourne déjà (courants d’air en ventilation, retours de colonne d’eau en pompage), le variateur est équipé de la fonction de démarrage à la volée. A la commande de démarrage, le variateur mesure d’abord la vitesse de rotation du rotor et ajuste la fréquence de rotation du champ du stator directement à cette fréquence (et dans le même sens) et amène le moteur dans le sens de rotation et à la vitesse demandés en suivant la rampe pré-ajustée.

- Au démarrage si le groupe reste bloqué, le variateur est capable d’engendrer un sur-couple de minimum 110 % pendant 60 s.

- A la commande de démarrage ou d’arrêt, si l’installation subit un couple résistant inhabituel, le variateur prolonge automatiquement la rampe pour rester dans les limites de courant.

#### Dispositifs de protection

Pour éviter les dégâts par sur-courant que les condensateurs du variateur de fréquence engendrent lors d’un court-circuit éventuel en amont, le variateur est protégé par des fusibles. Comme le variateur est équipé de selfs de réduction de courants harmoniques, des fusibles type gG suffisent pour les puissances jusqu’à 132 kW (sauf si le constructeur impose une puissance inférieure). Le courant maximum est défini par le constructeur. Pour les puissances de 132 kW et plus, seuls des fusibles aR ou UR sont utilisés.

Les fusibles accompagnement moteur ou disjoncteurs ne sont pas admis sauf si ces derniers ont été testés en combinaison avec le variateur par le constructeur.

La protection thermique du moteur est assurée par le variateur. Si un circuit de by-pass est imposé, la protection variateur sera différente de la protection thermique moteur en direct.

Pour protéger l’installation en aval du variateur, celui-ci est équipé d’une mesure de courant et est capable de détecter les courts-circuits, les mises à la terre et l’absence d’une ou plusieurs phases.

Pour protéger le système de supervision, la partie puissance du variateur est séparée galvaniquement de la partie commande.

Pour les moteurs des 90 kW et plus, la tension d’arbre ou « shaft voltage » peut devenir suffisamment élevée que pour entraîner la destruction de roulement(s) moteur.

Pour éviter cette destruction, il y a lieu de respecter trois précautions:

- utiliser du câble moteur faradisé qui par sa construction permet une répartition symétrique de la charge capacitive à haute fréquence sur chaque conducteur.

- utiliser une liaison de terre séparée du câble faradisé, dont la section est au moins égale à une demi-section d’une phase.

- prévoir le moteur avec un seul roulement isolé à l’arrière.

#### Température de fonctionnement et refroidissement

Le variateur est conçu pour fonctionner indéfiniment à une température ambiante de 40°C à la fréquence de commutation nominale. Le refroidissement des armoires pour variateurs est une charge d’entreprise. Pour assurer la circulation d'air nécessaire au refroidissement, les armoires sont équipées d'une ventilation de bas vers le haut, en prenant l'air frais en partie basse via des ouïes de ventilation. Le rejet de l'air chaud se faisant à la partie supérieure de chaque armoire.

L'entrepreneur, sur base d'une note de calcul à fournir à le fonctionnaire dirigeant pour approbation, s'assure que la ventilation naturelle est suffisante, sinon il prévoit une ventilation forcée.

Hypothèses de calcul pour la ventilation:

- Température ambiante maxi dans le local où doit s'implanter les armoires pour variateurs: 25 °C

- Température maxi dans armoire à variateur: 35 °C

- La puissance à dissiper dans chaque armoire comprend la puissance dissipée par le variateur ainsi que la puissance dissipée par les autres équipements associés.

Le soumissionnaire a également la charge de réaliser la ventilation éventuelle naturelle ou forcée nécessaire du local où sont implantés les équipements afin que la température ambiante maximale dans le local puisse assurer un refroidissement optimum des équipements.

Pour diminuer le bruit et la consommation d’énergie électrique, le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement est régulé en température.

#### Configuration, paramètres et affichage des données

Le variateur de fréquence est équipé d’un afficheur alphanumérique avec indication textuelle en français des défauts éventuels en cours. Les documents d'adjudication  peut exiger d’autres langues complémentaires. Au minimum, les trois derniers défauts sont mémorisés et peuvent être consultés. Chaque défaut peut être situé dans le temps et les valeurs de mesure essentielles (courant, tension fréquence) sont mémorisées au moment du défaut et peuvent être lues. Les mesures suivantes peuvent être lues: Fréquence, vitesse en tours/minute, courant, puissance instantanée, puissance cumulée), tension moteur, charge thermique variateur, charge thermique moteur.

Toutes ces informations peuvent être lues à distance par une porte numérique.

Le variateur est préprogrammé en usine pour les applications courantes. La programmation s’effectue aisément par système de « menu » via pression de touches situées en face avant du variateur.

Pour protéger les applications de pompage et de ventilation, les caractéristiques du système peuvent être programmées dans le variateur pour permettre la protection de la machine tournante par détection de conduite vide, de rupture de courroie, de fuite et d’axe bloqué.

Pour les applications de pompage avec régulation de pression en boucle fermée, les caractéristiques du système peuvent être programmées dans le variateur pour permettre:

- soit la compensation de la consigne de pression en fonction du débit calculé pour permettre l’installation du capteur près de la pompe.

- soit la régulation de pression sans capteur.

#### Raccordement du variateur et des équipements

Si l’installation dispose d’un interrupteur de service en aval du variateur pour empêcher tout démarrage intempestif pendant une intervention, celui-ci sera prévu avec:

- continuation de la faradisation par colliers d’entrée et de sortie et tôle de fond;

- un contact de pré-coupure sera rapatrié au variateur pour avertir le variateur de l’arrêt voulu du moteur, et pour éviter une reprise moteur à l’arrêt et variateur en régime.

Le variateur de fréquence supporte un nombre illimité d’interruptions en sortie vers le moteur.

#### Communication

Le variateur doit pouvoir être intégré à un système de bus de terrain, soit à la mise en service, soit par la suite. Le protocole du bus de terrain est à spécifier, soit: Modbus RTU, Ethernet, Metasys N2, Apogee FLN, Profibus, LonWorks, DeviceNet.

Si l’alimentation du variateur est interrompue pendant le cycle de fonctionnement et pour conserver la présence du variateur de fréquence dans le réseau bus de terrain, la carte de contrôle du variateur sera alimentée par une source externe 24VDC.

#### Logiciel de sauvegarde et de changement des paramètres

Le variateur doit pouvoir être paramétré par ordinateur personnel. Si les documents d'adjudication  le demande, ce logiciel est fourni, accompagné des interfaces et câbles nécessaires. Ce logiciel doit permettre de sauvegarder via PC portable ou PC de télégestion tous les paramètres de fonctionnement et leurs valeurs existantes dans le variateur, et inversement de charger via PC portable ou PC de télégestion tous les paramètres de fonctionnement et leurs valeurs;

#### Service après-vente

Le fournisseur du variateur de fréquence dispose d’un service après-vente basé en Belgique et offrant un service d’assistance 24h/24 7j/7. Pour les applications critiques, le fournisseur met à disposition une réserve de variateurs disponibles sur site en Belgique endéans les 24h et capable de couvrir les besoins en puissance des variateurs soumissionnés pour les puissances jusqu’à 132 kW. Pour les puissances supérieures, le fournisseur met à disposition une réserve de pièces détachées livrables en kits. Le fournisseur est capable d’offrir un contrat couvrant les services nécessaires pour une gestion optimale du cycle de vie du variateur.

### Alimentation sans interruption

L’A.S.I. utilisera un type de fonctionnement en "double conversion" (aussi appelé "on-line") selon les principes suivants:

#### Fonctionnement normal (réseau présent)

Le redresseur alimentera l'onduleur en courant continu et le chargeur assurera simultanément le maintien en charge de la batterie. Dans le même temps, l'onduleur alimentera en permanence la charge en énergie électrique fiabilisée.

#### Fonctionnement en autonomie sur batterie (réseau absent)

Dans le cas d'une disparition ou d'une forte dégradation du réseau d'alimentation, l’onduleur continuera à alimenter la charge, sans interruption ni perturbation, à partir de l'énergie stockée dans la batterie, dans la limite de l'autonomie prévue.

#### Recharge de la batterie

Lors du retour du réseau, le redresseur réalimentera l'onduleur sans interruption ni perturbation de l'énergie fournie à la charge, et le chargeur rechargera automatiquement la batterie.

#### Utilisation du by-pass statique (contacteur statique)

En cas de forte surcharge générée par l'utilisation (court-circuit, très fort courant d'appel,…) ou lors de l'arrêt de l’A.S.I., manuel pour son entretien ou automatique sur défaut interne, le contacteur statique transférera instantanément et sans coupure l'alimentation de la charge sur le réseau secours d'alimentation, pourvu que ce dernier soit disponible et dans les tolérances spécifiées.

Pour cela, une synchronisation automatique en phase et fréquence de l’onduleur sur le réseau secours sera réalisée. Le recouplage de la charge sur la sortie onduleur, synchronisée sur le réseau secours, sera automatique ou manuel. Il s'effectuera par une prise en charge sans coupure ni perturbation pour l'utilisation.

#### Utilisation du by-pass manuel de maintenance

Pour faciliter les opérations de maintenance, l’A.S.I. sera équipée d'un système de by-pass mécanique intégré à commande manuelle. Pour garantir la sécurité totale d'une intervention hors tension, il permettra d'isoler le redresseur, le chargeur, l'onduleur et le contacteur statique, tout en continuant d'alimenter l'utilisation par le réseau secours d'alimentation.

Le passage sur le by-pass manuel de maintenance sera réalisé sans coupure de l'alimentation de la charge, ainsi que la séquence inverse. Un dispositif d'isolement permettra de la même façon d'isoler le redresseur et le chargeur du réseau d'alimentation.

#### Fonctionnement sans batterie

Pour faciliter la maintenance, la batterie devra pouvoir être isolée du redresseur, du chargeur et de l'onduleur par un disjoncteur.

Dans ce cas, l'onduleur devra continuer à alimenter la charge sans coupure ni perturbation, sauf dans le cas d'une disparition du réseau normal d'alimentation.

#### Démarrage cold-start

La batterie devra permettre un démarrage de l’A.S.I. en l’absence du réseau d’alimentation normal et la poursuite de l’exploitation dans les limites d’autonomie spécifiées

#### DIMENSIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES GENERALES

##### Technologie

L’A.S.I. utilisera une technologie à base d’IGBT, de préférence de type Sixpack, et un mode de découpage à fréquence élevée.

##### Puissance

L’A.S.I. sera dimensionnée pour alimenter en permanence une charge dont l’intensité est spécifiée au cahier spécial des charges.

##### Autonomie de la batterie

L'autonomie du système en cas de disparition du réseau normal d'alimentation devra être de 180 minutes, pour un facteur de puissance de la charge alimentée de 0,8.

La batterie sera prévue pour une durée de vie de 4 ans.

La batterie sera choisie et dimensionnée en conséquence, pour un facteur de puissance de la charge alimentée de 0,8.

##### Types de charges supportées

L'A.S.I. devra accepter sans déclassement des facteurs de crête élevés (3:1).

Le taux global de distorsion en tension de la tension de sortie (THDU aval) devra rester dans les limites suivantes à pleine charge:

- THDU aval ph/ph et ph/N  2 % sur charges linéaires

- THDU aval ph/ph et ph/N  3 % sur charges non linéaires.

##### Contrôle des harmoniques en amont de l’A.S.I.

Le fonctionnement de l’A.S.I. ne devra pas générer de courant harmonique pouvant perturber le réseau amont et, pour cela, sera conforme aux spécifications relatives à la compatibilité électromagnéique IEC 61000.

En particulier, l’A.S.I. devra respecter les caractéristiques suivantes en entrée du réseau normal d'alimentation:

- Taux global de distorsion en courant (THDI) en amont du redresseur limité à:

- 3 % à puissance nominale: THDI amont  3 % à Pn

- 5 % à 50 % de la puissance nominale: THDI amont  5 % à 50% de Pn.

- Facteur de puissance (FP) d'entrée supérieur ou égal à 0,99: FP  0,99.

Ces performances devront être réalisées préférentiellement sans filtrage spécifique grâce à l’utilisation d’un redresseur d’entrée "propre" à prélèvement de courant sinusoïdal en phase avec la tension de type PFC. L’adjonction de filtres sera évitée.

##### Rendement

Le rendement global sera supérieur ou égal à:

- 89 % à pleine charge (In),

- 88 % à mi-charge (In/2).

En option, un mode de fonctionnement tel que précisé au § 2.4 "utilisation du by-pass statique (contacteur statique)" permettra d’optimiser le rendement jusqu’à 96 %, et pourra être activé ou désactivé par l’utilisateur.

##### Niveau de bruit

Le niveau de bruit, devra être inférieur 50 dBA.

## CALCUL DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Afin de fournir un dimensionnement précis des installations, une note de calcul informatisée doit être réalisée par un logiciel de dimensionnement des installations électriques, pour toute installation de plus de 50 A ou pour les installations dont les longueurs de câbles sont supérieures à 150 mètres.

Le programme de calcul sous Windows, permettra de réaliser la conception et la vérification d’installations électrique, comportant au moins 3 niveaux en haute tension et cinq niveaux basse tension.

Il devra disposer d’au moins les méthodes de calculs suivantes: RGIE - IEC - VDE.

Ce logiciel disposera dans ses bases de données toutes les marques des appareillages de protection présents dans les installations électriques. Le logiciel devra être approuvé par le fonctionnaire dirigeant. Les bases de données devront satisfaire aux vraies valeurs de l’appareillage du fournisseur considéré. Les canalisations électriques devant répondre aux mêmes critères. Ces bases de données ne pourront en aucun cas être empiriques.

Les éléments suivants doivent notamment entrer en ligne de compte:

- transformateur de puissance HT – BT

- groupe électrogène

- UPS

- No-break rotatif

- Turboalternateur

- Transformateur d’isolement pour le changement de régime de neutre

- Tableau de distribution

Le dimensionnement transversal détermine, notamment, le courant total d'emploi et le facteur de puissance du tableau.

Dans le dimensionnement longitudinal, toutes les données entre la source et les récepteurs sont considérées, à savoir:

- Icu et Ics des disjoncteurs pris en compte

- caractéristiques des niveaux de la haute tension;

- type de source(s) d'alimentation;

- type de protection(s) haute tension;

- caractéristiques des prises de terre;

- caractéristiques des câbles utilisés en haute tension;

- régime de neutre;

- condensateurs de puissance;

- caractéristiques des câbles en basse tension;

- caractéristiques des protections utilisées;

- caractéristiques des récepteurs.

Pour chaque récepteur, le logiciel fait les calculs de contrôles suivants:

- chutes de tension en régime;

- chutes de tension au démarrage;

- vérification thermique des canalisations au niveau des phases;

- vérification thermique des canalisations au niveau du neutre (harmoniques)

- la vérification dynamique des canalisations

- les courants de court-circuit minimum

- les courants de court-circuit maximum;

- puissance de coupure de l’appareillage;

- tension de contact indirect;

- sélectivité des protections en haute tension;

- sélectivité des protections de type G et différentielle en basse tension;

- liaisons équipotentielles principales, complémentaires et supplémentaires;

- coordination normale entre un même constructeur (type I)

- coordination supérieure entre 2 constructeurs différents (type II)

Le logiciel devra disposer de la possibilité de fusionner ses résultats avec un logiciel de calcul automatique du cheminement des câbles dans tous les types de poses rencontrés. Ce dernier logiciel permettant de certifier le trajet du câble, la section des supportages à réaliser ainsi que les divers listings de gestion d’un chantier ( supportages, tireurs de câbles, câbleurs, etc…)

## CABLAGES ELECTRIQUE

Les câblages ont conformes en particulier aux normes suivantes:

NBN HD 620 	: Câbles de distribution, à isolation extrudée, pour des tensions assignées de 3,6/6 (7,2) kV à 20,8/36 (42) kV inclus

NBN CEI 502 NAD	: Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu

NBN HD 603	: Câble de distribution de tension assignée 0,6/1 kV

IEC 60502-1	: Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV

NBN C33-134	: Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, non armés, sans halogènes, à comportement amélioré au feu et résistants au feu

NBN 759	: Câbles armés isolés au polychlorure de vinyle pour réseaux de signalisation

NBN HD 627	: Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans l'air et dans le sol

NBN EN 60228	: Ames des câbles isolés

NBN C 30-004	: Fils nus, conducteurs et câbles - Généralités - Comportement au feu des câbles électriques - Classification et méthodes d'essais pour la classification

NBN HD 308 S 	: Identification des conducteurs des câbles et cordons souples

EN 50267	: Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu - Essais sur les gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble

NBN 713-020-Addendum 3: Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction

NBN 759		: Câbles armés isolés au polychlorure de vinyle pour réseaux de signalisation

### Câbles de puissance Moyenne Tension 8,7/15 kV

#### Câbles de puissance Moyenne Tension: mono-conducteur en cuivre

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme

NBN HD 620 S1 part.5 section B1.

Leur tension assignée est de Uo/U = 8,7/15 kV (Umax = 17,5 kV).

Ils sont constitués

- d’un conducteur en cuivre multibrin, cl.2 suivant NBN EN 60228

- d’un écran semi-conducteur extrudé sur le conducteur

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’un écran semi-conducteur extrudé sur l’isolation

- d’un écran métallique sous forme de fils de cuivre avec un ruban de cuivre en contre-hélice

- de rubans gonflants qui assurent l’étanchéité longitudinale au niveau de l’écran

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur rouge

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité à ce que ces câbles passent l’essai à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004, catégorie F2, pour les câbles non-enterrés (F1: non propagateur de la flamme et F2: non propagateur de l’incendie)

Dénomination des câbles: EXeCVB-F2:

E = Câble d’énergie

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

e = Etanchéité longitudinale au niveau de l’écran

C = Conducteur concentrique

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant) EXeCVB 8,7/15kV (Section) F2 (Année de fabrication) (N° de production) (Marquage métrique)

#### Câbles de puissance Moyenne Tension: mono-conducteur en aluminium

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme NBN HD 620 part.5 section B2.

Leur tension assignée est de Uo/U = 8,7/15 kV (Umax = 17,5 kV).

Ils sont constitués

- d’un conducteur en aluminium multibrin, cl.2 suivant NBN EN 60228

- d’un écran semi-conducteur extrudé sur le conducteur

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC) d’une épaisseur nominale de 3,6 mm

- d’un écran semi-conducteur extrudé sur l’isolation

- d’un écran métallique sous forme de fils de cuivre avec un ruban de cuivre en contre-hélice

- de rubans gonflants qui assurent l’étanchéité longitudinale au niveau de l’écran

- d’une gaine extérieure en polyéthylène

Dénomination des câbles: par exemple EAXeCWB:

E = Câble d’énergie

A = Conducteur en aluminium

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

e = Etanchéité longitudinale au niveau de l’écran

C = Conducteur concentrique

W = Gaine extérieure en PE

B = Conforme à la norme NBN

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant) EAXeCWB 8,7/15kV (Section) 3,6mm (Année de fabrication) (N° de production) (Marquage métrique)

### Câbles de puissance et de contrôle Basse Tension 0,6/1 kV

#### Câbles non-armés pour pose intérieure, extérieure et souterraine avec conducteurs en cuivre

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme

NBN HD 603 S1 part.5 section A.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur noire

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y compris 10 mm², et de forme ronde multibrin (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 70 mm², les conducteurs sont de forme sectorielle multibrin pour les câbles à 3 et 4 conducteurs.

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C.

Le code d’identification des conducteurs est conforme à la norme HD 308 S2.

Le câble est conforme à la norme relative à la propagation de la flamme suivant NBN C 30-004 (catégorie F1).

Dénomination des câbles: EXVB:

E = Câble d’énergie

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

Marquage de la gaine extérieure: (Nom du fabricant) EXVB 0,6 / 1 kV (Section) (Date de production)

#### Câbles non-armés pour pose extérieure et souterraine avec conducteurs en aluminium

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme NBN HD 603 S1 part.5 section A.

Ils sont constitués

- de conducteurs en aluminium

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur noire

Les conducteurs en aluminium sont de forme sectorielle monobrin pour des sections 95, 150 et 240 mm² (câbles à 4 conducteurs).

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C.

Le code d’identification des conducteurs est conforme à la norme HD 308 S2.

La câble est conforme à la norme relative à la propagation de la flamme suivant NBN C 30-004 (catégorie F1).

Dénomination des câbles: par exemple EAXeVB:

E = Câble d’énergie

A = Conducteur en aluminium

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

e = Etanchéité longitudinale

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

Marquage de la gaine extérieure: (Nom du fabricant) EAXeVB 0,6 / 1 kV (Section) CE (Année de production) (marquage métrique)

#### Câbles armés pour pose intérieure, extérieure et souterraine avec conducteurs en cuivre

Ces câbles satisfont du point de vue de leur construction, dimensionnement et tests à la norme NBN HD 603 S1 part.6 section E.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’une armure soit en fils d’acier, soit en double couche de feuillards d’acier placés en hélice

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur noire

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y compris 10 mm², et de forme ronde multibrin (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 70 mm², les conducteurs sont de forme sectorielle multibrin pour les câbles à 3, 3 1/2 et 4 conducteurs.

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C.

Le code d’identification des conducteurs est conforme à la norme HD 308 S2.

Afin d’atteindre la valeur résistive de l’armure, prévue par la norme appliquée, des fils de cuivre monobrins sont placés en contact avec l’armure en acier.

L’application des câbles monoconducteur en courant alternatif demande une armure nonmagnétique, comme par exemple une double couche de feuillards en cuivre.

Le câble est conforme à la norme relative à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004 ( catégorie F2).

Dénomination des câbles: EXAVB-F2:

E = Câble d’énergie

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

A = Armure

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure: (Nom du fabricant) EXAVB-F2 0,6 / 1 kV (Section) (Date de production)

#### Câbles d’installation intérieure (avec gaine PVC)

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN CEI 502 NAD.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 50 mm², les conducteurs de phase sont de forme sectorale multibrins pour les câbles à 3, 31/2 et 4 conducteurs.

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C.

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004 F2.

Dénomination des câbles: par exemple XVB-F2:

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)  XVB-F2  0,6/1 kV   (Section)  (Marquage métrique) (Date de production)

#### Câbles d’installation intérieure sans halogène

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN CEI 502 NAD.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’une gaine extérieure matériau thermoplastique sans halogène de couleur verte

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm². A partir de 50 mm², les conducteurs de phase sont de forme sectorale multibrins pour les câbles à 3, 31/2 et 4 conducteurs.

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C.

Leur réaction au feu est conforme à la norme NBN C 30-004 avec les classifications suivantes:

- F1 - non propagateur de la flamme

- F2 - non propagateur de l’incendie

- ST - fumée non toxique

- SD - fumée non-opaque

- SA - gaz de combustion non-acide

Dénomination des câbles: par exemple XGB-F2:

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

V = Gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)  XGB-F2  0,6/1 kV   (Section)  (Marquage métrique) (Date de production)

#### Câbles d’installation intérieure avec protection métallique (avec gaine PVC)

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN CEI 502 NAD.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’une double couche de feuillards d’acier en contact avec des fils de cuivre nu

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm².

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C.

Les fils de cuivre nu en contact avec les feuillards d’acier ont une section égale à celle des conducteurs avec un maximum de 16 mm².

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004 F2.

Dénomination des câbles: XFVB-F2:

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

F = Feuillards d’acier

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)  XFVB-F2  0,6/1 kV  (Section)  (Signe de terre)  (Marquage métrique)

(Date de production)

#### Câbles d’installation intérieure avec protection métallique sans halogène

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN CEI 502 NAD.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’une double couche de feuillards d’acier en contact avec des fils de cuivre nu

- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène de couleur verte

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) pour des sections jusque et y compris 10 mm², et de forme ronde multibrins (classe 2) à partir de 16 mm².

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90 °C.

Les fils de cuivre nu en contact avec les feuillards d’acier ont une section égale à celle des conducteurs avec un maximum de 16 mm².

Leur réaction au feu est conforme à la norme NBN C 30-004 avec les classifications suivantes:

- F1 - non propagateur de la flamme

- F2 - non propagateur de l’incendie

- ST - fumée non toxique

- SD - fumée non-opaque

- SA - gaz de combustion non-acide

Dénomination des câbles: XFGB-F2:

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

F = Feuillards d’acier

G = Gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogéne

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)  XFGB-F2  0,6/1 kV  (Section)  (Signe de terre)  (Marquage métrique)

(Date de production)

#### Câbles spéciaux pour application variateur de fréquence

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme CEI 60502-1.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

- d’un écran constitué d’un ruban de cuivre avec recouvrement et d’une tresse en fils de cuivre

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde flexible classe 2.

L’isolation en PRC permet une température maximale au conducteur de 90°C.

Il s’agit de câbles à 3 conducteurs (sans vert/jaune) ou 4 conducteurs (avec vert/jaune).

L’écran a une section au moins équivalente à la demi-section des conducteurs et sa qualité doit permettre une valeur d’impédance de transfert de 75 mΩ/m mesurée à la fréquence de 100 MHz.

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004 F2.

Dénomination des câbles: par exemple Li2XY(Cub)CY-F2:

- Li = Conducteur flexible cl.5

2X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

Y = Gaine intérieure en PVC

(Cub) = Ecran feuillard de cuivre

C = Tresse en fils de cuivre

Y = Gaine extérieure en PVC

F2 = Non propagateur de l’incendie

A titre d’exemple, marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)   Li2XY(Cub)CY    0,6/1 kV    (Section)    NBN C 30-004 F2

(Marquage métrique).

### Câbles de signalisation et de télécommande

#### Câbles de signalisation multi-conducteurs non-armés, tension de service 150 V

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en PVC

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) de diamètre 0,8 mm.

La gaine extérieure en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004 F2.

Dénomination des câbles: par exemple SVV-F2:

- S = Signalisation

V = Isolation en PVC

V = Gaine extérieure en PVC

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)  SVV-F2

#### Câbles de signalisation multi-conducteurs armés, tension de service 1000 V

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN 759.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en PVC de couleur noire

- d’une armure soit en fils d’acier, soit en double couche de feuillards d’acier placés en hélice

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) de section 1,5mm² ou

2,5 mm².

L’identification des conducteurs se fait par numérotation.

En cas d’une armure en feuillards d’acier, une nappe de fils de cuivre nu ayant au moins une section égale à celle des conducteurs est en contact permanent avec l’armure et sert de conducteur de terre.

La gaine en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de l’incendie suivant NBN C 30-004 F2.

Dénomination des câbles: par exemple, SVAVB-F2:

- S = Signalisation

V = Isolation en PVC

A = Armure

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant) NBN 759  SVAVB  1kV  (Section) F2 (Signe de terre) (Date de production)

#### Câbles de télécommunication multi-paires armés, tension de service 500 V

Ces câbles satisfont du point de vue de leurs construction, dimensions et tests à la norme NBN HD 627.

Ils sont constitués

- de conducteurs en cuivre

- d’une isolation en PE

- d’un assemblage de 2 conducteurs en paires, les paires étant assemblées en couches concentriques

- d’une armure soit en fils d’acier, soit en double couche de feuillards d’acier placés en hélice

- d’une gaine extérieure en PVC de couleur grise

Les conducteurs en cuivre sont de forme ronde monobrin (classe 1) de diamètre 0,8 mm.

L’identification des conducteurs se fait par code de couleur suivant la norme appliquée.

Les câbles de petites capacités (jusque 14 paires) sont armés avec des fils d’acier, tandis que les câbles de capacités supérieures sont armés avec deux feuillards d’acier placés en hélice.

La gaine en PVC est d’une telle qualité que les câbles passent l’essai à la propagation de la flamme suivant NBN C 30-004 F1.

Dénomination des câbles: TWAVB:

- T = Téléphonie

W = Isolation en PE

A = Armure

V = Gaine extérieure en PVC

B = Conforme à la norme NBN

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)  NBN HD 627  TWAVB  500V (Section)  (Marquage métrique)

(Date de production)

### Câbles de sécurité et résistant au feu

#### Généralités

Ce sont des câbles d’énergie, de signalisation ou de commande non propagateurs du feu, sans halogènes et assurant le maintien de fonctionnalité en cas d’incendie.

La réaction au feu des câbles résistant au feu est conforme à la norme NBN C 30-004 avec les classifications suivantes:

- F1 - non propagateur de la flamme

- F2 - non propagateur de l’incendie

- ST - fumée non toxique

- SD - fumée non-opaque

- SA - gaz de combustion non-acide

- FR2 - maintien de fonction intrinsèque Rf 1h suivant NBN 713-020 Add.3

#### Câbles de puissance et contrôle de tension assignée 0,6/1 kV

Ces câbles satisfont à la norme NBN C33-134 et sont constitués:

- de conducteurs en cuivre rond monobrin jusqu'à et inclus à la section 10 mm² et rond multibrin à partir de 16 mm²

- d’une isolation constituée d’un ruban de mica et d’une couche extrudée en PRC, identification par code de couleur

- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène de couleur bleue

Dénomination: par exemple EmXGB-F2 Rf 1h  ( PYROBELCA):

E = Câble d’énergie

m = Ruban de mica

X = Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)

G = Gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène

B = Conforme à la norme NBN

F2 = Non propagateur de l’incendie

Rf 1h = Résistant au feu pendant 1h, suivant NBN 713-020 Addendum 3

Marquage de la gaine extérieure:

(Nom du fabricant)  (Cebec)  Pyrobelca  EmXGB   (Section)  0,6/1 kV   F2  NH  Rf 1h (Symbole CE)

#### Câbles de puissance et contrôle de tension assignée 500 V

Ces câbles sont constitués

- de conducteurs en cuivre monobrin 1,5 ou 2,5 mm²

- d’une isolation céramisable, identification par code de couleur

- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique de couleur orange.

#### Câbles de commande de tension assignée 225 V

Ces câbles sont constitués

- de conducteurs en cuivre monobrin de diamètre 0,8 ou 0,9 mm

- d’une isolation céramisable, identification par code de couleur selon  DIN VDE 0815

- d’un assemblage des conducteurs en une ou plusieurs paires

- d’un écran sous forme de ruban synthétique aluminisé avec fil de continuité en cuivre étamé de 0,8 mm diamètre.

- d’une gaine extérieure en matériau thermoplastique de couleur orange

Le marquage de la gaine doit contenir au minimum:

(Nom du fabricant)  (Type de câble)  (Tension assignée)  (Section)  F2   NH    Rf 1h

### Câbles flexibles (et apte à être immergé dans l’eau)

Les câbles sont constitués

- de conducteurs en cuivre flexible de classe 5 selon NBN EN 60228

- d’une isolation EPR (éthylène propylène rubber), identification par code de couleur

- d’une gaine extérieure en élastomère de couleur noire.

### Fils de câblage / Fils de terre

Les câbles H07 V-U sont constitués:

- d’un conducteur de cuivre massif de cl. 1 selon NBN EN 60228 pour les sections 1,5 – 6 mm²

- d’une isolation en PVC

Les câbles H07 V-R sont constitués:

- d’un conducteur de cuivre multibrin de cl. 2 selon NBN EN 60228 pour les sections  à 6 mm²

- d’une isolation en PVC

### Chemins de câbles

Il est fait usage de chemin de câbles lorsque plus de trois câbles suivent la même direction.

Les chemins de câbles sont exclusivement de type "échelle à câbles".

Les chemins de câbles et leurs accessoires sont en acier galvanisé à chaud par trempage.

Les longerons et les traverses sont assemblés par visserie galvanisée à chaud par trempage, les rivets sont exclus.

Pour tout changement de direction et de hauteur, il est fait usage de courbes, les chemins de câbles sont continus, c'est-à-dire que les câbles sont supportés sur leur entièreté.

Les courbes horizontales ou verticales sont de rayon adapté aux types de câbles transportés, elles sont préfabriquées avant la galvanisation à chaud par trempage.

Les supports et leurs fixation sont en acier galvanisé à chaud par trempage, s'il n'est pas fait usage de visserie galvanisée à chaud par trempage celle-ci est en acier inoxydable.

Les supports sont disposés de manière à laisser un côté du chemin de câbles libre, sur un même trajet le côté libre est toujours le même.

Pour choisir la dimension des supports, il est tenu compte d'un espace libre de 10 cm côté mur pour le passage éventuel de tubage.

Les câbles sur un même trajet sont parallèles entre eux, aucune superposition de câble n'est autorisée. Les sorties de câbles se font par le dessous du chemin de câble, vers le côté fermé de celui-ci.

Les câbles sont fixés aux chemins de câbles à chaque changement de direction sur les trajets horizontaux, à chaque traverse sur les trajets verticaux.

Pour ce faire, il est utilisé exclusivement des attaches de type cavalier à vis de pression se fixant aux traverses des chemins de câbles, ces attaches sont adaptées à dimension des câbles (un seul câble par attache). Ces attaches sont en acier galvanisé à chaud par trempage. Les fixations colliers de type "Colson" ou similaire sont exclues.

Les câbles de puissance sont disposés du côté opposé aux câbles de signaux et de commande. Les câbles HT sont posés séparément. Les câbles redondants utilisent des chemins différents.

Tous les tronçons de chemins de câbles sont assemblés entre eux par des éclisses rigides au moyen de visserie à tête bombée. De plus, chaque tronçon est relié en dérivation à une liaison équipotentielle secondaire qui ne sert qu'à cet usage.

Par dérogation au chapitre "les chemins de câble": dans les locaux ou l'ambiance ou les produits traités ou stockés pourraient attaquer le zinc, il est fait usage de goulottes à câbles en PVC ajourée avec couvercle.

### Câbles à fibres optiques

Les câbles à fibres optiques satisfont notamment aux normes suivantes:

ITU-T G.652		: Caractéristiques des câbles et fibres optiques monomodes

ITU-T G.651		: Caractéristiques des câbles et fibres optiques multimodes

CEI 60794		: Câbles à fibres optiques

#### Caractéristiques des fibres optiques

Les caractéristiques des fibres (diamètre du champ de mode, diamètre de la gaine, erreur de concentricité du champ de mode, non-circularité, longueur d’onde de coupure, caractéristiques d’affaiblissement, …) respectent la recommandation de l’union internationale des télécommunications ITU G 652 version D pour les fibres optiques de type single mode, et G 651 pour les fibres optiques multi modes. Toutes les fibres d'une même fabrication sont du même type et seront identifiables par coloration de préférence réticulée aux U.V.

Jusque 24 fibres optiques, les câbles peuvent être structurés autour d’un tube central contenant les fibres et du gel thixotrope.

Au de-là de 24 fibres, les fibres optiques seront disposées dans différents. Un tube est un ensemble de fibres, regroupées pour pouvoir être plus facilement manipulées en bloc. Un tube comporte 6 fibres ou 12 fibres suivant la constitution du câble. Ces tubes multifibres sont disposés symétriquement autour d'un élément central de renforcement (FRP, …) et sont entièrement remplis d'un gel thixotrope, chimiquement neutre entre -30°C et +70°C, sans composant inflammable, n'attaquant pas le revêtement des fibres optiques, facile à enlever, et ne gênant pas la connexion des fibres. Ce matériau thixotrope ne s'écoule pas et ne gèle pas dans la gamme des températures comprises entre -30°C et +70°C. Les tubes, d'un diamètre extérieur inférieur à 3 mm et d'une épaisseur d'environ 0.5 mm, sont indéformables, résistants au vieillissement, faciles à dénuder et très flexibles. Ils sont manipulables sans que les fibres optiques ne soient soumises à des efforts mécaniques importants.

Dans tous les cas de figures, les fibres sont reprises dans un tube contenant du gel thixotrope.

Les câbles sont munis d’éléments secs gonflants ou équivalents sans gel contre la propagation de l’humidité.

Les câbles disposent d’une protection contre les rongeurs synthétiques ou métalliques dans les milieux très agressifs.

Les câbles sont prévus pour le soufflage sur une distance d’environ 1500 m ou le tirage dans des conduites de 50mm en PEHD rainurée.

Stockage:

Aucune dégradation des fournitures ne peut être constatée si celles-ci sont stockées longtemps à des températures allant de -40°C à +70°C.

Ces fournitures ont une bonne résistance aux vibrations, ainsi qu'aux conditions normales de transport et de manutention.

Installation

Installation et jointage:

Les opérations d'installation des câbles à fibres optiques et le jointage peuvent être effectués dans les conditions suivantes:

Soufflage du câble en canalisations souterraines (-5°C(critique)à +35°C)

En dessous de 5°C, le câble est préalablement stocké pendant 24 heures en un endroit où la température est supérieure à 10°C. Le câble sera ensuite transféré sur le lieu d'installation au moyen d'un "véhicule" assurant une certaine isolation thermique.

L'humidité relative peut atteindre 100%.

Jointage

Pour le jointage, les mêmes conditions de température et d'humidité que pour le soufflage peuvent

être rencontrées.

Le jointage s'effectue dans une atmosphère protégée ("sèche" et t°>15°C), c'est-à-dire, par

exemple, dans un véhicule aménagé pour ce type d'opération.

|  | Multimode 50μ | Multimode 62,5μ | Monomode |
| --- | --- | --- | --- |
| Norme | ITU-T G 651 | ITU-T G 651 | ITU-T G 652, version D |
| Diamètre du coeur | 50μ | 62.5μ | 9μ |
| Diamètre du cladding | 125μ | 125μ | 125μ |
| Diamètre du Coating | 250μ | 250μ | 250μ |
| Atténuation 850 nm | 2,4 dB/km | 2,8 dB/km | - |
| 1310 nm | 0,7 dB/km | 0,6 dB/km | 0,36 dB/km |
| 1550 nm | - | - | 0,25 dB/km |
| Bande passante 850 nm | >400 MHz / 1km | >160 MHz / 1km | - |
| 1310 nm | >1000 MHz / 1km | >500 MHz / 1km | - |

#### Câbles non-métalliques à tube central (jusqu’à max. 24 fibres)

Les câbles sont constitués

- d’un tube central rempli de gel thixotrope et contenant jusqu'à maximum 24 fibres. L’identification des fibres se fait par code de couleur et marquage par anneaux selon usage du fabricant.

- d’une couche de fibres de verre permettant un effort de traction maximal de 3000 N pendant la pose.

- d’une gaine protectrice en polyéthylène.

Les câbles satisfont aux essais prévus par la norme CEI 60794-1.

Le fabricant du câble doit déclarer que la construction permet une pose aussi bien par tirage que par soufflage dans une canalisation prévue à cette fin.

#### Câbles non métalliques multitubes

Les câbles sont constitués

- d’un élément central non métallique

- d’un certain nombre de tubes remplis de gel thixotrope et contenant jusqu’à maximum 12 fibres optiques. L’identification des fibres et des tubes se fait par code de couleur.

- d’un certain nombre d’éléments de bourrage de même diamètre que les tubes

- Les interstices du câblage des tubes et des éléments de bourrage doivent être remplies avec des éléments gonflants afin d’atteindre une parfaite étanchéité longitudinale du câble.

- d’une couche de fibres de verre permettant un effort de traction maximal de 3000 N pendant la pose.

- d’une gaine protectrice en polyéthylène.

Les câbles satisfont aux essais prévus par la norme CEI 60794-1.

Le fabricant du câble doit déclarer que la construction permet une pose aussi bien par tirage que par soufflage dans une canalisation prévue à cette fin.

#### Câbles avec armure métallique

Les câbles sont constitués

- de câbles non-métalliques

- d’une armure sous forme d’un ruban d’acier ondulé

- d’une gaine extérieure en polyéthylène .

Les câbles satisfont aux essais prévus par la norme CEI 60794-1.

Le fabricant du câble doit déclarer que la construction permet une pose aussi bien par tirage dans une canalisation prévue à cette fin qu’une pose direct dans le sol.

#### Mise en oeuvre

Chaque câble à fibres optiques doit être placé par du personnel qualifié agréé par le fournisseur du câble. Les patchs panels devront avoir une capacité suffisante pour la connexion et la terminaison de toutes les fibres. Le nombre de fibres qui doivent être réellement terminées et raccordées avec les connecteurs adéquats (en principe type ST) est égal au nombre de fibres réellement utilisées par les réseaux de communication multiplié par deux (100 % de réserve installée).

#### Réception, essais et contrôles

Les tests sont à réaliser par OTDR (réflectométrie) dans les 2 directions pour toutes les fibres optiques placées et raccordées dans la boucle 1 et pour toutes les fibres optiques placées et raccordées dans la boucle 2.

Les indications suivantes apparaîtront clairement sur les diagrammes: longueur d’onde, direction, la courbe, la référence de la fibre testée.

Les résultats des mesures enregistrées sur support informatique et sur papier sont remis à le fonctionnaire dirigeant. Un certificat relatif aux performances de liaison est également fourni.

Les installations fibres optiques, hubs et switchs sont acceptées si:

- les atténuations pour chaque fibre optique sont conformes aux normes ITU-T 651 (multimode) ou ITU-T 652 (monomode).

- les fonctionnalités et le transfert des données se fait correctement sur les fibres raccordées et équipements associés.

#### 5 Prescriptions techniques relatives aux gaines de soufflage

##### Définitions

Les gaines décrites dans la présente spécification sont destinées à la protection des câbles à fibres optiques. Ces câbles seront soufflés à travers des gaines placées en pleine terre. Ces gaines sont réalisées en polyéthylène haute densité, de classe PE 80, de tension minimum requise MRS 8.0 (norme ISO TR 9080:1992/Cor1:1995), sans matières recyclées et spécialement conçues pour permettre, par la suite, le soufflage sur une distance d'au moins 1500 m d'un câble à fibres optiques.

##### Conditions d’utilisation

Toutes les propriétés des gaines sont au moins garanties dans les conditions d'environnement ci-après:

###### Utilisation normale

Température maximale: +35°C

Température minimale: -5°C

Degré d'humidité relative: 20% à 100%

5.2.2 Conditions d'environnement exceptionnelles

Comme certains éléments de l'assemblage peuvent être installés à des endroits où règnent des conditions d'environnement plus défavorables, le soumissionnaire informera le pouvoir adjudicateur à propos des modifications des caractéristiques dans la plage des températures entre -30°C et +60°C.

5.2.3 Conditions d'entreposage, de transport et de manutention

Les gaines décrites dans les présentes spécifications possèdent une résistance suffisante aux vibrations et supportent des conditions de transport, de manutention et de pose normales. Le soumissionnaire mentionnera les températures extrêmes dans les limites desquelles une manutention normale des tubes sans risque demeure possible.

##### Spécification du type de gaine

###### Généralités

Le constructeur garantit que la gaine proposée permet dans des conditions de pose normale et sans avarie à la gaine, la possibilité de souffler un câble à fibre optique sur une distance de minimum 1500 m et ce durant une période de 5 ans à dater de la livraison.

Les gaines sont conçues pour être placées sans aucun risque de détérioration ou de serpentement dans des conditions de température de -5°C à +30°C et à un degré d'humidité relative de 20 % à 100 %.

###### Descriptions des gaines

Les gaines ont un diamètre extérieur de 50 mm + 0,3 mm maximum, une épaisseur minimale de 4,6 mm avec une tolérance de 0,4 mm et un diamètre intérieur minimum de 40 mm.

La masse volumique du compound est supérieure à 930 kg/m³.

L'allongement à la rupture est supérieur à 350 %. L'ovalisation de la gaine fournie sur touret ne peut excéder 6% du diamètre extérieur.

Ces gaines sont de teinte extérieure (RAL à définir) à lignes (RAL à définir) stable dans le temps. Un marquage parallèle à l'axe de la gaine sera appliqué de manière permanente et durable.

Ce marquage, à graver ou à inscrire dans la masse, est parfaitement lisible dans les conditions d’utilisation normales, et sera répété tous les mètres en mentionnant au moins les données suivantes:

- matière de base utilisée;

- diamètre intérieur de la gaine;

- date de fabrication;

- repérage métrique.

Le fournisseur peut, s'il le souhaite, faire apparaître une indication le caractérisant mais après les indications précitées.

###### Capacité et conditionnement

Les gaines sont fabriquées en longueur de 2500 m et enroulées de la même manière sur des tourets en bon état dont les dimensions sont appropriées pour éviter toute ovalisation de la gaine. Les extrémités sont rendues étanches afin d’offrir une bonne protection contre la pénétration de l’humidité.

###### Propriétés géométriques et mécaniques

            - Propriétés mécaniques des matières premières

Le soumissionnaire fournit au Pouvoir Adjudicateur les informations suivantes à propos du matériel PEHD utilisé:

- le coefficient d'élasticité;

- les limites de la plasticité;

- le coefficient de dilatation thermique.

            - Propriétés mécaniques du produit fini

Le soumissionnaire fournit au Pouvoir Adjudicateur les informations suivantes sur le produit fini:

- la masse volumique;

- le coefficient d'élasticité;

- le coefficient de dilatation thermique;

- les tolérances sur les dimensions;

- la tension de fluage mesurée dans une plage de température variant entre -5°C et +30°C.

            - Coefficient de frottement

La surface interne du tube comprend des rainures afin de limiter le coefficient de frottement du câble placé par soufflage et de permettre le soufflage d'une longueur de minimum 1500 m.

##### Installation des câbles par voie de soufflage

Les gaines sont conçues de manière telle que les deux méthodes de soufflage de câble, tant celle à piston que celle à extrémité ouverte, puissent être appliquées. Dans le cas de la méthode à piston, l’extrémité du câble est fixée au piston. Du fait de la pression exercée sur le piston, ce dernier tire le câble dans la gaine. Dans le cas de la méthode à extrémité ouverte, le câble est introduit dans la gaine au moyen d’une poussée d’air faisant office de coussin porteur pour le câble. Cette méthode ne requiert pas de piston. Il ne faut pas prévoir de fil de tirage dans la gaine pour les deux méthodes. La gaine ne contiendra pas de lubrifiant et la paroi intérieure de celle-ci sera sèche.

##### PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA POSE ET AUX TESTS DES GAINES POUR LE SOUFFLAGE DE CABLES A FIBRES OPTIQUES

###### Pose des gaines pour le soufflage de câbles à fibres optiques

            - Prescriptions générales

La pose proprement dite est étudiée et réalisée afin d'éviter, autant que faire se peut, les joints entre les chambres de visite, et pour éviter par la suite tout serpentement ou ovalisation des gaines. Le croisement des gaines est strictement interdit.

Il convient d'éviter toute pénétration de saletés à l'intérieur des gaines. Les extrémités de celles-ci sont toujours fermées à l'aide de "capuchons" (bouchons1 à visser) lors du dévidage, pendant la pose, mais aussi lorsque le tuyau est toujours enroulé sur la bobine.

La force de traction exercée sur les gaines est aussi faible que possible lors du dévidage des bobines. Les gaines sont déroulées par le dessous de la bobine. Au cours du dévidage, la surface extérieure des gaines est vérifiée. Les entailles et autres détériorations de la paroi des gaines sont signalées au contrôleur des travaux. Les gaines pénètrent totalement dans les chambres de visite, mais elles ne pourront en aucun cas dépasser la moitié de celle-ci. Le raccordement gaine - chambre de visite est réalisé de manière à assurer une étanchéité parfaite, sans détérioration de la gaine. Il s'effectue sans chauffage; l’installation comme l’enlèvement est rapide et sans détérioration pour la gaine. Ce système d’obturation permet une parfaite étanchéité à l’eau; il résiste à un déplacement tant axial que longitudinal de la gaine par rapport à la chambre. La tranchée est ouverte sur une longueur minimale de 500 m, pour autant que le gestionnaire de voirie n'impose pas d'autres contraintes, et la confection de soudure sur la gaine entre deux chambres de visite est évitée autant que possible. La distance normale entre deux chambres de visite est de l’ordre de 500m.

Une fois les gaines posées dans la tranchée et en vue d'éviter le serpentement des tuyaux, on applique via un système de tirage approprié une force de traction maximum de 250 kg, contrôlée par un dynamomètre avant de procéder au remblayage de la tranchée. La tranchée est alors remblayée suivant les prescriptions. Ce n'est que par la suite que les gaines peuvent être libérées de la traction appliquée. Cette opération s'effectue rapidement et en tout cas dans la même journée.

            - Protection contre la pénétration d'eau et de saletés

Afin d'éviter toute pénétration d'eau et de saletés à l'intérieur des gaines, les extrémités de celles-ci sont toujours fermées à l'aide de bouchons à visser (voir figure ci-dessous) que ce soit sur le touret, lors du transport, lors du dévidage, pendant la pose et après la pose.

Après chaque essai et mesure effectués sur les gaines, le bouchon est replacé immédiatement. Toutes les gaines non occupées (sans câbles et/ou sans μtubes) sont protégées par ce bouchon à visser. Un essai d'étanchéité peut seulement être exécuté avec ce type de fermeture. En cas de bouchons non présents sur des gaines non occupées, l'entrepreneur effectue, à ses frais, toutes les opérations de nettoyage des gaines concernées et le test au shuttle.

            - Essais et mesures effectués sur les gaines pour soufflage de câbles à fibres optiques.

              - Vérification après pose et planning

Pour permettre au Pouvoir Adjudicateur de vérifier la qualité de la pose, l'Adjudicataire fournit, au moins deux jours ouvrables à l'avance, le planning des essais qu'il compte effectuer. Les essais sont obligatoirement effectués en présence d'un représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Le planning est fourni par télécopie au F-D et par e-mail à ses délégués. Il reprend la date, l'heure,

le lieu et les références des CV.

              - Essais à effectuer

Les essais, après pose, sont au nombre de deux:

- un essai d'étanchéité (point 5.7.3.4 ci-après);

- un essai au "shuttle" (point 0 ci-dessous).

              - Essai d'étanchéité

Cet essai permet de vérifier la pose correcte des gaines et l'étanchéité des manchons qu'ils soient électrosoudables ou mécaniques.

Cet essai est réalisé à une pression de 6 bars durant minimum 20 minutes; ce pour chaque tronçon de gaine entre deux chambres de visite. Les manchons (électrosoudables ou mécaniques) sont contrôlés à l'aide d'un produit moussant. Si une réparation doit être effectuée sur une des nouvelles gaines posées, tous les frais engendrés, pour la remise en état, sont à charge de l'entrepreneur. Si des manchons supplémentaires sont placés, ceux-ci apparaissent également sur les plans de pose.

Après le test, les bouchons à visser sont replacés directement. En cas de bouchons non présents sur des gaines non occupées, l'entrepreneur effectue, à ses frais, toutes les opérations de nettoyage des gaines concernées et le test au shuttle (voir ci-après).

              - Essai au "shuttle"

Cet essai permet de vérifier la pose correcte ainsi que l'ovalisation éventuelle des gaines avant le soufflage du câble à fibres optiques. Il est effectué sur chaque tronçon de gaine entre deux chambres de visite.

Le shuttle est:

- soit un cylindre de diamètre minimum de 32 mm et d'une longueur minimale de 17 cm;

- soit un cylindre de diamètre inférieur à 32 mm mais comportant 3 disques pleins (ou flasques cylindriques): un disque central et un à chaque extrémité. La distance entre le premier disque et le dernier disque est de 17 cm minimum.

Le shuttle est muni d'un émetteur permettant la localisation d'un défaut éventuel. Si le shuttle est bloqué dans une des nouvelles conduites posées, tous les frais engendrés, pour la remise en état, sont à charge de l'entrepreneur. Si des manchons sont placés, ceux-ci apparaissent également sur les plans de pose.

Après le test, les bouchons à visser sont replacés directement. En cas de bouchons non présents sur des gaines non occupées, l'entrepreneur effectue, à ses frais, toutes les opérations de nettoyage des gaines concernées et refait le test.

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX BOITES DE JOINTAGE POUR FIBRES OPTIQUES

##### Généralités

La boîte de jointage a pour but, d'une part, de protéger et d'ordonner les joints à fibres optiques et d'autre part de stocker d'une manière sûre les surlongueurs des fibres optiques et des tubes. La boîte de jointage remplit donc trois fonctions: protéger, ordonner les joints (= cassettes de jointage), stocker les surlongueurs des fibres et des tubes.

La boîte de jointage est principalement placée dans un bac appelé bac de jointage ou chambre de visite. Généralement, la boîte de jointage est placée sur des câbles qui ne sont pas encore en service, mais une application sur un câble déjà en service doit être réalisable d'une façon sûre.

##### Manière de jointer les fibres optiques

Le jointage par fusion est utilisé pour les fibres optiques. Il est réalisé comme suit: les deux fibres à jointer sont ordonnées partiellement sur la cassette de jointage et les deux extrémités sont amenées à la machine de jointage pendant que la cassette de jointage reste dans la boîte de jointage. Le joint par fusion est exécuté, avec mise en place d'un manchon protecteur (smove) et rangé dans la cassette de jointage. La cassette de jointage permet de stocker le joint de fusion protégé et la surlongueur de fibre en respectant le rayon de courbure. Le joint mécanique n’est autorisé que sur instruction écrite du FD. Les deux types de joints, réalisés conformément à la recommandation UIT-TSE L.12:2000, sont ordonnés sur la cassette de jointage et sont rangés dans la boîte de jointage.

##### Description fonctionnelle

Les boîtes de jonctions sont adaptées pour le jointage complet des câbles à fibres optiques décrits. Elles sont constituées d’une embase et d’un dôme de type "obus" en PEHD. Les boîtes de jonctions sont de type Single Circuit Management. La fermeture de ces boîtes est mécanique.

Le système d'isolation entre la boîte de jonction et le(s) câble(s) est mis en oeuvre sans l'usage d'une flamme. L’embase possède, au minimum, 4 ouvertures rondes et une ouverture ovale; celles- ci sont adaptées au diamètre des câbles et des μcables proposés, notamment pour permettre la réalisation de joints de dérivation. Elle possède un système de fixation individuel pour les éléments de renfort du câble à fibres optiques et un système d’attache pour des cassettes d’organisation des fibres optiques. La boîte permet, si nécessaire, le rangement de tubes non coupés. La capacité maximum du joint fourni dans le cadre de ce marché est de 96 fibres jointées avec maximum 2 fibres par cassette.

La boîte de jointage a les parties fonctionnelles suivantes:

- permettre le rangement du joint par fusion ou du joint mécanique si nécessaire;

- permettre le stockage de surlongueurs de fibre;

- permettre le stockage de surlongueurs de tube si nécessaire.

Ces parties sont à installer de façon modulaire dans la boîte de jointage.

La boîte de jointage présente obligatoirement les propriétés suivantes:

- tous les câbles introduits résistent à des forces allant jusqu'à 100 daN. Des forces supérieures à 150 daN donnent de préférence lieu au relâchement du réducteur de traction, ce qui provoque le tirage du câble hors de la boîte de jointage;

- chaque ouverture de la boîte de jointage permettra d'assurer l'étanchéité pour tous les types de câbles. L'étanchéité peut être réalisée soit par l'utilisation de thermo-rétractable (sans apport de flammes), soit par l'utilisation d'un système à base de gel (ou mousse gelatineuse);

- les cassettes de jointage pourront être utilisées pour divers types de joints et seront disposées de façon à permettre des passages de fibres d'une plaquette à l'autre;

- un câble complémentaire pourra être ajouté sans danger pour les câbles et joints existants;

- les boîtes de jointage seront conçues pour permettre une installation vertical, y compris les éléments de fixation.

Les propriétés supplémentaires suivantes constituent un avantage:

- possibilité d'introduire et de retirer les câbles par une fermeture réutilisable dans la boîte de jointage;

- possibilité d'ouvrir et de fermer la boite de jointage sans outillage spécial,

- possibilité de fermer la boîte de jointage pour une période limitée, afin de permettre une reprise rapide du travail de jointage.

Ces boîtes de jonction, étanches, possèdent les caractéristiques mécaniques et environnementales nécessaires afin de réaliser une protection fiable et durable des jonctions fibres optiques.

Ces cassettes d’organisation sont pivotantes pour permettre l’accès aux cassettes inférieures; elles servent au rangement des fibres optiques et des protections d’épissures les plus couramment utilisées. Elles permettent la fixation des tubes multifibres sans générer de contrainte mécanique sur les fibres. La rotation des cassettes n’entraîne aucune contrainte dangereuse pour les fibres optiques; en cas de travail sur des fibres optiques actives, la manipulation des cassettes ne génère pas de perturbation sensible au niveau transmission. Le rayon de courbure minimum garanti pour le rangement des fibres optiques dans les cassettes est de minimum 35 mm en évitant les macrocourbures.

Le stockage des fibres optiques dans la cassette permet de nombreuses modifications de

jointage.

Cet élément permet de stocker les fibres d'un tube. Le stockage d'une sur longueur de fibre de 2 * 1 m par fibre est possible. Ces éléments seront conçus de telle façon que les fibres puissent être rangées en respectant un rayon de courbure minimum de 35 mm. Cette fonction peut être intégrée dans les cassettes de jointage ou fournie par un module séparé.

##### Utilisation de joints mécaniques

Sauf exigence expressément signifiée dans les spécifications techniques particulières d'un type de boîte, une cassette de jointage accepte la mise en place de 2 joints mécaniques au minimum.

#### CHAMBRE DE VISITE MODULAIRE EN POLYCARBONATE

Elles sont réalisées en polycarbonate pourvues d'au minimum huit ouvertures pour le passage des gaines ou maintenue en réserve pour une éventuelle dérivation, mais parfaitement obturées. La chambre de visite est modulaire. Les différents éléments sont combinables afin de pouvoir générer différentes hauteurs de chambre de visite.

##### Modèles

Trois types de chambre sont envisageables:

- Modèle A: dimensions intérieures: 400 mm x 800 mm;

- Modèle B: dimensions intérieures: 550 mm x 1165 mm;

- Modèle C: dimensions intérieures: 800 mm x 1165 mm.

##### Hauteur et système de réglage en hauteur

Les chambres sont livrées montées pour une hauteur standard intérieure supérieure ou égale à 800 mm.

Elles possèdent un système de réglage en hauteur réparti, au minimum, sur les quatre coins de la chambre de visite. Ce système permet de rattraper une hauteur d'environ 7 cm. Si un vide trop important se crée entre la base du cadre et le support du couvercle, l'entrepreneur respectera les prescriptions du fabricant pour assurer les contraintes mécaniques que le système de réglage aurait à subir.

##### Constitution

Une chambre de visite modulaire en polycarbonate est constituée par:

- Les éléments de base, à savoir: le socle, le support pour le couvercle, le système de réglage du couvercle et le couvercle en fonte (classe D400 selon la norme NBN EN 124:1994);

- Les éléments de hauteur, à savoir: les éléments de 70 mm et 220 mm;

- Le couvercle à remplissage1 pour permettre le placement de différents types de revêtements;

- Les systèmes d'obturation (centreurs drainants)

#### OBTURATION

Toutes les ouvertures sont obturées. L'obturation est réalisée par un système assurant une parfaite étanchéité aux particules, afin d'éviter tout risque de pénétration de terre (ou autre) à l'intérieur de la chambre ou la détérioration du système dans le temps par l'attaque de produits corrosifs.

L'obturation entre la gaine et la chambre de visite s'effectue sans chauffage; l’installation comme l’enlèvement est rapide et sans détérioration pour la gaine. Il résiste à un déplacement tant axial que longitudinal de la gaine par rapport à la chambre. L'utilisation de mousse polyuréthane est proscrite.

## PROTECTIONS CATHODIQUES

La protection cathodique des équipements est conforme à la norme NBN EN 12594.

La norme NBN EN 13509 n’est pas applicable.

Une étude de la protection à installer doit toujours être réalisée avant travaux. Cette étude détaillée doit comporter les notes de calcul, les hypothèses formulées, la description de la méthode de calcul (des résultats bruts issus d’un logiciel de calcul ne suffisent pas), les schémas, les implantations des matériels, etc.

L’entrepreneur est tenu de prendre en compte l’influence de tous les impétrants existants sur le terrain et des influences qu’ils sont susceptibles d’induire (chemin de fer, autres protections, etc.).

Les éclissages sont compris dans les travaux de rénovation ou de pose de nouvelles protections cathodiques.

Tous les terrassements nécessaires, l’évacuation éventuelle nécessaire (législation, ordre de la commune, …), le remblayage à l’aide de matériaux appropriés et toutes les réfections dans les règles de l’art doivent être réalisés dans le cadre des travaux.

Une obligation de résultat incombe à l’entreprise:

- Le potentiel des conduites par rapport à l’électrode Cu/CuSO4 doit être au minimum de –850 mV sur toute la longueur des conduites.

- Les installations de soutirage doivent être capables de débiter un courant de 20A pendant une durée de 20 ans pour le(s) déversoir et 20 ans pour le(s) poste(s).

### Spécifications techniques du matériel

#### Anodes

Les débits seront garantis pour une durée de 20 ans

Les anodes sont posées en déversoir horizontal ou vertical.

Potelet de tête d’anodes du déversoir.

Un potelet de prise de potentiel sera placé en tête du déversoir. En zone agricole, il sera consolidé à la base par un massif en béton. Le corps du potelet sera en PVC ø 125 mm, avec un bornier à 4 bornes pour câbles 25mm² section cuivre. Il sera de teinte grise avec couvercle rouge teinté dans la masse.

Un câble souple solidarise le couvercle au potelet et permet la mesure du potentiel à partir d’une borne extérieure.

Le potelet aura une hauteur totale de + 1,30 m.

##### Déversoir horizontal

Les anodes sont posées horizontalement dans une tranchée de + 1,20 m de profondeur et de + 0,40 m de largeur.

Les anodes distantes entre elles de + 5 m d’axe en axe.

Chaque anode est enrobée de 150 kg minimum de « back-fill » (graphite) constitué de poussier de coke de la classe granulométrique: 0-10.

##### Déversoir vertical

Les anodes sont posées dans un puits vertical.

Les anodes sont distantes entre elles de 50 cm minimum.

La descente des anodes dans le puits ne peut en aucun cas s’effectuer en les suspendant au câble anodique.

Suivant la résistance de terre à obtenir, le remplissage du puits s’effectue à l’aide de gravier tamisé ou de back-fill.

##### Pose des câbles.

La fiche technique n° FT/089/1 pour la pose de câbles électrique à l’extérieur des bâtiments ainsi que les plans types n° F/072/5 et F/073/7 pour les pavés repères sont d’application pour la pose des câbles cathodiques.

##### Emplacement du déversoir.

La distance minimale entre le déversoir (anode la plus rapprochée de la conduite) et la conduite à protéger est, en fonction du débit requis pour la protection de la conduite pendant 20 ans, de:

Pour 2 A: 20 m

Pour 6 A: 30 m

Pour 10 A: 40 m

Pour 25 A: 50 m.

##### Câbles

Câbles anodiques: VVB - Isolant externe bleu ou vert (voir Types-Anodes).

Câbles cathodiques: VOBst – Isolant externe noir.

Câbles anodiques omnibus: XFVB – Isolant externe rouge.

Les jonctions entre câbles anodiques et câbles anodique omnibus se font sous boîte présentant un degré de protection de IP 68 – 11 suivant la norme NBN C20-001.

Poste de soutirage.

##### Coffret électrique

Le coffret est en matière inoxydable dans la masse.

Degré de protection: IP 65-11 suivant la norme NBN C 20-001.

Il est muni de deux compartiments:

- l’un pour le compteur électrique; les dimensions de ce compartiment sont conformes aux directives de la société distributrice d’électricité,

- l’autre pour l’appareillage relatif à la protection cathodique.

Le montage de l’appareillage s’effectue sur châssis 100 % aluminium.

La visserie est en inox ou laiton avec rondelle de blocage type « grower » ou similaire plus une rondelle plate.

Une plaque frontale en fibre agglomérée ou bakélite brune montée sur charnières et conçue pour pivoter de 90°.

Le coffret est muni d’une serrure V2432E.

L’aperillage électrique utilisé répond aux caractéristiques suivantes:

- type: 60 V – 6 A – 10 A – 20 A,

- transformateur 220 V/60 V (en charge) à bobinages concentriques,

- redresseur double alternance type compact silicium avec radiateur de refroidissement et varistor de sécurité,

- protection au primaire: disjoncteur bipolaire avec différentiel 300 mA (magnéto-thermique),

- disjoncteur magnéto-thermique unipolaire placé entre le secondaire du transfo et le pont-redresseur (borne positive),

- disjoncteur magnéto-thermique unipolaire placé entre le pont redresseur et la structure à protéger (négatif),

- ampèremètre: indiquant le courant total débité par le redresseur DIN 72 classe 1,5,

- voltmètre,

- protection contre les surtensions côté continu à l’aide de:

- 2 éclateurs ou cartouches de para-surtensions (avec supports),

- une self de para-surtension capable de supporter en permanence un débit de 25 ampères, soit 25 spires sur un noyau de 2 cm² au moins avec entrefer de 1mm,

- les composants utilisés seront aisément remplaçables par du matériel identique.

### Télégestion des postes de protection cathodique

La protection cathodique doit pouvoir être télégérée, afin de connaître l’état du poste à distance.

La protection cathodique peut être installée dans trois cas de figure:

- Site pour lequel un automate est présent

- Site sans connexion téléphonique avec réseau GSM

- Site sans connexion téléphonique et sans réseau GSM

Les mesures suivantes doivent être envoyées par le système de protection cathodique, en reprenant une valeur par tranche de 15 minutes:

- Tension présente sur le réseau

- Courant utilisé par le système

- Potentiel cathodique de la conduite à une distance de 1 mètre du poste

Le système, lorsqu’un automate n’est pas disponible, devra être muni d’un automate permettant de mémoriser les données pendant une semaine.

Le modem relié à l’automate sera de type PSTN, SDSL, GPRS ou SMS, suivant le cas.

Les alarmes suivantes devront être reprises dans la télégestion:

- Défaut de tension (absence tension)

- Défaut courant (absence courant)

- Défaut potentiel cathodique (paramétrable suivant un seuil modifiable)

- Défaut fréquence

## Electricité solaire photovoltaïque

Les normes suivantes sont notamment d’application pour les panneaux photovoltaïques:

DIN EN 61215		: Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre

DIN EN 61646		: Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre

### Généralités

Certaines installations nécessitent de l’énergie électrique en faible quantité, mais leur éloignement des câbles du réseau peut entraîner des frais de raccordement important. Dans ces cas, les panneaux photovoltaïques peuvent apporter des solutions locales intéressantes.

### Dimensionnement

Le dimensionnement (surface, capacité des batteries, appareillage utilisé, etc.) est réalisé par le soumissionnaire en fonction des données éventuellement communiquées au cahier spécial des charges. Il tient compte de la puissance réellement consommée par les appareils à alimenter, de l’emplacement géographique, de l’exposition, de l’ombrage, etc.

La batterie doit être dimensionnée de manière à disposer d’une autonomie de 48 heures, sans apport de charge.

### Panneaux photovoltaïques

L’installation doit être conforme à la norme IEC 61215 pour les modules photovoltaïques de première génération et à la norme IEC61646 pour les modules de seconde génération (couche mince).

Dans les installations autonomes, les modules photovoltaïques utilisés sont en silicium mono ou multicristallin.

Le soumissionnaire mentionne dans son offre le rendement des modules photovoltaïques. Le rendement est obtenu en divisant la puissance de crête par m² par la puissance standard d’ensoleillement (1000 W/m²).

Outre la garantie sur le matériel, le soumissionnaire garanti la puissance pendant 20ans à raison de 80% de la puissance nominale avec une marge de +/- 5%.

Les documents d'adjudication  spécifie le mode de fixation des panneaux: au sol sur une assise en béton ou sur la toiture du bâtiment ou sur poteau. Dans chacun des cas l’entrepreneur fixera les équipements de manière durable et en tenant compte des conditions climatiques normalisées. L’étanchéité de la toiture ne pourra être altérée par le système de fixation. Lorsque cela est possible, l’entrepreneur dispose les panneaux de manière à optimaliser la production d’électricité (emplacement, orientation, inclinaison, ombrage).

Dans tous les cas, afin de réduire les risques de vol, le démontage des panneaux est rendu difficile par l’utilisation d’une boulonnerie inaccessible et/ou à tête complexe, cadre complet rendu solidaire, rivetage, etc.

Dans certains cas, des dispositifs spécifiques de protection anti-vol et anti-vandalisme peuvent être prévus au CSC.

### Supports en toiture

Les supports sont réalisés en matériau incorrodable et inaltérable. Les structures feront l’objet d’une note de calcul permettant notamment de démontrer la résistance au vent des panneaux, selon l’endroit et le site sur lequel les panneaux doivent être installés.

### Poteau comme support

Le poteau est réalisé en acier zingué. La structure de soutien pour les panneaux photovoltaïques est orientable sur deux axes et est réalisée en matériau incorrodable et inaltérable. La hauteur minimale est fixée au cahier spécial des charges. Une note de calcul est fournie pour le dimensionnement du poteau et de son ancrage au sol.

### Stockage de l’energie

Lorsque l’installation est autonome, l’énergie est stockée dans des batteries afin de permettre un déphasage entre la production et la consommation (jour/nuit, périodes de mauvais temps, etc.) et permettre d’assurer les puissances de pointe.

Les accumulateurs sont de type plomb/acide (Pb/PbSO4) pour applications photovoltaïques. Pour les capacités inférieures à 500Ah, ils sont de type étanche sans entretien; pour les capacités supérieures à 500Ah, les batteries sont formées d’éléments stationnaires à plaque positive tubulaire (2V) et grande réserve d’électrolyte.

Le soumissionnaire peut proposer en variante des accumulateurs cadmium/nickel. Dans ce cas, il est prévu un régulateur de fin de charge afin d’éviter les risques d’augmentation de tension en fin de charge.

Les batteries doivent être placées dans un coffre ou dans un local technique dédié conçus pour résister à l’acide et être ventilés pour évacuer les émissions de gaz. Si les batteries sont installées dans un local, celui-ci doit être indépendant et de taille suffisante pour les manipuler aisément et en toute sécurité. Le coffre ou le local sont placés à l’abri du rayonnement solaire.

Pour les petites installations de télérelève sans bâtiment, les batteries peuvent être placées dans la même armoire que l’appareillage de télérelève et de régulation.

### Regulation

L’installation comporte un régulateur de charge et de décharge de la batterie. La longueur maximale du câble régulateur/batterie doit être inférieure à 6mètres. Les câbles d’interconnexion doivent cheminer sous goulottes ou être posés sur des chemins de câbles.

### Production avec raccordement au réseau

Dans le cas où l’implantation de panneaux photovoltaïques se fait en supplément du raccordement au réseau, l’installation est conforme aux prescriptions Synergrid en vigueur le jour de la soumission et au R.G.I.E. L’installation sera contrôlée par un organisme agréé.

Les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau sont équipés d’un ou plusieurs onduleurs spécifiques pour le photovoltaïque qui transforment le courant continu produit par les modules photovoltaïques en courant alternatif synchronisé avec le réseau. Ces onduleurs doivent être équipés d’un dispositif automatique de découplage du réseau et d’un mécanisme de protection contre l’injection de courant continu sur le réseau. Un disjoncteur est installé en aval de l’onduleur.

Un sectionneur spécifique pour tension continue est installé en amont de l’onduleur afin de protéger tout travail sur l’installation photovoltaïque.

Un compteur comptabilise l’énergie produite par le système photovoltaïque.

### Plans et documentation

Le soumissionnaire remet avec son offre la documentation sur le matériel qu’il propose de mettre en place et décrit la manière de l’installer.

Préalablement à tout travail, l’entrepreneur remet un dossier complet comprenant les fiches techniques du matériel à installer, ainsi que les plans de réalisation et les notes de calcul. Les renseignements suivants sont fournis: Tension nominale du générateur photovoltaïque (Vdc), Puissance totale (Wc), Rendement des panneaux (%), Capacité batterie totale (Ah à C120), Tension batterie (V), Puissance de l’onduleur DC/AC (W), Chargeur batterie (A)

- Ouvrages de stockage

## GENERALITES

Le présent chapitre définit les spécificités des ouvrages de stockage d’eau potable en matière de conception et de réalisation. Par ouvrage de stockage d’eau potable, on considère uniquement la cuve et les éléments qui se trouvent dans l’enceinte directe de celle-ci (revêtements de cuve et accessoires).

Les fonctions à assurer sont:

la

- stabilité

- l'étanchéité

- la durabilité

## Stabilité des ouvrages de stockage

### Matériaux

Le RW99-C-2 est complété par les prescriptions suivantes:

- ciments: CEM I ou CEM III/A

- sables: les sables sont conformes au C. 3.4.9.

- granulats: seuls les granulats de porphyre et grès sont acceptés

- spécification du béton:

    - classe de résistance C35/45 ou supérieure

    - rapport E/C de 0,45

### Calcul des ouvrages

Les documents d’adjudication se limitent à un pré-dimensionnement de l’ouvrage, l’étude complète faisant partie intégrante de l’entreprise et le coût de celle-ci étant inclus dans le montant de la soumission.

L’étude de stabilité (note de calcul, plans d’exécution de coffrage et de ferraillage) doit être confié à un bureau d’études ayant des références pour ce type d’ouvrages (calculs de réservoirs en béton, de châteaux d’eau, stations de traitement, bassins de décantation,…) dans les 3 dernières années à compter de la date de soumission.

La note de calcul mentionnera explicitement:

- les hypothèses de calculs

- les formules et méthodes de calcul utilisées

- un comparatif entre le taux de travail et les contraintes limites imposées

Les bases de calculs sont les suivantes:

1) EUROCODE 2 – Partie 3: Silos et réservoirs.

L’exigence en matière de fuite est celle de la classe 3 du tableau 7.105 (aucune fuite n’est admise).

En rapport avec le point 7.3.1 de l’EN 1992-3:2006 (F), la valeur de wk1 à utiliser sera la plus petite des valeurs suivantes:

- 0,1 mm

- valeur en mm de la fonctionf(hDh) reprise à l’alinéa (111) du 7.3.1

2) EUROCODE 2 – Partie 4: Structure de soutènement et réservoirs.

La classification des réservoirs à prendre en compte est la classe 2 (étanchéité locale. Fuites généralement non admises. L’aspect ne doit être altéré par les taches).

Un calcul de l’ouverture des fissures doit être fourni avec:

- calcul direct de l’ouverture maximale des fissures

- détermination section minimale d’armatures

  - détermination de l’espacement maximale entre armatures

  - détermination du diamètre maximale des armatures

Pour ce qui est des éléments structuraux (5.4.7 ENV 1992-4:1998) l’option retenue pour la conception des joints pour le contrôle de la fissuration est la suivante: ferraillage conformément aux paragraphes 4.3 et 4.4.2 (états-limites de fissuration)

### Réception

Identique au point K.4.1.2 - 11

### Paiement

Le point K.4.1.3 est complété comme suit:

Le béton ne pourra être porté en compte qu'après décoffrage et au plus tôt 28 (vingt-huit) jours de calendrier après sa mise en œuvre et après que la preuve de la qualité requise soit faite.

Pour toutes les parties de l'ouvrage destinées à contenir de l'eau (cuves des réservoirs et des château d'eau, filtres ouverts, goulottes, etc.), le béton armé ou précontraint relatif à ces parties sera porté en état d'avancement à concurrence de 95 % des quantités réellement exécutées. Le solde du béton ne pourra être porté en état d'avancement que lorsque l'étanchéité absolue de ces parties aura été constatée, selon les modalités prescrites à l'index 7.3.2.3, alinéa c).

## Etanchéité des ouvrages de stockage

### Matériaux

L’étanchéité des cuves de stockage est assurée par la qualité prescrite du béton armé constituant les parois de l’ouvrage étanche, ainsi que par l’application d’un revêtement destiné à assurer la parfaite étanchéité de celles-ci (revêtement en mortier à base de liant hydraulique modifié aux résines; revêtement en époxy éventuellement armé; autre revêtement spécifié dans les documents contractuels).

### Mortiers pour cuves de stockage

#### Préparation du support

L’application des revêtements d’étanchéité nécessite une préparation préalable du support.

L'état de surface du support devra être plan, rugueux (non lisse), propre, exempt de toutes traces d'huile, de graisse, de corps étrangers, de particules non adhérentes.

L’entrepreneur prévoit sous sa responsabilité un nettoyage du support et le décapage de la laitance du béton des parois lisses, à l’aide d’un jet d’eau à haute pression ou de tout autre traitement mécanique du support (sablage, bouchardage,…) pour permettre un bon accrochage du revêtement d’étanchéité.

Le support sera réparé si nécessaire, avant l’application des revêtements d’étanchéité.

- Ouvrages à réaliser

Sont concernés ici les ouvrages dont la construction et les parachèvements de la cuve font partie intégrante de l’entreprise.

Travaux de réparation:

- Dans le cas de fortes irrégularités, (dépressions et saillies de plus de 1,5 cm mesurées à la règle de 3 m en tous sens) l’entrepreneur effectue une égalisation ou un ragréage, après enlèvement si nécessaire des parties non adhérentes, localisé ou général, suivant les dispositions de l’article K.4.1.1.

- Réparations de fissures: dans le cas de fissurations du support, l’entrepreneur est tenu de rechercher les causes et de les traiter suivant l’une des méthodes suivantes:

      - injection: les fissures sont traitées à l’aide d’un produit à base de liant résineux réactif ou à base de liant hydraulique suivant les dispositions des articles N.1.5.1 à N.1.5.4.

      - pontage de la fissure: procédé et matériaux à soumettre au fonctionnaire dirigeant pour approbation

Autres travaux préparatoires

•	Angles saillants et angles rentrants des parois de la cuve.

Les angles saillants doivent être chanfreinés lors du coffrage (2 x 2 cm minimum).

Les angles rentrants seront également pourvus d’un chanfrein (5 x 5 cm minimum) réalisé à l’aide d’un mortier de réparation conformément aux dispositions de l’article N.1.

La forme du chanfrein permet le parfait accrochage du revêtement d’étanchéité

Traversées de parois de cuve

Les pièces de traversée des parois de la cuve (tuyauteries) sont pourvues de deux ailettes soudées noyées dans la paroi à bétonner. Ces ailettes sont soudées à la pièce de traversée sur tout leur périmètre intérieur, de part et d’autre. Le diamètre extérieur de l’ailette, réalisée dans le même matériau que celui de la pièce de traversée, est au moins égal au diamètre de la bride normalisée de la tuyauterie de même diamètre, l’épaisseur des ailettes est au moins égale à celle de la pièce de traversée sur laquelle elles sont soudées. La distance libre entre les ailettes est comprise entre 8 et 10 cm.

Mise en place: les pièces de traversée sont dégraissées, sablées et dépoussiérées avant placement. Le scellement des pièces se fera, soit directement dans le coffrage du béton, soit a posteriori dans la réservation faite dans le voile à cet effet. Dans ce dernier cas, il est fait usage d’un béton ou d’un mortier spécial à retrait compensé et toutes les dispositions sont prises pour que la pièce de traversée ne puisse être mise en contact avec les armatures.

- Ouvrages existants à rénover

Sont concernés ici les ouvrages préexistants à l’entreprise et pour lesquels l’intervention de l’entrepreneur se limite à une réparation ou rénovation du support ou du système d’étanchéité.

Dans le cas de supports anciens ou altérés, l’entreprise comprend, outre les opérations de réparation reprises ci-avant, un examen approfondi de l’adhérence du support au bâti, et, en recherche, les réparations du support en béton ou en maçonnerie. Les documents d’adjudication fixent:

- les opérations de réparations complémentaires nécessaires et notamment les épaisseurs de béton à reconstituer

- l’étendue de la responsabilité de l’entrepreneur (étude, garantie,…)

- les critères de réception du support

- les modes de mesurage (paiement)

- …

#### Application du mortier d’étanchéité

Le mortier utilisé répond aux spécifications du Guide d’agrément et de certification n° G00017 et bénéficie d’un agrément technique Atg.

#### Réception

  - Tenue du support

La tenue du support, ou des réparations de celui-ci peut être vérifiée par des tests de résistance à l’arrachement ou par une autre méthode; les documents d’adjudication précisent le nombre d’essais et les résultats minima à obtenir ou les autres méthodes utilisées.

  - Adhérence du revêtement d’étanchéité au support

L’adhérence est vérifiée par des tests d’arrachement d’une pastille du revêtement de 50 mm de diamètre Le nombre d’essais est obtenu en divisant la surface revêtue (m²) par 100 et en arrondissant au multiple entier de 3 immédiatement supérieur; l’adhérence est validée si la valeur moyenne des essais atteint ou dépasse 1,65 N/mm² ou si la rupture se fait dans le support. Le travail est recommencé au frais de l’entrepreneur si la moyenne n’atteint pas la valeur prescrite sur trois essais consécutifs. Les essais infructueux sont mis en sus à charge de l’entrepreneur.

  - Etanchéité de l’ensemble.

Un essai d'étanchéité est effectué pour tous les ouvrages destinés à contenir de l'eau: cuves des réservoirs et des châteaux d'eau, filtres ouverts, goulottes, etc

Ces essais devront reproduire tous les cas qui peuvent se présenter lors du fonctionnement normal des installations. L'essai d'étanchéité des ouvrages enterrés est effectué avant leur asphaltage et leur remblayage. L'adjudicataire se procure par ses propres moyens tout ce qui lui est nécessaire à l'exécution des essais prévus par les cahiers des charges (dispositifs provisoires de remplissage et de vidange des cuves, eau…).

La constance du niveau de l'eau est contrôlée pendant 8 (huit) jours consécutifs. En cas d'abaissement du plan d'eau, l'entrepreneur doit effectuer les recherches et expériences nécessaires à la découverte des fuites et exécuter sans supplément de prix tous les travaux que comporte la suppression de ces dernières.

Les ouvrages ne sont considérés comme étanches que lorsque la constance absolue du plan d'eau durant huit jours consécutifs a été constatée et qu'aucune fuite visible ne subsiste. Les épreuves infructueuses sont mises en sus à charge de l’entrepreneur.

### Produits à base d’époxy pour cuves de stockage

#### Préparation du support

Le support est préparé comme décrit à l’article 7.3.2.1 ci-dessus

#### Application du produit à base d’époxy

Le revêtement est un revêtement simple ou un complexe stratifié, d’épaisseur comprise entre 0,8 et 4 mm et composé des produits suivants:

- couche d'imprégnation en liant époxy bi-composant incolore et sans solvant;

    - tissu de verre multiaxial formant l’armature du système (*);

    - chevilles en polypropylène adaptées pour fixations mécaniques (*)

- couche de saturation de liant époxy bi-composant thixotrope sans solvant;

- couche de finition en liant époxy bi-composant thixotrope sans solvant, formant la couche de finition du complexe;

    - saupoudrage à refus de l'ensemble de silicate / silice cristalline avant prise.

    - mastic époxy pour scellements et étanchéité ponctuels.

Les documents d’adjudication précisent les caractéristiques du revêtement d’étanchéité (consommation, nombre de couches,…), les composants facultatifs et leurs caractéristiques (*), la mise en œuvre, la responsabilité de l’entrepreneur, et l’étendue de la garantie.

#### Réception

  - tenue du support, étanchéité: exigences identiques aux point 7.3.2.3

  - les tests suivants peuvent également être menés, suivant disposition des documents d’adjudication:

- vérification de l’épaisseur globale du revêtement par test d’arrachement destructif

- vérification de la porosité par la méthode du balai diélectrique,

- …

  - Etanchéité de l’ensemble identique au point 7.3.2.3.c

### Revêtements protecteurs de ouvrages de stockage

#### Préparation du support

Le support est préparé comme décrit à l’article 7.3.2.1.

#### Application du revêtement protecteur

Le revêtement utilisé répond aux spécifications du Guide d’agrément et de certification n° G00017 et bénéficie d’un agrément technique Atg.

Les documents d’adjudication précisent, le cas échéant, le caractère agressif des eaux stockées, et notamment au minimum:

- le pH

- le CO²

- La teneur en NH4+ (mg /l)

- La teneur en Mg++ (mg /l)

- La teneur en SO4-- (mg/l).

Par défaut d’indication dans les documents contractuels, la classe C5 est retenue.

Le revêtement est mis en œuvre suivant les dispositions de l’agrément technique

#### Réception

a. tenue du support, étanchéité: exigences identiques aux point 7.3.2.3

b. les tests suivants peuvent également être menés, suivant dispositions des documents d’adjudication:

- vérification de l’épaisseur globale du revêtement par test d’arrachement destructif

- …

### Paiement

Le coût des fournitures et travaux relatifs à la préparation du support (y compris réparations, travaux préparatoires) ainsi que la mise en place du revêtement d’étanchéité y compris les tests d’adhérence, de tenue du support et d’étanchéité (épreuves) est inclus dans le prix par mètre carré du revêtement d’étanchéité: QF – m²

Dans le cas d’une entreprise de rénovation d’ouvrage, les documents d’adjudication précisent les modes d’exécution ainsi que les modes de mesurage et de paiement du poste relatif à la préparation du support (réparations des bétons armés en QP).

## Durabilité des ouvrages de stockage

### Généralités - durabilité

La durabilité des ouvrages de stockage est déclinée sous deux aspects:

      - la durabilité du support (parois en béton armé)

      - la durabilité du liquide stocké (eau potable ou non), qui ne doit pas être altéré par la qualité du support

### Durabilité du support (parois en béton armé)

#### Préparation du béton et transport

Le point K.4.1.2.- 10 est complété comme suit:

Il ne peut s'écouler plus de 1 heure 45 minutes entre le départ de la centrale du camion malaxeur et la fin de la mise en place du béton. La centrale délivrera au Contrôleur des Travaux un double des fiches de dosage indiquant l'heure de départ de la centrale, l'heure d'arrivée et du départ du chantier, la nature du granulat, la spécification du béton (classe de résistance, domaine d’utilisation, classe d’environnement, classe de consistance, dimension des granulats, exigences complémentaires), la nature et la quantité d’adjuvant ajouté ou à ajouter et les modalités techniques en cas d’ajout sur chantier (temps de malaxage après ajout).

Bétonnage en période hivernale:

Le bétonnage ne peut être effectué que lorsque la température de l'air pendant cette opération est supérieure à + 5°C. La température de l'air est mesurée chaque jour de travail durant la période du 1er octobre au 15 avril, suivant les dispositions de la norme NBN B 15 – 104.

Le bétonnage par les types de temps III à V (tableau 9 de la NBN B 15-104) est interdit. Des précautions spéciales seront prises pour que la température du béton reste supérieure à + 5°C pendant les 72 heures qui suivent le bétonnage. A cet égard, les dispositions indiquées dans le tableau 10 de la NBN B 15 – 104 et, en général, dans l'index 3.6 de cette norme sont à considérer comme des minima. En particulier, par les types de temps I et II, le béton doit être mis en place dans les 30 minutes qui suivent son déversement hors de la bétonnière ou du camion malaxeur, et le calorifugeage des coffrages métalliques est obligatoire, ainsi que la protection thermique des parties fraîchement bétonnées et, spécialement, des parties de faible épaisseur; le chauffage de l'eau et le stockage sous bâche des granulats est obligatoire par le type de temps II.

#### Incorporation d’un adjuvant

Le point K.4.1.2. -5.8 est complété comme suit:

A la demande de l'entrepreneur et sous l'entière responsabilité de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant peut autoriser, pour des raisons dont elle reste seule juge, l'emploi d'un adjuvant éprouvé pour le bétonnage de parties déterminées de l'ouvrage présentant des caractéristiques particulières ou pour le bétonnage en période hivernale.

#### Degré de plasticité du béton

Le béton sera confectionné avec un minimum d'eau de gâchage; celle-ci devra cependant être en quantité suffisante pour donner au béton la plasticité nécessaire pour le bon enrobage des armatures et le remplissage de tous les vides.

La consistance du béton sera mesurée sur échantillons prélevés dans le béton prêt à être mis en place. Cette mesure sera effectuée selon les prescriptions de la NBN EN 12350-2 (1999): affaissement du béton au cône d’Abrams et de la NBN EN 12350-5 (1999): étalement à la table à secousse.

La consistance demandée est S2 ou F3.

Les plastifiants et superplastifiants sont ajoutés au dernier moment en respectant le temps de malaxage nécessaire (minimum 1 minute/m³)

#### Enrobage des armatures

La valeur d’enrobage à respecter sera la plus élevée des valeurs suivantes:

- Calcul selon EUROCODE EN 1992-1-1: 2004 (F);

- 30 mm

#### Vibration du béton

Le béton sera vibré à l'aide de l'aiguille vibrante ou du plateau vibrant en évitant soigneusement toute vibration de l'armature et du coffrage (la vibration sur coffrage ou sur ferraillage est interdite). La méthodologie relative à l’aiguille vibrante sera présentée au contrôleur des travaux:

- détermination du déplacement de l’aiguille suivant son diamètre

- vibration du béton par couche de 40 à 50 cm d’épaisseur au maximum

- détermination du temps de vibration maximum pour éviter toute ségrégation (évaluation du temps total maximal de vibration nécessaire pour obtenir le serrage optimal d’une pièce de béton)

#### Décoffrage

Le délai de coffrage du béton armé sera établi dans chaque cas en accord avec le fonctionnaire dirigeant, mais sous la responsabilité de l'entrepreneur.

Ce délai ne pourra cependant être inférieur à::

-	7 jours pour les éléments verticaux (parois, colonnes, etc.) et pour les joues de poutres;

-	28 jours pour les autres éléments.

Dérogations: sur demande de l'entrepreneur, le délai de coffrage pourra être réduit; le fonctionnaire dirigeant reste toutefois seule juge (en fonction de l’élément bétonné et des conditions de bétonnage) de l'opportunité d'accorder une dérogation:

- 	3 jours pour les éléments verticaux à la condition que la résistance moyenne à la compression mesurée sur 3 cubes de chantiers (15 cm d’arête) soit supérieure ou égale à 25 N/mm²

-	14 jours pour les autres éléments à la condition que la résistance moyenne à la compression mesurée sur 3 cubes de chantiers (15 cm d’arête) soit supérieure ou égale à 35 N/mm².

L'étançonnement sera maintenu aussi longtemps qu'il est nécessaire pour éviter toute déformation du béton et toute contrainte excessive dans celui-ci; en aucun cas, la suppression des étançons ne pourra se faire avant un délai de 28 jours, à compter de la date de mise en œuvre du béton.

### Durabilité du liquide stocké

Les revêtements d’étanchéité en contact direct avec l’eau potable (mortiers d’étanchéité, revêtements époxy,…) devront présenter les meilleures garanties d’innocuité pour l’eau: conformité aux normes NBN-S29-001 à 003 et présentation de l’agrément technique de BELGAQUA (Hydrocheck) en cours de validité.

Tous les autres produits utilisés qui peuvent être en contact indirect avec l’eau stockée, (adjuvants de béton, produits de réparations de béton et d’injection, revêtements d’éléments structurels situés à l’intérieur de la cuve, au dessus du plan d’eau) devront présenter les meilleures garanties d’innocuité pour l’eau: conformité aux normes NBN-S29-001 à 003, attestée par laboratoires agréés et présentation d’agréments techniques alimentaires valides équivalents délivrés par organismes indépendants à l’intérieur de l’union européenne. L’entrepreneur fournit pour approbation l’agrément technique ATg (UBATc) du produit et la mise en œuvre se fait en respectant les prescriptions de l’agrément. Font exception à cette règle les équipements en acier inox 316L (échelles, accessoires, tuyauteries immergées…).

SMALT: Sectionneur de Mise A La Terre